目    录


11
临建概况


21.1.
临建内容


21.2.
临时办公楼：


21.2.1.
临时办公楼概况：


21.2.2.
临时办公楼建筑设计：


21.2.3.
临时办公房结构设计：


31.3.
现场道路：


31.4.
现场给排水系统：


31.4.1.
污水系统：


41.4.2.
排水系统：


41.4.3.
给水系统与临时消火栓系统：


41.5.
现场临电系统


51.6.
职工宿舍


51.7.
库房


51.8.
职工食堂


61.9.
厕所


61.10.
围墙与大门


71.11.
加工棚


71.12.
版图区与旗坛


71.13.
封闭垃圾池




1 临建概况

1.1. 临建内容

本临时建筑工程内容为：施工临时办公楼、库房、现场道路、现场给排水系统、现场临时用电、围墙与大门、食堂、厕所、加工棚作法等。

1.2. 临时办公楼：

1.2.1. 临时办公楼概况：

为保证本工程的顺利进行，在本工程场区的东北角设两幢两层彩钢板楼作为施工临时办公用房，建筑面积为：427m2。具体位置见附图《办公用房平面图》。本临时办公用房由一幢三间两层房和一幢六间两层房组成，共计18间，其中甲方监理共三间、会议室两间、其余均为项目部的办公用房。

1.2.2. 临时办公楼建筑设计：

本办公用房委托北京*****轻钢活动房有限公司进行设计和施工。

两幢房面对面，中间形成办公区庭院，东房正面朝西，总长22.22m，总宽6.84m(其中包括1.0m的走廊)；西房正面朝东，总长10.92m，总宽6.84m(其中包括1.0m的走廊)。办公房首层层高3.0m，二层层高2.7m。总檐高5.7m（具体详见附图《平、立、剖面图》）。

本办公房为外廊式，设1.0m宽的走廊，与每撞房的一步楼梯相连；在走廊外端设高度为1.05m高的栏杆。每间房屋设一樘900*2200mm门，和两樘1500*1200窗，门窗均采用塑钢门窗。满足节能设计要求，本办公用房的外墙和屋面板均采用双层金属夹聚苯板而成的压型板。

本办公用房首层地面比室外高150mm，并在室外四周作散水。

1.2.3. 临时办公房结构设计：

本办公用房基础为条形混凝土基础，下挖800mm深（挖至老土为止，超挖部分用2:8灰土回填），然后浇100厚混凝土垫层，砌500mm高370砖基础，最后浇370*300的C20混凝土地梁。地梁顶标高比室外坪高出100mm，基础面表面平整度不大于10mm。

根据***轻钢活动房公司出据的施工图纸：活动房的底部通过隔2m的4颗M16膨胀螺栓与基础连接。前后各一排槽钢，间距为 3.64m，作为立柱，用轻钢钢桁架作为屋面梁与楼面梁，结构设计详见附的计算书。

为了美化办公环境，在首层门外两侧设1.0m宽的绿化带，另外在办公区门口设一集中花坛，在花坛正对面设旗杆（具体位置见平面布置）。

1.3. 现场道路：

本工程东侧、西侧与北侧均临马路，因本工程施工场地狭小，不能在场区内设环形车道，可利用场区外已有的环形马路为本工程服务。在北侧设进出工地的主要通道，在西侧设辅助出入口，待地下基槽回填后，在南侧设一辅助出入口，使南北向马路在东侧贯通。在主要出入口处设置洗车池及沉淀池。主要道路基础均做300厚3:7灰土，面层为200厚C25混凝土路面。

为了美化施工环境，在东侧主要道路的东侧设宽度为1.0m的绿化带，并利用西侧南侧古树下周围的地方作为绿化点。

1.4. 现场给排水系统：

1.4.1. 污水系统：

污水源为职工食堂、厕所（化粪池），由于食堂与厕所均位于东侧，故污水排水管道沿东侧道路的东侧埋设。在职工食堂外设置1000*2000的隔油池，隔油池为两个小池组成，中间设隔油板，出水口比入水口高100mm，隔油板底部比出水口高300mm，隔油板高度为600mm，以达到隔油的效果。隔油池定期清理。隔油池出口至化粪池前的排水管用DN100 PVC管，化粪池后管为主管，主管直径为DN200，排至现有卫生院的污水系统内。化粪池设两小池，出厕所的第一个池由市政环卫处抽，第二个池为污水排出，接至排污管的主管内。所有排水管支管排水坡度为5‰，主管排水坡度为1%。

1.4.2. 排水系统：

包括雨水排水和洗车池排水。在建筑物周围设300*300的明排水沟，纵向排水坡度为2‰，排水沟内抹防水砂浆，防止水渗漏，对边坡不利。排水沟排至东北角的沉淀池内，再排至市政排水管内。在地下室施工阶段，在槽底周围设300*300*400的排水肓沟，内填石子，在基槽转角处和每隔50m的地方设400*400*800集水坑，坑内设污水泵，将槽底水提升到槽顶周边明排水沟内。

东北角的池车池尺寸为2000*1000，分两个小池，二级沉淀，中间隔墙出水口与进水口平，末端出水口比进水口低100mm。沉淀池末端由DN300水泥管接入东侧市政雨水井内，沉淀池定期清理。

1.4.3. 给水系统与临时消火栓系统：

本工程的水源点在西南角，从西侧引出一根DN100的给水管至南侧，并在西大门南侧设一消火栓，另从北侧至东侧的办公用房南（与加工区之间）引出一根DN100的给水管，并在办公用房与加工区之间设置一消火栓，其它地方用水根据此两主管道引出。给水管埋深0.8m。本工程的北侧马路上与西侧马路上各有一市政消防井，因离本工程很近（距离拟建筑不超过15m），可利用此两消防井，在场区内相应的位置配置相应的器材。本工程共计4个消火栓（具体位置见平面布置图）。

1.5. 现场临电系统

本工程临时用电从南侧引入，A级配电箱设于原有医院的北侧，在加工区、办公区、塔吊、上楼等地方各设置B级配电箱，共计5个B级配电箱（具体位置详见平面布置图）；从南侧引入至A级配电箱的电缆为5*150+2*75mm2（具体计算详见《施工组织设计》），架空敷设。从A级配电柜至B级配电箱用于3*70+2*35mm2电缆，埋地敷设，埋深0.6m。在埋地电缆周围填埋细砂作为保护层，需要穿过道路的地方，用DN48钢管作为保护管。

1.6. 职工宿舍

因本工程现场无场地建职工宿舍，与业主方协商，将西南角的医院腾出后作为职工宿舍，故不另建职工宿舍。

职工宿舍内用电的管理：职工宿舍照明一律使用36V低压电，职工以班组为单位分房间，在每个班组长所住的房间内留设一个220V电压的插座，供职工手机充电使用，此插座由班组长管理，职工使用220V电压必须经班组长同意，并对其进行监督管理。夏天宿舍内的电风扇和冬天的电暖气由项目部电工统一接好，不留插座。

1.7. 库房

将库房（60 m2）设在西侧。库房地面高出室外地面300mm，并全部硬化，用灰砂砖砌筑，基础作法同大门基础作法。屋面为100mm厚彩钢板屋面。

1.8. 职工食堂

本工程现场设一个项目部食堂，其它职工食堂均利用原医院内的食堂。所有食堂均离侧离30m以上，所有食堂均为砖结构，顶盖彩钢板，采用PVC板吊顶，地面为防滑地砖，墙面为白色内墙面砖，在食堂内设300*300*300排水沟，上盖水箅子，沟内贴磁砖，排水坡度为3%。在食堂外设1000*2000隔油池，隔油池每周清理两次。食堂设置独立的制作间、储藏间和燃气罐存放间，食堂与操作间要封闭。食堂内配备排风设施和消毒设施，厨房、餐厅内设紫外线消毒灯管，非工作时间和非就餐时间打开，消毒时间不少于1小时。排水沟作法详见附图四，隔油池作法详见附图三。

1.9. 厕所

工地厕所设于加工区的南侧，砖砌结构，屋顶为彩钢板屋顶，封闭严密，门窗均设纱扇。地面铺防滑地砖，墙面为白色内墙面砖鉓面。小便池也为白色面砖。男厕蹲位双排布置，在各排蹲位的上游设一高位水箱，每隔10min自动冲水一次。蹲位之间设隔板，隔板也为白色面砖鉓面。

1.10. 围墙与大门

围墙已由业主施工完毕，在北侧与西侧各留出一个大门口，但因北侧围墙位于护坡桩顶，故将其拆除外移，用彩钢板作围墙，彩钢板围墙基础作法如下：挖深600mm，然后回填200mm厚2：8灰土，砸实修平后，在上面砌2皮360mm厚砖墙放大脚，然后再砌240mm砖基础。高出地面300mm，并将其两侧与顶面抹灰，最后再在其上立彩钢板围墙，彩钢板围墙的搭设及形象要求按公司的CIS施工。

大门也由业主方施工完毕，但为了与我公司的要求一致，特作如下更改，将北侧主大门的两个门柱拆除，按以下要求重作：基础埋深1.0m，在浇垫层砼前先回填200mm厚2：8灰土，再浇100mm厚砼垫层。浇垫层时将芯柱的钢筋甩出。砌筑前，先绑芯柱钢筋，芯柱尺寸为240*240，主筋为4Φ14，箍筋为ф6@250，先绑1m高，然后砌1m高的砖，然后再浇下面1m的砼，如此方法作完整根柱子，4根主筋到柱顶，柱顶埋件与之焊牢。在两侧门柱上下各1/3门高处300*300埋件，用以焊门轴，埋件必须锚入芯柱内。门柱为800*800mm，用灰砂砖和M5混合砂浆砌筑。门柱外侧作法详见附图六。

1.11. 加工棚

考虑到本工程西侧离居民区较近，故将钢筋堆场、加工场、木工加工棚均设在场区东侧。钢筋加工区480m2，钢筋加工好后半成品堆放在两台塔吊的公共覆盖范围内；木工加工棚240m2，大部分均在两塔吊的公共覆盖范围内。木工棚噪声太大，故采用砖砌房，有效地防噪隔声。

加工区内的开关箱设置在离机械距离不大于3m的地方。

加工区的地面全部硬化，在钢筋加工区搭设操作棚，采用双层防护，两层防护间距600mm，每层防护层满铺50mm厚脚手板。在第一层防护棚上铺一层沥青防水层，加工棚的搭设方法详见附图七，料台的搭设方法详见附图八。

1.12. 版图区与旗坛
版图区设于东侧道路东北处，图牌双面利用，即一侧面向工地，一侧面向办公区院内，旗坛位于办公区院内，在版图前800mm处设置。版图与旗坛的作法按公司标化作法施工。

1.13. 封闭垃圾池

在现场的南侧设砖砌封闭垃圾分拣站，砌筑高度3.0m，屋顶盖石棉瓦封闭。将分拣站的建筑渣土或垃圾及时集中、分拣、回收、利用、清运出现场。并设封闭垃圾站，作法同分拣站。垃圾站与分拣站外侧均抹灰，刷白色油漆，上下两道中天蓝，上边为200mm宽，下道为500mm宽。

























第 7 页 共 7 页

