某小区商住楼安装部分

施 工 组 织 设 计
一、工程概况

该工程位于徐州市，地上一～三层为商场，四层及以上部分由4幢住宅楼及１幢商办楼组成；地下共2层，地下一层为自行车库及汽车库，地下二层由自行车库、汽车库、商铺、设备用房等组成。建筑面积105403M2，最高建筑高度为70米，建筑类别为一类高层综合楼。
二、工程范围

根据业主提供的资料，该工程内设强电系统安装、给排水、消防管道系统安装、火灾自动报警及消防联动系统安装；采暖、通风空调系统安装。其中强弱电进户部分仅预埋管道。弱电部分的电话、可视对讲、保安监控、综合布线系统、车库管理系统仅预埋管、盒。采暖部分：住宅内散热器不安装。
三、工程特点

根据业主提供材料设备资料，电气配管部分地下二层到地上三层主要采用焊接钢管，四层以上部分主要采用PVC管敷设。电气主干线部分采用桥架敷设。给水立管及干管采用衬塑钢管，支管采用PP-R冷水管，消防给水管大于DN100采用沟槽式卡箍连接，小于DN100以下的采用丝接。排水管道主要采用铸铁管。潜水泵、溢、泄水、室内雨水排水管、自动喷淋管、空调水支管采用热镀锌钢管。空调水主要立管及干管采用无缝钢管焊接连接。空调冷凝水管采用UPVC管。采暖部分各分户内管道采用PP-R管，采暖立管及接出的入户管采用热镀锌钢管。所有管道穿墙及楼板时均应预埋钢套管。
四、本工程执行的施工依据及验收规范
1、甲方提供的施工图纸、招标文件工程量清单（工程标价编制答疑及图纸会审记录）。
2、《建筑电气工程施工质量验收规范》           （GB50303-2002）

3、《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》   （GB50242-2002）

4、《通风与空调工程施工质量验收规范》         （GB50243-2002）

5、《工业金属管道工程施工及验收规范》           （GB50235-97）

6、《机械设备安装工程施工及验收规范》             （JBJ23-96）
7、《制冷设备、空气分离设备工程施工及验收规范》   （JBJ30-96）

8、《电气装置安装工程低压电器验收规范》         （GB50254-96）

9、《电气装置安装盘、柜及二次回路结线验收规范》 （GB50171-92）

10、《电气装置安装电缆线路验收规范》            （GB50168-92）

11、《电气装置安装接地装置验收规范》            （GB50169-92）

12、《电气装置安装电气设备交接试验标准》        （GB50250-91）

13、《电气装置安装母线装置施工及文明验收规范》   （GBJ149-90）

14、《电气装置安装1KV以下配线工程施工及验收规范》 （GB50258-96）

15、《自动喷水灭火系统施工、安装验收规范》      （GB50261-96）
16、其它有关国家规程、规范，设计要求及各专业提供的设计资料。
五、施工方案及工艺方法

在本工程安装项目系统内，照明、动力、防雷系统，与弱电系统，给排水、消防等系统，由于设备材料规格种类多，施工工程配合面广，施工质量要求高。为此必须做好充分的施工准备，全面规划，合理部署，采取正确的方法与技术措施，妥善安排施工力量，精心组织施工，才能按期、保质完成所承担的安装任务。

本工程必须按如下施工工艺顺序组织施工：

先地下、后地上，安装工程力求做到与土建施工配合，合理交叉，认真做好各项预留预埋工作。

考虑主体工程和其他工程的交叉配合问题。对主体工程不要影响建筑物强度和建筑物的美观；对各工程相互间的配合，要求是考虑好电气线路、给排水、消防管道、通风管道之间的关系。不要在施工时发生位置冲突，要按有关规定距离设置。

先预测，按图纸设计要求，安装管理中各专业施工人员凡有条件的预制管道均应提前预制，这是缩短工期、提高工效、保证质量的前提。

先重点、后一般。如混凝土楼板、剪力墙、梁内的各种暗敷管线必须及时配合。

安装在建筑物内的设备、设施必须积极维护以保证良好的使用功能，还要考虑到交付运行后维修便利，所有管路应考虑建筑物的美化问题。

在实际施工中，我们除了须认真遵守有关国家规范之外，同时还应遵守当地供电、邮电、消防、质监等部门制定的有关规定和管理条例，确保优质工程。

（一）电气工程施工方案
1、动力照明系统管路敷设
a.材料准备：钢管壁厚均匀，焊缝均匀，无劈裂、砂眼、棱刺和凹瘪现象，除镀锌管、PVC管外，安装前预先除锈并在管内壁刷防锈漆，产品具有合格证和检测报告。

各种导线及电气器具的型号、规格必须符合设计要求和国家标准的规定，并必须有产品合格证。

b.现场施工：按图纸设计选用线管；单根管路长度及弯头数量不得超过有关规范规定，如超过可采取增加中间过渡箱、盒或提请甲方、设计院要求增大管径；应沿最近的路线敷设并避开设备基础、预留洞及排水明沟等部位；尽量减少弯曲、弯头数量；钢管采用套管焊接连接并在灯头盒等处用Φ6圆钢焊接跨接线，埋入墙内或混凝土内的管子其保护层不小于15mm；配管不得直接穿越伸缩缝。

本工程进入箱、盒的线管，直径在50mm以下必须用纳子固定，管子与箱盒用纳子锁紧并使管口露出箱、盒内3～5mm；连接后再用Φ6以上圆钢进行跨接接地。

暗敷线管应密切与土建配合，专人检查、专人值班，碰到问题及时解决保证工程质量及进度。箱盒、管口必须用纸或管帽塞紧防止水泥浆灌入管内；土建模板拆除后，立即进行清理，及时做钢管等的防锈处理。

明配管应做到“横平竖直”，在配管的接线盒或转弯处都有应设置两侧对称的吊支架固定线管，距离在200-300mm；直线段的吊、支架设置应均匀、对称且间距符合下表规定：

	钢管直径（mm）
	15-20
	25-20
	40-45
	65-100

	最大允许距离（m）
	1.5
	2
	2.5
	3.5


箱、盒等均采用敲落孔或机械开孔，杜绝电、气焊开孔，其位置、高度定位采用水平管测水平，保证箱盒坐标、高度一致。

C.工艺要求：

进入落地式配电柜的管路：管口至少露出地坪250mm；所有进出配电箱的管路均应排列整齐。箱、盒位置正确，敷设管路与图纸相符；锁口、纳子齐全；连接紧密、无脱落。

单根管路直角弯头不得超过3个；弯头的弯曲半径不小于管径的6倍；且不得有折皱、凹陷和裂缝，弯扁度不大于管外径的10%。
钢管管口用锉刀锉滑，无毛刺；跨接无漏落且跨接长度不小于圆钢直径的6倍，并在端部与接地干线可靠连接；埋地部分的钢管及镀锌钢管跨接处有防腐措施。

2、管内穿线及桥架内布线
a.施工流程：


b.材料准备：

绝缘导线：导线的规格、型号必须符合设计要求，其线径、绝缘层等均符合国家有关标准，额定电压不得低于500V。

尼龙压接帽：2.5mm2及以下导线连接用的压接帽必须为安全阻燃型，含氧指数30以下，且有厂方的合格证及各种测试数据，并在采购、入库时当场进行燃烧试验。

c.现场施工：

所有暗配管必须在土建粉刷前穿好引线，粉刷结束后进行管内穿线，所有钢管必须在穿线前将护口圈套好保护电线，并严禁有护口圈开劈的现象。

按图纸要求选用相应规格的绝缘导线；不同回路、不同电压等级在设计无特殊规定时，不得穿在同一根管内；同一交流回路的导线应穿在同一钢管内；在线槽内敷设的导线应为通长的整根导线，中间不得有接头，并应依次叠放用尼龙扎带扎好，不得有扭曲、散乱现象。

导线的芯线采用焊接、压接或套管连接：锡焊连接的导线应及时清除残余焊剂；采用与线径相匹配的压接钳进行压接；安全型压接帽安装时采用专用的“三点抱压式”压接钳，不得使用普通压接钳，严禁用钢丝钳代替压接钳施工。

各控制系统、动力、照明等线路在设备、灯具安装前必须用500V摇表进行电气绝缘试验，并做好测试记录。

d.工艺要求：

导线选用正确并统一线色。相线采用黄、绿、红三种颜色的绝缘导线，控制线采用白色绝缘导线，中性线采用淡兰色绝缘导线，保护接地线（PE线）采用黄绿相间的专用接地线。

穿入管内的电线包刮绝缘层在内的总截面积不得大于管内空截面积的40%；导线在管内、线槽内不得有接头和扭结，接头应设置在接线盒（箱）内。分线箱内支、干线连接处干线不得受支线的横向拉力。导线绝缘良好无损。

导线全部采用并接，杜绝串接现象。剖开导线绝缘层时，不得损伤芯线；芯线连接后用绝缘带包缠均匀紧密，其绝缘强度不得低于导线原绝缘层的绝缘强度，在接线端子的根部与导线绝缘层间的空隙处用绝缘带包缠严密。

焊接接头其焊缝应饱满、表面光滑；压接接头的压模等与线芯规格相匹配，压接的深度、压口数量、压接长度应符合产品技术文件的有关规定。

相与相、相与零、相与地等绝缘电阻均符合要求。

3.灯具安装
a.施工流程：


b.材料准备：

灯具型号、规格必须符合设计要求和国家标准的规定，灯具配件齐全，无机械损伤、油漆剥落、灯罩破裂、灯箱外翘等现象，所有灯具均有出厂合格证。

c.现场施工：

根据图纸设计及现场实际情况，现场确定各灯具的坐标、位置，避免与空调、烟感探测器、喷淋头、广播等位置相矛盾。 
安装结束后，应再次检查导线绝缘，避免有裸露接头或导线刮伤擦碰灯具外壳的现象，绝缘测试合格后进行通电试亮。

d.工艺要求： 

多股导线端头应搪锡，引入灯具的导线应穿外壁涂塑的金属软管或有接地的金属软管，使用专用接头，接线盒、箱用盖板封堵。

成排灯具安装其左右距离必须保持一致，中心线偏差不得大于5mm；安装高度低于2.4米的灯具必须有良好的接地。

各灯具线路控制正确，应急灯具灵敏、可靠。

4.开关、插座、组合开关及火灾报警等器具安装
a.工艺流程：

b.材料准备：

根据图纸设计，选用火灾报警系列产品，并要求厂方提供产品合格证、消防许可证等一系列相关资料。

开关、插座必须符合设计要求，并与所预埋用的线盒、箱相匹配，并有完整的全格资料。

c.现场施工：

清除各线盒内的杂物，用坚固螺栓将开关、插座、报警按扭等固定牢固，并使标高、位置保持一致。

进入电器内的导线必须连接紧密，无松动且不得利用电器进线孔将导线进行串接。

火灾报警器具待设备安装结束后，配合厂方人员进行调试。

d.工艺要求：

严格按设计及规范要求进行安装，各安装底标高如下：照明、风扇、空调开关及电话分线箱距地1.3m；插座、电话终端、电视终端距地0.3m；配电箱距地、手动报警按扭距地1.5m；火灾显示盘距地1.6m；接线端子箱距地1.8m；警铃距地2.4m。

同一室内高低偏差不大于5mm，并列安装的不得大于0.5mm。楼梯及公用部位、室内各层轴线位置座标误差不在于5mm。

开关距门边距离严格控制在150mm，所有开关均向下开启且不得装于门后；单相插座为左零右相上接地；三相插座的相线位置必须保持一致。所有金属外壳均可靠接地。

5.桥架、电缆敷设：

a.施工流程：


b.材料准备：

选用桥架规格、型号等均应符合设计要求，并根据桥架走向配置相应数量的弯头、三通、支吊架。

电缆的规格、型号必须与图纸设计相符，且必须保证各回路起始点间的足够长度以及规范规定的宽裕长度。

选用材料的质量均符合相关要求。

c.现场施工：

根据图纸设计，预留洞口并结合其它分项工程，确定与消防管道、空调管道等的立体交叉，制定详细的材料清单，组织材料进场。

按图纸中的桥架走向并结合实际情况，测定桥架位置并划线打孔，采用直径为8mm以上的全螺纹镀锌杆安装吊架，便于调节高低。

桥架安装接口平整、接缝处紧密平直，用垫片、弹簧垫圈、螺母紧固，并将各段用两端焊接接线端子的编织线进行跨接，保证电气通路，并与顶端接地干线可靠连接。

按图纸要求选用相应的绝缘电缆，其额定电压不得低于500V，弱电电缆、电线也必须符合有关规定。

桥架内敷设的电缆，必须分层敷设，大电流的电力电缆排在下面，小电流的控制电缆排在上面，以便于散热。

待电缆敷设完毕后，再封盖板桥架并用防火隔板及防火堵料堵塞配电间电气预留孔

d.工艺要求：

支吊架安装牢固，支吊架应设置均匀、对称、美观。桥架安装横平竖直，走向合理，出口线盒位置正确。

桥架、电缆穿越伸缩缝应采取有效措施，保证不至因结构原因造成桥架、电缆等扭伤、扭断。

桥架跨接线良好且在明显位置，无明显的外部损伤。

电缆敷设前必须检查型号、电压等级,截面,合格证等是否与设计相符,并进行绝缘试验。

电缆在桥架内敷设，应设专人指挥，电缆牵引时每5米站一人为宜，敷设后的电缆必须排列整齐，转弯分支处不紊乱，每隔一定距离贴上走向及编号，转角处弯曲半径一般应大于其外径的10～15倍，与桥架连接的进出线保护管管口应平滑，穿电缆时加橡胶护圈保护。
电缆在桥架内有足够的补偿长度，与桥架可靠固定，水平方向每2米固定一下，垂直方向1.5米固定一下。电缆敷设的弯曲半径不应大于其外径的10倍。

电缆头制作应在干燥的环境中进行，进设备盘柜端应留有足够的备用长度，套入的手指套与电缆的规格应相符手指套不得有破裂现象，绝缘带封口一定要严密，压好后的线端子下口同样要用绝缘带封口。
6.低压配电设备安装
a.施工流程：

b.材料准备

根据工程进度的实际情况，组织设备、材料进场。

配电设备必须是由国家批准生产的厂家生产的。其合格证等必须齐全，箱体须有一定的机械强度，板厚不小于1.5mm，周边平整无损，油漆无脱落。

箱柜内器具安装牢固，操作灵活，多股线经搪锡处理，导线排列整齐，接线排、接线螺丝均为铜件。

c.现场施工：

根据柜体尺寸，制作并安装落地槽钢，用紧固螺栓与箱柜连接，检查箱、柜水平、垂直度及与邻箱、柜的尺寸。

进出电线、电缆的管子、桥架引入箱柜，其连接必须顺直，排列整齐。管子进入用纳子或锁口锁紧。

引入导线与箱柜内器具连接，并调试合格。

保持盘面清洁直至交付甲方使用。

d.工艺要求：

槽钢底部应平整，焊缝均匀、饱满，并作防锈处理。箱体安装误差在以下范围内：500mm以下的垂直偏差小于1.5mm，500mm以上的垂直偏差小于3mm。

箱、柜均采用机械开孔，严禁使用电焊、气焊，所有连接箱体、器具的螺栓至少为镀锌件。

引入电线、电缆在箱、柜内有足够的检修余量。不同回路出线必须经接线端子分开引出。大规格导线必须用接线端子接入配电器具。

接地良好，连接导线的螺栓必须有弹簧垫。
柜（盘）顶上母线配制必须保证连接良好，刷相色漆不得流进接触点处，二次小线连接原理图逐台检查柜（盘）上的全部电器元件是否相符，其额定电压和控制、操作电源电压必须一致。 

二次所有的接线端子螺丝再紧一次，用500V摇表在端子板处测试每条回路的电阻，电阻必须大于0.5MΩ。二次小线回路如有晶体管、集成电路、电子元件时，该部位的检查不准使用摇表测试，应使用万用表测试回路是否接通。
7、送电验收试运行
送电前的准备工作：彻底清扫全部设备及变配电室、控制室的灰尘，用吸尘器清扫电器、仪表元件，检查母线上、设备上有无遗留下的工具、金属材料及其它物件。安装作业全部完毕，质量检查部门检查全部合格，继电保护动作灵敏可靠，控制、连锁、信号等动作准确无误，试验报告齐全有效，试运行的组织设置、明确试运行指挥者、操作者和监护人。

送电：由供电部门检查合格后，将电源送进室内，经过验电、校相无误。由安装单位合进线柜开关，检查PT柜上电压表三相是否电压正常。合变压器柜开关，检查变压器是否有电。合低压柜进线开关，查看电压表三相是否电压正常。在低压联络柜内开关的上下侧（开关未合状态）进行同相校核，必须两路电三相分别同相，试验时，同相上下两端电压显示为零。送电空载运行24小时，无异常现象，办理验收手续，同时交产品合格证、说明书、试验报告等技术资料。
8.接地系统安装
a.施工工艺

b.材料准备：

选用的镀锌扁钢、镀锌圆钢必须为热镀锌产品，其壁厚、宽度和金属特性等均应符盒设计要求及相关的国家标准。

c.现场施工：

组织技术素质好、施工经验足的焊工进行操作，减少质量通病，杜绝焊后打磨的现象，使工程施工一次到位。

按图纸设计要求，该工程采用联合接地方式，利用基础桩内的钢筋网作接地极并利用地圈梁主筋将所有接地极连成一体；在指定柱子外侧的室外地坪以下0.8m处预留100*100*5镀锌钢板并由此焊出一根40*4镀锌扁钢用于增加接地极，在柱内外侧预埋-60*6，L=100MM镀锌扁钢作为测量接地电阻、等电位、接地连接之用。

由配电室到竖井的桥架敷设一根40*4热镀锌扁钢，将变电所接地与竖井内接地相连，强、弱电竖井内均垂直敷设2条，水平敷设1条一根40*4热镀锌扁钢。电缆桥架及支架全长不少于两处与接地干线相连。
整幢大楼的防雷系统由若干柱内对角的两根主筋作引下线，与联合接地体相连；本工程立柱内主筋采用套管连接，在连接处两端用Ф12圆钢进行跨接焊接，焊接长度大于6倍D。为防侧击雷，从45米起每隔不大于6米沿建筑物四周将圈梁主筋焊接成均压环并与防雷引下线相连；45米以上的外墙上的栏杆、门窗等金属与防雷引下线连接。屋面沿女儿墙四周敷设Ф10镀锌圆钢避雷带作接闪器，凡突出屋面的金属结构均与避雷网可靠连接。

接地装置施工结束后，应分组进行接地电阻测试，其所有接地点的接地电阻值均不得大于1欧姆。测试合格后分别与相应的引上装置连接。及时做好隐蔽工程验收、接地电阻测试记录。如达不到设计要求，应及时补打接地极。
d.工艺要求：

钢筋双面焊接，焊接长度不得小于钢筋直径的6倍；接地扁钢四个棱边焊接，搭接长度不小于80mm。镀锌扁钢不得成“T”型搭接，所有接地线严禁直接对接。

焊接点焊缝应均匀、饱满、无夹渣、咬肉现象，焊后及时清除所有焊渣，并刷防锈漆两度（埋地刷沥青漆）。

屋面屋面防雷网支撑件在每一直线段的间距宜为1米，距离均匀；转弯处支撑对称设置。避雷带距女儿墙外侧宜为150mm，高度为150mm。

不同标高的接地网连接利用预埋的钢板作媒介连接，接地网在伸缩缝处设置专门的伸缩装置。屋面所有的金属构件、铁扶梯、金属外壳及金属门窗等必须与防雷网可靠电气连接。保证良好的电气通路。

(二)、给、排水安装工程施工方案
1.给水系统安装
a. 施工流程






选用的镀锌钢管及配件，相关材料质量标准必须符合设计或甲方指定产品要求，在同一截面的壁厚偏差不得超过14%；且有合格证及检测报告。

管材、管件等采购前，须向须监理提供一份详细的产品试验报告及其它相关的消防许可证、卫生许可证、样品，经监理认可后组织材料进场。

存放在距离热源不小于1米，温度不大于40度且有良好通风的库房内；管材应水平堆放在地面上，不得不规则堆存，并不得暴晒。当用支垫物时, 支垫宽度不得小于75mm,其间距不得大于1m,外悬的端部不宜大于500mm，迭置高度不得超过1.5m。

进场的管材、管件须标明永久性商标、出厂时间,且有质量检验部门的质检合格证,颜色应一致、无色泽不均和分界变色线,内外表面光滑、平整、无凹陷及明显痕纹。

保温材料的材质、型号、规格都必须达到有关要求

b.现场施工

详细熟悉图纸，了解管道的走向、标高、位置，积极与土建配合，及时预留穿越墙体、楼层、大梁等处管道的留孔或穿墙套管。

根据施工进度情况及时按图纸要求购置相应规格、型号的合格管材。管材和管件在运输、装卸和搬运时应轻放，不得抛、摔、拖。

所有明敷管道应在土建饰面完成后进行，暗敷管道在土建刮糙前进行施工，管槽顺直，侧壁与管外壁净距不小于15mm，管件表面不得突出饰面，管道在墙外连接无误后移入墙槽内，并经二次试压合格后采用M10水泥砂浆将管配件窝牢嵌实，待达到50%强度后再用M7.5水泥砂浆将管道全部嵌实。

埋地管道应在地坪夯实后重新开挖管沟,安装结束经二次试压合格后方可进行回填,回填时在管道周围不得有尖硬物块。

生活饮水管道在二次试压合格后,将管道系统内存水放空,采用含20—30mg/l 有效氯的溶液进行消毒,静置不少于24h.,到时放空管道内消毒液,用生活饮用水冲洗管道。管道安装结束后，应及时将室外明露管道进行保温。

及时做好管道试压、通水清洗、消毒记录及暗管的隐蔽资料。

c.工艺要求

明敷管道安装时将商标、出厂标识放置在管道外侧；

各出水口及阀门坐标、安装高度须符合图纸设计、卫生洁具安装要求及相并施工、验收规范。

UPVC管道安装时先量好尺寸,调正角度,用清洁干布蘸无水酒精或丙酮等清洁剂擦拭管口及承口表面，待清洁剂全部挥发后，用清洁无污的鬃刷均匀涂刷管口、承口，在20S内将管口插入管件。当插入1/2承口时，应稍加转动，但不得超过90°，然后将管子一次插到底，不得强行扭曲、校行。 

管道支承点设置合理，其支承点最大间距不超过有关规范规定。管道在槽内暗敷时，管卡间距控制在1200~1500mm间；明敷的给水立管每层设置两个管卡，上下均匀、对称。

穿越墙、梁、楼层及屋顶处的管道均设置金属套管，并有严密的防漏措施；套管的两端与墙、梁饰面平齐，套管在楼层处下端与平顶齐，上端统一高出地面100mm，楼层（屋面板）的预留孔，用细石混凝土分两次浇捣密实。

PP-R管道安装时必须采用专用热熔器，使用前应预热15分种，根据施工所需，裁剪管材、配好管件。同时加热管材和管件，熔接深度到位后，立即拔出，直接对接插入，熔接时间和熔接深度必须符合下表要求：

	管材外径（mm）
	熔接深度（mm）
	热熔时间秒（最少）
	调节时间秒

（最大）
	时间（s）

	20
	15
	5
	4
	2

	25
	16
	7
	4
	2

	32
	20
	8
	6
	4

	40
	32
	12
	6
	4

	50
	25
	18
	6
	4


操作注意事项

根据焊接的管材、管件规格配用同规模熔接模头和熔枪，模头需接要求紧固在加热板上，尽量保护模头的干净，施工中注意是否断电。

熔接时，不要让熔接部位沾有水泥、石子等杂物，注意要求的方向，在允许调节时间内可进行轴向10℃-15℃的调整。

熔接时禁止带水操作，安装完成1小时后方能试压。

在整个系统安装完成后要对其进行压力测试，根据DB32/T474-2001标准，最后的熔接完成24小时以后进行整体试压。

加压时间不小于10分钟,测定仪器压力精度为0.01Mpa。冷水管加压至1.0 Mpa, 热水管加压至1.5 Mpa后稳压1小时，测试压力降不得超过0.06 Mpa。然后在工作压力1.15倍状态下,稳压2小时, 测试压力降不得超过0.05 Mpa,同时检查各连接处不得渗漏。直埋在地地坪面层和墙体内的管道，试压工作必须在面层浇捣或封堵前进行，达到试压要求后，土建方能继续施工。

每次测试做完以后必须提供测试报告，表示整个系统已经通过试验。

屋顶给水管道横管应有0.003坡度，坡向下行立管或泻水装置。屋面保温保护层纵向缝口不得迎向雨水方向,可用自攻螺丝紧固，接口处再用铝箔胶带封牢。

2.排水系统安装
a.施工流程


b.材料准备：

按图纸选用相应规格的柔性铸铁排水管，选用的管材、管件必须合格证、质保书齐全。

选用地漏及“P”弯、“S”弯的水封深度不得小于50mm。

c.现场施工：

熟悉图纸，配合土建及时按图纸准确预留好基础部分的防水套管及穿越楼层、墙面的孔洞。

底层埋地管道必须待基础回填土劣实后，再挖土埋管，管底用砖墩支牢，避免管道倒坡，经隐蔽验收后，用软土、细砂轻轻回填，并将管口临时封堵。

按工程实际情况，适时安装排水立管，安装时须根据支管方向，留好卫生器具位置，确定立管三通留准无偏差。

所有大便器、小便器、地漏、洗涤盆等位置安装排水支管，必须设置存水弯。

洞口补浇时，找正出水口位置，防止偏移，洞口分两次补浇。

及时做好排水管的闭水试验、隐蔽验收、通球试验、通水试验，并做好记录。

d.工艺要求：

冷凝水管道采用U-PVC塑料管胶结，所选材料必须符合设计要求。

所有的埋地排水管必须按实际要求刷防腐漆两道、所有排水立管及雨水管安装后应做好成品保护和整洁。以上工序完毕后请甲方监理现场签证验收。

按规定设置检查口、墙锚、吊卡等。检查口应朝向便于检修的方向每隔一层设1个，底层必须设置，顶层有卫生设备的也须设置；立管每层设置伸缩节,位置靠近水流汇合处;墙锚每层两个上下均匀对称设置；长度大于50cm的横管须设置吊卡,长距离横管还应加设横管伸缩节、清扫口。伸缩节安装时应根据施工时的气温，制定出较为合理的伸缩量，严格控制，保证接口冬天不脱落，管道夏天不变形。

地漏安装的顶标高应低于地面5~10mm。排水立管与排水横管连接的转弯处必须采用双45°弯管件且应砌砖墩支撑牢固，排水立管安装垂直，与墙面距离一致，垂直度:每米不大于3mm；每层不大于10mm,横管部分留2.6%的坡度。

3.消防系统安装
a.施工流程


b.材料准备：

本工程采用的镀锌钢管必须符合设计要求，且质保资料齐全，生产批号与检测报告相符，外观、壁厚均符合国家标准。

选用的阀门、管件、法兰等材料承压均不得小于1.6Mpa。

消防箱器材必须购置由消防部门认可厂家生产的产品，质保资料齐全，外省市产品须有进徐许可证。

保温材料的材质、型号、规格都必须符合设计要求。

c.现场施工：

配合主体工程，搞好孔洞预留及穿墙套管安装并注意与电气桥架、给排水管道和暖通管道高度相协调，避免交叉现象。

室内镀锌钢管≥100应采用新型品牌材料沟槽卡箍连接，≤100的镀锌钢管为丝接、其质量要求套丝接口连接紧密。各管道安装应分部、分段进行试压，经试压合格后再进行下道工序施工。

埋地部分管道及吊顶内管道安装，须经现场监理工程师验收后，方可隐蔽，工程竣工前与水泵连通后进行全系统调试。

管道安装合格后：将埋地镀锌管外缠纤维布，刷沥青防腐处理；室内明露管外包保温材料并保洁至交付。
1）、消防喷淋和消火栓立管安装

立管明装时每层楼板要预留孔洞，立管可随结构穿入以减少立管接头，每层必须在楼板预留孔洞处设置固定支架，埋设在砼楼板内。

2）、管道支架安装

    管道支架、吊架、防晃支架应按下列要求安装：
管道应固定牢固，管道支架或吊架之间距不应大于下表的规定。

管道支架或吊架之间的距离

	公称直径（mm）
	25
	32
	40
	50
	70
	80
	100
	125
	150

	距离（m）
	3.5
	4
	4.5
	5
	6
	6
	6.5
	7
	8


管道支架、吊架、防晃支架的型式、材质、加工尺寸及焊接质量等应符合设计和国家现行有关标准的规定。

管道吊架、支架的安装位置不应妨碍喷头的喷水效果；管道支架、吊架与喷头之间的距离不宜小于300mm，与末端喷头之间的距离不宜大于750mm。

配水支管上每一直管段、相邻两喷头间的管段设置的吊架不应少于一个；当喷头之间距离小于1.8m时,吊架可隔段设置,但吊架的间距不宜大于3.6m。
当管子的基本直径等于或大于50mm时,每段配水干管或配水管设置防晃支架不应少于一个;当管道改变方向时,应增设防晃支架.

竖直安装的配水干管应在其始端和终端设防晃支架或采用管卡固定,其安装位置距地面或楼面的距离宜为1.5—1.8m。
对管道的支架、吊架、防晃支架安装有关要求的目的是为了确保管网的强度，使其在受外界机械冲撞和自身水力冲击时也不致于损伤；同时强调了其安装位置不得妨碍喷头布水从而影响灭火效果。

3、）消防喷淋分层干支管安装


管道的分支预留口在吊装前应先预制好，均应加好临时堵头；


喷淋管道不同管径连接不得采用补心，应采用异径管件；


需要加工镀锌的管道在其它管道未安装前试压，拆除、镀锌后进行二次安装。
 

喷淋头支管安装：支管管径一律为25mm，末端用25×15mm异径大小头，并与吊顶装修层平，拉线安装，支管末端的弯头处350mm以内应加卡件固定，防止喷头与吊顶接触不牢，上下错动，装完后加丝堵拧紧，以备系统试压。

4、）消火栓及支管安装

消火栓箱体要符合设计要求，产品均应有消防部门的 制造许可证及合格证方可使用；


消火栓支管要以栓阀的座标、标高定位甩口，核定后再稳固消火栓箱，找正稳固后再安装好栓阀。

5、）水流指示器安装

水平安装在每层的水平分支干管或某区域的分支干管上，倾斜度不宜过大，保证叶片活动灵敏，水流指示器前后应保持有5倍安装管径长度的直管段，水流方向与指示器的箭头一致。

6、）消防气压给水设备安装

消防气压给水设备的气压罐，其容积、气压、水位及工作压力应符合设计要求。设备上的安全阀、压力表、泄水管、水位指示器等的安装应符合产品使用说书的要求。

消防气压给水设备安装位置、进水管、出水管方向应符合设计要求；安装时其四周应不小于0.7m的检修通道，顶部至楼板或梁底的最小距离不得小于1.0 m.

7、）消防水泵接合器安装

消防水泵接合器的组装应按接口、本体、连接管、止回阀、安全阀、放空管、控制阀的顺序进行。止回阀的安装方向应保证消防用水能从消防水泵接合器进入系统。

8、）喷头的安装

安装喷头应在系统试压、冲洗合格后进行。自动喷水灭火系统失败的原因中，管网输水不畅和喷头被堵塞占有一定比例，主要是由于施工中管网冲洗不净、或是冲洗管网时杂物进入已安装喷头的管件部位，为防止上述情况发生，喷头的安装应在管网试压、冲洗合格后进行。

喷头安装时宜采用专用的弯头、三通。目前国内在进行自动喷水灭火系统安装时，安装喷头的管件均系普通的水暖管件，质量较差，安装时易破损。此外，几何尺寸精度较差难于保证管网、喷头安装时的垂直度、水平度等工艺要求，故很难保证安装美观，及喷头喷水灭火的效果。自动喷水灭火系统使用寿命一般可与建筑寿命等同，因此安装质量委重要。

喷头安装，不得对喷头进行拆装、改动，并严禁给喷头附加任何装饰性涂层。

喷头安装应使用专用扳手，严禁利用喷头的框架施拧；喷头的框架、溅水盘变形或释放原件损伤时，应用规格、型号相同的喷头进行更换。

喷头安装时，溅水盘与吊顶、门、窗、洞口或墙面的距离应符合设计要求。目的是安装喷头要确保其设计要求的保护功能。

当喷头溅水盘高于附近梁底或高于宽度小于1.2M的通风管道腹面时，喷头安装位置应符合表下表的规定。

当通风管道宽度大于1.2M时，喷头应安装在其腹面以下部位。

当喷头安装于不到顶的隔断附近时，喷头距隔断的安装距离应符合下表的规定。

喷头靠近梁、通风管道、不到顶隔墙安装时应尽量减少这些障碍物对其喷水灭火效果的影响。

喷头与梁、通风管道的距离
	喷头与梁、通风管道的水平距离（MM）
	喷头溅水盘高于梁底、通风管道腹面的最大距离（MM）
	喷头与梁、通风管道的水平距离（MM）
	喷头溅水盘高于梁高、通风管道腹面的最大距离（MM）

	300—600

600—750

750—900

900—1050

1050—1200
	25

50

75

100

150
	1200—1350

1350—1500

1500—1680

1680—1830
	180

230

280

360


喷头距隔断的距离
	水平距离（MM）
	150
	225
	300
	375
	450
	600
	750
	≥900

	最小垂直距离（MM）
	75
	100
	150
	200
	236
	318
	386
	450


9、）报警阀组及其他组件的安装

    报警阀组的安装要求：

安装报警阀组时，应先安装水源控制阀、报警阀，再进行报警阀辅助管道的连接。水源控制阀、报警阀与配水干管的连接，应保证水流方向一致。报警阀组安装位置应符合设计要求，当设计无要求时，应安装在明显且便于操作的位置，且距地面高度宜为1.2M。安装报警阀组的室内地面应有排水设施。

报警阀组是自动喷水灭火系统的关键组件之一。它在系统中起着启动系统、确保灭火用水畅通、发出报警信号的关键作用。在施工中，不可将报警阀与水源控制阀位置随意调换、与水源水流方向装反，辅助管道紊乱等。报警阀的安装位置，主要根据报警阀组的工作特点，便于操作和维修。

安装报警阀组的室内应采取相应的排水措施，主要是因为系统功能检查、检修需较大量放水。放水能及时排走既便于工作，也为保护报警阀组的电器或其他组件不因环境潮湿而造成不必要的损害。

报警阀组附件的安装要求：

    压力表应安装在报警阀上便于观测的位置。

    排水管和试验阀应安装在便于操作的位置。

    水源控制阀安装应便于操作，且应有明显开闭标志和可靠的锁定设施。

报警阀的附件是指各种报警阀均需的通用附件。压力表是报警阀组必须安装的测试仪表，它的作用是监测水源和系统水压，安装时除要确保密封外，主要要求其安装位置应便于观测，系统管理维护人员能随时、很方便地观测水源和系统的工作压力是否符合要求，排水管和试验阀是自动喷水灭火系统检修、检测系统主要报警装置和功能是否正常的两种常用附件，其安装位置必须便函于操作，以保证日常检修、试验工作的正常进行。水源控制阀是控制喷水灭火系统供水的开、关阀，安装时既要确保操作方便，又要有开、闭位置的明显标志，它的开启位置是决定系统动作喷水灭火时，消防用水能否畅通，满足要求的关键。

在系统调试合格后，使其处于准工作状态，水源控制阀应处于全开的常开状态，为防止意外和人为的关闭控制阀的情况发生，水源控制阀必须设置可靠的锁定装置将其锁定在常开位置；同时还宜设置其位置指示信号设施与消防控制中心或保卫值班室连通，一旦水源控制阀被关闭应及时发出报警信号。

d.工艺要求：

在底层作环状连接的消防管道，穿越伸缩缝时，必须设置金属软接头，避免管道变形、泄漏。

管节的切口断面应平整，偏差不得超过一扣，丝口应光洁，不得有毛刺、乱丝、断丝，连接后应有2~3丝的余牙，管件连接紧密，丝口填料均匀，麻丝清除干净，外露余丝部分刷防锈漆两度。

消防管道进入消防箱应“横平竖直”，不得斜进箱内。进箱短管长度大于500mm的，应设置固定支架，消防栓栓口朝外。栓口中心标高距地1.1米。

管道要求横平竖直，管道支架设置合理、牢固、无晃动。在三通、弯头等处设置固定支架。管道与阀门、金属软管及水泵连接处的法兰安装，螺栓应符合要求且规格、型号相同，安装方向一致。

屋面管道的，安装时缝口应错开，所有保护层缝口应向下，避免雨水灌入。
(4)、室内采暖、空调管道安装
一、工艺流程






二、现场施工及工艺要求
（一）、安装准备

1.认真熟悉图纸，配合土建施工进度，预留槽洞及安装预埋件。

2.按设计图纸画出管路的位置、管径、变径、预留口、坡向，卡架位置等施工草图，包括干管起点、末端和拐弯、节点、预留口、坐标位置等。公称直径≤32mm的管道宜采用螺纹连接，公称直径＞32mm的宜采用焊接。多种管道交叉时的避让原则：冷水让热水，小管让大管等。
（二）、干管安装

1．干管安装按管道定位、画红（或挂线）、支架安装、管子上架、接口连接、立管短管开孔焊接、水压试验、防腐保温等施工顺序进行。按施工草图，进行管段的加工预制，包括：断管、套丝、上零件、调直、核对尺寸，按球路分组编号，码放整齐。

2．安装卡架，按设计要求或规定间距安装，将在墙上画出的管道定位坡度线按照管中心与墙、柱的距离水平外移，挂线外为卡架安装的基准线。吊环按间距位置套在管上，再把管抬起穿上螺栓拧上螺母，将管固定。安装托架上的管道时，先把管就位在托架上，把第一节管装好U形卡，然后安装第二节管，以后各节管均照此进行，紧固好螺栓。

3．干管安装应从进户或分支路点开始，装管前要检查管腔并通过拉扫（钢丝缠布）清理干净。在丝头处涂好铅油缠好麻，一人在末端扶平管道，用管钳咬住前节管个，用另一把管钳转动管至松紧适度，对准调直时的标记，要求丝扣外露2～3扣，并清掉麻头依此方法装完为止（管道穿过伸缩缝或过沟处，必须选穿好钢套管）。

4．干管变径及阀门安装：

（1）室内采暖管道变径不使用补心，用异径管箍或大小头焊口连接。水平干管应按排气管要求采用偏心变径，变径位置应距分支点小于300 mm。

（2）分路阀门离分路点不宜过远。如分路处是系统的最低点，必须在分路阀门前加泄水丝堵。丝接应与管道联接调直后安装。自动排气阀或集气罐不允许设在门厅和吊顶内。应接至有排水设施的地漏或洗池中，放风阀门安装高度不低于2.2m,放风管距池底20mm,自动排气阀的进水端应装阀门。

5．干管排气阀及焊接

（1）采暖管道最高点或有可能集聚空气处应设排气装置。最低点或有可能存水处设泄水装置并接至有排水设施的地漏或拖布池内。
（2）自动排气阀进水端应装阀门,自动排气阀或集气罐不允许设在居室,门厅和吊顶内。

（3）采用焊接钢管，先把管子选好调直，清理好管膛，将管运到安装地点，安装程序从第一节开始；把管接就位找正，对准管口使预留口方向准确；找直后点焊固定（管径≥70mm以上焊3点）,然后施焊,焊后应保证管道正直.

6．遇有伸缩器,应在预制时按规范要求做好预拉伸,并作好记录.按位置固定并与管道连接好。波纹伸缩器应按要求位置安装好导向支架和固定支架.并分别安装阀门、集气罐等附属设备。

7．管道安装后应检查坐标、标高、预留口位置和管道变径等是否正确，然后找直，用水平尺校对复核坡度，调整合格后，再调整整吊卡螺栓U形卡，使其松紧适度，平正一致，最后焊牢固定卡处的止动板。

8．摆正或安装管道穿结构处的套管，填堵管洞口，预留口处应加临时管堵。

9．为避免干管坡度不均匀，注意严格按照坡度线安装牢固，尽量避免干管安装后开口。
（三）立管安装

1．为保证立管垂直度，仔细核对各层预留孔洞位置是否垂直，吊线、剔眼、栽卡子。将预制好的管道按编号顺序运到安装地点。

2．安装前先卸下阀门盖，有钢套管的先穿到管上，注意套管高出地面2㎝（厨卫间5㎝），按编号从第一节开始安装。立管丝接部分先涂铅油缠麻再将立管对准接口转动入扣，一把管钳咬住管件，一把管钳拧管，拧到松紧适度，对准调直进的标记要求，丝扣我露2～3扣，预留口正确为止，并清净麻头。钢管焊接连接部分先把管子选好调直，清理好管膛，将管运到安装地点，安装程序从第一节开始；把管接就位找正，对准管口使预留口方向准确；找直后点焊固定（管径≥70mm以上焊3点）,然后施焊,焊后应保证管道正直.

3．检查立管的每个预留口标高、方向、半圆弯等是否准确。将事先栽好的管卡子松开，把管放入卡内拧紧螺栓，用吊杆、线坠从第一节管开始找好垂直度，扶正钢套管，最后填堵孔洞、预留口必须安装临时的丝堵。

（四）支管安装

1．检查散热器、空调器安装位置及立管预留口是否准确，坡度是否合适。量出支管尺寸大小。

2．配支管，按量出支管的尺寸，然后断管、套丝、调直。
3.立支管主径，不得使用铸铁补芯，应使用变径管箍或焊接法。

4.安装好的支管不得蹬踩、做支撑。

（五）套管安装

1.暖气、空调管道穿墙、穿楼板应设置钢套管，下料后套管内刷防锈漆一遍，用于穿楼板套管应在适当部位焊接架铁。

2.穿楼板套管应保证上部出楼板高度以及底部和楼板相平。

（六）试压

1.试压分单项试压和系统试压，单项试压：干管敷设后或隐蔽部位的管道安装完毕按设计和规范要求进行水压试验。系统试压：采暖系统安装后按设计和规范要求进行系统水压试验。

2.采暖、空调系统试压程序：

a 首先检查整个系统中的所有控制阀门是否打开，系统与外管网应隔开，打开集气罐的放气阀。
b将给水干管、试压泵等临时用的试压管道接在供水总干管上，并向系统内灌水，待系统灌满水并将管道系统内的空气排净后（放风门工放气阀流出水为止），关闭放气阀；

c操作试压泵进行升压，升压过程中应注意检查管理、管件及配件是否渗漏处，如渗漏严重应停止打压，并且降压后进行修理、换垫、拧紧等工作。
d系统无渗漏后，打压并升压到试验压力，停泵检查，并观察压力表，要求10分钟内压降不超过0.02Mpa,即为合格。

（七）冲洗

1.系统投入使用前必须冲洗，冲洗前将管道上安装的流量孔板、滤网、温度计、调节阀及恒温阀等拆除，待冲洗合格后再装上。

2.热水管道供回水管及凝结水管用清水冲洗，冲洗时以系统能达到的最大压力和流量进行，直到出水口水色和透明度与人水口目测一致为合格。

3.冲洗后泄水。

（八）管道防腐和保温

根据设计说明要求：

(1)消火栓管道：樟丹二道，红色调和漆二道。喷淋管刷樟丹二道，红色+黄环调和漆二道。
(2)雨水管道外壁刷白色调和漆二道。
(3)压力排水管道刷灰色调和漆二道。
(4)溢、泄管外壁刷蓝色调和漆二道。

(5)保温管道保温后外壳再刷防火漆二道。保温层表面：给水管外刷蓝色环，排水管外刷黑环。

(6)管道支架除锈后刷樟丹二道，灰色调和漆二道。

(7)钢筋混凝土水池内壁做三层一玻璃布并要求一层玻璃布一层无毒环氧树脂交错施工。然后再刷无毒瓷釉防腐涂料。
(8)采暖管道敷设在地沟、吊顶内、易冻的过厅、楼梯间及非采暖间均应做保温。

（5）系统调试

    1、）系统调试的基本条件：
系统调试应在系统施工完成后进行；消防水池、消防水箱已储备设计要求的水量；系统供电正常；消防气压给水设备的水位、气压符合设计要求；湿式喷水灭火系统管网内已充满水；干式、预作用喷水灭火系统管网内的气压符合设计要求，阀门均无泄漏；与系统配套的火灾自动报警系统处于准工作状态。

只有在系统已按照设计要求，全部安装完毕，工序检验合格后，才可能全面、有效地进行各项调试工作。要求系统的水源、电源、气源均按设计要求投入运行，这样才使系统真正进入准工作状态，对系统进行调试所取得的结果，才是真正有代表性和可信的。

2、）调试内容和要求

按设计要求核实消防水箱的容积、设置高度及保证消防储水不作它用的技术措施。消防水箱为系统常备供水设施，须始终保持系统投入灭火初期十分钟的用水量，这又与消防水箱的容积，高度和保证消防储水量的技术措施密切相关，故应作全面核实。

按设计要求核实消防水泵接合器数量和供水能力，并通过移动式消防水泵供水进行验证。

消防水泵接合器为系统在火灾时，供水设备发生故障，不能保证供给消防用水时的临时供水设施。特别是在室外内消防水泵的电源遭到破坏或被保护建筑物已形成大面积火灾，灭火用水不足时，其作用更显突出，故必须通过试验来验证消防水泵接合器的供水能力。

消防水泵调试

以自动或手动方式启动消防水泵时，消防水泵应在5min内投入正常运行；以备用电源切换时，消防水泵应在1.5min内投入正常运行。

稳压泵调试时，模拟设计启动条件，稳压泵应立即启动；当达到系统设计压力时，稳压泵应自动停止运行。稳压泵的功能是使系统能以保持准工作状态时的正常水压。稳压泵之规定流量，应大于系统正常的漏水率。泵的出口压力应当是维护系统所需的压力。故它应能随着系统压力变化而自动开启和停车。

报警阀调试湿式报警阀调试时，在其试水装置处放水，报警阀应及时动作；延时5-90s后，水力警铃应发出报警信号，水流指示器应输出报警电信号，压力开关应接通电路报警，并应启动消防水泵。干式报警阀调试时，开启系统试验阀，报警的启动时间、启动点压力、水试验装置出口所需时间，均应符合设计要求。报警阀的功能是接通水源、启动水力警铃报警、防止系统管网的水倒流。按照上述方法进行试验，即可分别有效地验证湿式、干式和干湿报警及其附件的功能是否符合设计和施工规范要求。

排水装置调试的要求

开启排水装置的主排水阀，按系统最大设计灭火水量作排水试验，并使压力达到稳定。系统排出的水应全部从室内排走，不得造成水害。

联动试验的要求

    采用地专用测试仪或其他方式，对火灾自动报警系统的各种探测器输入模拟火灾信号，火灾自动报警控制器应发出 光报警信号并启动喷水灭火系统。

    启动一只喷头或以0.94-1.5L/S的流量从末端试水装置处放水,水流指示器压力开关、水力警铃和消防水泵等应及时动作并发出相应的信号。

通过以上两项试验，可验证火灾自动报警系统工程与本系统入灭火时的联锁功能，并可较直观地显示两个系统的部件和整体的灵敏度和可靠性是否达到设计要求。后项试验实际是自动喷水灭火系统的模拟试验，如果此项试验是成功的，即表明该系统的设备和安装质量符合规范的要求，系统投入运行后，可以达到符合要求的准工作状态。


（四）通风工程安装施工方案

（1） 空调风系统安装
根据甲方要求和图纸会审纪要，本工程全部采用成品玻璃钢风管安装，施工时由厂方到现场测量定制。
（2） 风管及部件安装

a.现场施工

按照施工图纸和土建基准线找出风管标高，要注意此时室内地面并不一定就是成形地面。因此，必须以土建给的标高基准线来确定标高。

风管的标高位置确定后，按照系统所在空间位置，确定风管支、吊架形式。

根据工程的特点，设置吊点采用膨胀螺栓法，安装膨胀螺栓的钻孔直径和深度要适度，膨胀螺栓的安装必须十分牢固。

将吊杆安在所设吊上，同时将膨胀螺栓拧紧，安装吊杆时注意角钢的方向要一致，以确保吊杆在一条线上，明露的吊杆不得拼接，暗装吊杆拼接时用搭接焊，搭接长度不少于6cm，并应在两侧焊接，焊后除掉焊渣并补漆。

水平风管安装时要遵循先上后下，先里后外，先干管后支管的原则，各系统的安装起点要根据现场情况灵活确定，立风管由下向上逐层安装，在每层的楼板上设置支架承重。

对因场地限制不能接长吊装时，将风管分节用绳子拉到脚手架上，然后抬到支架上对正法兰逐节安装。

在风管连接安装时，应同时将调节阀、防火阀、止回阀和消声器等部件安装在设计指定的位置。

b．质量标准：
风管及部件要安装牢固，风管、部件安装后不得有松动和脱落，也不得由于安装面使风管部件产生变形；

部件安装方向要正确，操作方便，在有开关手框的风阀，手柄及开关应在便于操作的部位；

防火阀安装后易熔件方能放入，并通知建设单位按规定每年保修一次。检查孔应放在便于操作部位；

风口安装位置要正确，明露部分平整美观，同一房间内标高一致，排列整齐；

风管、风口安装的允许偏差

	项次
	项            目
	允许偏差
	检 验 方 法

	1
	风 管
	水平度
	每   米
	3mm
	拉线、液体连通器和尺量检查

	
	
	
	总偏差
	20mm
	

	2
	
	垂直度
	每   米
	2mm
	吊线和尺量检查

	
	
	
	总偏差
	20mm
	

	3
	风 口
	水  平  度
	3mm
	拉线、液体连通器和尺量检查

	
	
	垂  直  度
	2mm
	吊线和尺量检查


注意事项

风管过墙时，要提前调整各管段的长度，避免将法兰接口设在墙内；

风管接长吊装时，要考虑风管本身的强度，不可连接太长，以免吊装时引起变形；

对防火阀、消声器等要单独设置支、吊架。

（3）通风机安装

通风机安装前应对到货的通风机做到开箱检查，开箱检查应有建设单位参加，并做好开箱检查单，根据设备技术文件提供的资料数据，核对风机地脚螺栓位置，核实是否符合风机安装尺寸。

按施工图根据机房的轴线划出风机安装中心线。用水准仪测定6个减震器基础处不同平面标高，用手磨砂轮机修磨减振器基础处平面，使之平整且使各平面允许偏差不大于2mm。

利用土建施工塔吊将通风机从地面吊运至楼顶，在风机基础上垫两根10cm厚木方，将风机对准安装基准线位置，临时放置在木方上，按安装要求摆放好减震器，然后挪开风机，在减振器4个固定孔处做标记，在标记处用电锤钻孔，埋M6膨胀螺栓固定减振器。

将风机本体置于减振器上，用M16螺栓固定。在减振器与风机框架底座之间垫钢片调整风机水平度，用水平仪在主轴上测定纵向水平度，用水平仪在轴承座的水平中分面上测定横向水平度，调整好水平度，要使风机的叶轮旋转后，每次都不停留在原来的位置上，并不得碰壳。

通风机安装完毕，试运转前要进行必要的准备、检查工作。

检查通风机、电动机两个皮带轮中心是否在一条直线上，风机固定螺栓是否拧紧；

检查轴承处是否有足够的润滑油，否则需加够；

检查电动机、通风机、风管接地线是否连接可靠；

检查通风机调节阀门启闭是否灵活，定位装置是否牢固。

试运转时，叶轮旋转方向须正确，经不少于2h的运转后，轴承温升不超过环境温度40℃。

（4）新风机组安装:
吊顶式新风机组安装前，应首先阅读生产厂家所提供的产品样本及安装使用说明书，详细了解其结构特点和安装要点。因该种机组吊装于楼板上，故应确认楼板的混凝土标号是否合格，承重能力是否满足要求，在一般情况下，如机组风量和重量均不过大，而机组的振动又较小的情况下，吊杆顶部采用膨胀螺栓与屋顶连接，吊杆底部采用螺扣加装橡胶减振垫与吊装孔连接的办法；如果是大风量吊装式新风机组，重量较大，应采取一定的保证措施。

在机组安装时应特别注意机组的进出风方向，进出水方向过滤器的抽出方向是否正确，安装时应特别注意保护好进出水管、冷凝水管的连接丝扣，缠好密封材料，以保证管路连接的严密性，防火管路连接处漏水，同时应保护好机组凝结水盘的保温材料，不要使凝结水盘有裸露情况。

机组送风口与送风管道连接采用帆布软管连接方式。

机组安装完毕后，检查送风机运转是否平衡，风机运转方向是否正确，同时冷热交换器无渗漏现象，通水试压时，应通过冷热交换器上部的放气阀将空气排放干净，以保证系统压力和水系统的通畅。

（5）风管及部件保温

a. 风管保温应具备的条件：
风管支架及设备支架和垫木安装齐备;

现场的脚手架已搭设,有良好及照明设施;

施工长已作了技术交底,施工操作人员明确工作内容;

保温材料符合设计要求,并应采用阻燃型材料.

b. 安装时应注意的质量问题

保温材料下料准备,切割面平齐,粘接保温钉前要将管外壁上的尘土、油污擦净,将粘接剂分别涂抹在管壁和保温钉的粘接面上,稍后再将其粘上。

要注意关键各部位的保温，特别是空调设备相连接的风管接头处，如果处理不好，夏季便有凝结水渗出。

隔热层应平整密实，不得有裂缝空隙等缺陷，厚度应均匀，包扎牢固，不得有散材外露缺陷。

要解决空调系统保温留尾，局部未保温的问题，可以从三个方面：空调系统的消声器等部件应进行保温；散流器或百叶通风口等隐蔽在顶棚内的部分特别是软吊管，容易忽视，因此一定要保温；与风机盘管、诱导器连接的风管和冷水管，以及其他产生凝结水的部位，必须连用支干管一起进行保温，防止凝结水流至吊顶。

保温材料露天堆放，应有防潮防雨措施，防止挤压操作变形。
（6、）空调系统调试

1、 空调系统调试流程

                             ↓

                ↓                      ↓


                ↓                      ↓



↓
↓
                                                                  ↓
                

                                  ↓                                  ↓


                                                                                                              ↓

                            ↓


2、试调前的准备工作:

熟悉空调系统的全部设计资料，搞清送回风系统、供冷和供热系统、自动调节系统的特点，特别要注意调节装置和检测仪表所在位置。
调试人员会同设计、施工和建设单位，对已安装好的系统进行现场验收，查清施工与设计不符合要求及设备、部件制造质量情况，并绘制实际系统草图。
根据工程特点编制调试计划，作好仪器、工具和运行的准备。

3、空调设备的试运转：
电气设备及其主回路进行测定合格后，对空调设备进行试运转，包括空调机和水泵的试运转，通过试运转考核设备的安装质量，发现故障及时排除。

4、风机性能的测定和系统风量的测定和调整：
空调设备试运转后，先测定风机性能，然后对送（回）风系统风量进行测定和调整，使系统总风量、新风量，一、二次回风量，以及各干、支网管网管送（回）风口风量符合设计要求，并调节房间内各回风口风量，使其保持一定的正压。

5、空调系统综合效果检验与测定

在分项进行调试的基础上，最后进行一次较长时间的测试运行，使空调系统的所有环节全部投入工作，以考核系统的综合效果。

六、施工现场平面布置

详见土建总体施工组织设计

七、安装工程质量保证措施

施工现场建立安装工程项目管理班子，负责实施安装工程全过程的质量管理。在施工过程中指定专人实施将建设单位代表或监理发出的工程指令、通知、联系单等文件和资料传送给安装项目管理部，督促执行。

在实施施工前做好施工组织设计或施工方案编制及分部分项工程施工技术交底工作，并负责对其进行审核。

根据土建施工的进度计划，由安装项目管理部编制相应的安装工程进度计划，按照进度计划进行检查，发现问题及组织有关指定分包单位落实措施。

施工过程中，经常与安装指定分包单位联系，了解在施工中的特点要求，及时帮助解决所提出的有关问题。

负责组织每周一次的工程协调会议，落实解决施工进度搭接、交叉施工，因设计引起的管道、设备安装的位置、标高、尺寸等方面的问题。负责组织每周一次的工程质量检查，对存在不符合要求的质量问题以签发工程质量整改单的形式，限期整改。

负责检查安装工程质量控制各节点的实施情况进行分析，及时调整，完善各控制点的措施。

落实解决安装指定分包单位在施工中因修改、整修、整改原因发生需要土建进行修补与修复工作。

按施工技术资料编制规定做好文件和资料的编制、收集、整理、分类、编目、装订、贮存和保管工作，竣工后提交安装项目管理部统一汇总，交付验收。

     在施工过程中质量检验实行三级检验制度：班组自检、互检，专职质检员、施工员复检，质监站、专职质检员和监理工程师会监。


  在职工中开展全面质量管理基础知识教育，努力提高职工的质量意识。结合工程实际情况，定期组织职工进行系统地有重点地学习施工规范，操作规程和质量标准的培训，达到熟悉、掌握施工工艺要求，掌握操作规程和质量标准的目的。以一流的质量、一流的速度、一流的技术、一流的管理、一流的服务确保省优工程。


  认真落实技术岗位责任制和技术交底制度，各专业在施工前通过施工方案，图纸会审、设计交底及时发现设计问题，防止由于设计不合理或图纸上的差错影响工程质量。各专业施工时必须在书面交底资料上签字。


  各专业间以及与土建之间密切配合，对管线的交叉、跨越、立面布置，相对位置和间距等均应综合协调，统一考虑，做到心中有数，发现问题及时汇报协商解决。


   认真做好隐蔽工程和中间验收工作，并做好隐蔽工程施工记录，及时办理各种验收，签证手续。资料的收集、整理和审核工作应与工程同步。


   在进行大面积电气、管道、通风空调安装时，先搞好样板竖井、样板间、样板段，制定标准工艺，统一质量标准，以点带面，保证控制安装质量，消除安装通病。


  材料员在采购材料前应将各类材料供应商的花名册提供给项目部，由项目部根据他们的信誉及质量情况选定合格的供应商。原材料进场必须有材质证明或复验报告，建立设备、材料的采购、运输、检查验收制度，牢牢把住责任关和质量关。对于质量低劣和不合格的产品，不得入库。


  设计变更、材料代用均应办理技术核定单和材料代用变更签证手续。认真执行规范、标准，严格按设计施工图施工，未经业主、设计院书面同意，施工单位无权修改施工图纸。


  建立和健全质量责任制，建立质量奖惩制度，对质量达到优良的班组及有关人员给予奖励，对质量不合格的班组及个人扣发工资，奖金或给予处分。同时处理质量事故做到“三不放过”，即事故原因不查清不放过，职工没有受到教育不放过，没有改进措施不放过。


  所有设备的开箱清点，应由施工技术员、班组会同甲方（监理工程师）到场，按装箱清单清点检查，并做好记录，及时办理签证，设备开箱后，班组要严加保管，不允许损坏和丢失。


八、安装工程进度及工期保证措施
    根据招标文件的要求及工程量的需要,安装工期拟定为600日历天。按土建总进度计划进行，（详见土建总进度计划表），保证在合同工期内安装调试完毕。

施工工期是业主对施工单位的最基本要求之一，是施工企业建立信誉，提高市场竞争力和经济效益的重要管理内容。因此，抓好本工程的施工工期，有着极其重要的意义。

   （1）在预埋阶段，做好电气管道预埋、给排水管道、空调水管道套管的预埋和预留工作，对照土建施工图，配合土建施工人员，做好风管洞口的预留。

   （2）在土建裙楼部分结束，模板拆除后，增加管道各通风施工人员，着手进行裙楼部分主管道安装各通风管道的制作安装。

   （3）在主楼（4-20层）的施工过程中，由于土建速度较快，五天一层，留给安装预埋的时间比较短，因此必须安排两个小组，交替施工，以保证不延误土建的施工进度。

   （4）土建主体封顶，进入了安装工程的高峰期，安装的主要技术力量全部投入现场，必要时人再从公司抽掉技术人员，以保证工程的顺利竣工。
   （5）安装工期管理保证措施

    具有丰富施工经验的技术管理人员及综合素质高的职工队伍，建立一支精干高效的施工组织机构，是保证工期的基础和前提。


  施工前组织参与工程的施工人员，认真学习图纸，深刻领会设计意图，并在图纸会审时提出合理化建议，力争做到各有关人员均能明确自己所在岗位的职责，避免施工时出现串工现象。


  做好各专业的施工准备工作，特别是对现场工具机械台班、材料及人员进场安排应充分准备，避免施工时上述因素不能灵活调动而造成浪工。


  施工过程中，做好技术交底工作，验收工作，加强内部管理，尽量做到一次到位，避免返工或整改。


  严格按照施工进度计划组织施工，对实际中可能出现的变更要及时、合理地统筹安排，作出相应调整避免窝工或怠工。

施工中各工种全体员工通力合作，特别要注意各分部分项工程与土建的密切配合，避免预埋、预留阶段的浪工或返工。 

九、安全文明施工保证措施

1.安全保证体系：

               






2.安全职责：

项目经理为安全生产第一责任人，对安全工作全面负责，建立建全安全生产责任制。接受公司总监对本工程安全检查、监督。（项目）专职安全员负责对该工程日常安全工作进行全面监督和实施。各专业负责人对安装工程的安全工作负直接责任，具体负责、监督本专业的安全生产工作。

3.安全教育：

严格执行安全培训制度：经体检合格的新工人，首先必须进行安全生产教育，对单位老职工也应警钟长鸣；教育职工正确使用“三宝”，即安全帽、安全带、安全网；各专业作业人员须经三级安全教育方可上岗，特殊工种作业人员必须持有效的特殊工种上岗证作业。

建立安全生产技术交底制度，各班组每天在按排工作时应进行安全技术交底并对目前存在的安全隐患进行教育、警告，每月进行2次以上的班组安全活动；在项目经理和专职安全员的领导下，每月召开一次安全生产会议，总结当月存在的问题和某些工作的不足，并提出合理的改进措施。


4.安全生产：

各工种施工人员施工前，必须熟悉作业环境，随时防范安全事故发生。电焊作业时，应检查周围有无易燃、易爆物品，现场施工时应有人监护，必要时还需配置灭火器材，对不能施工的场所坚决不施工；电工必须配置合格的绝缘工具、绝缘鞋等安全用具，作业时一人监护一人操作，停电检修、作业时应在断路开关处悬挂安全警示牌，施工现场配置临时接地线，防止突然来电造成人员伤亡。

5.预防为主：

“安全生产，预防为主”，经常检测各种电动机械的绝缘性能；加强施工现场及仓库的防火措施；强化工人的自我防范意识；随时消除施工现场中的不安全因素。真正做到“生产再忙，安全莫忘”

6.奖惩制度：

严格实行奖惩制度，对认真贯切安全生产制度的班组和个人给予奖励；对安全观念淡漠的班组和个人给予警告及经济处罚；对严重违反安全生产有关规章制度的，则给予重罚并责令辞退；对发生重大安全事故的责任人和班组实行重罚，直到追究肇事者的刑事责任。

7、施工现场材料、成品堆放整齐，实行班组责任制，由项目经理带头，齐抓共管，保证施工现场文明。
十、环境保护措施
1、工程施工期间严格执行“徐州市建筑工程工地文明施工若干规定”，严格控制噪声、粉尘、气体、废水排放等对环境的影响。

2、保护好工地周围一切公共交通设施、邮电通讯设施、电力设施以及其它一切管道设施和绿化设施，保护好周边原有建筑物的安全。

3、要主动无偿承担与场区管理、协调工作，处处为业主着想、为社会着想。


十一、劳动力配置及保证措施

（1）充分发挥我公司劳务富裕的优势，加大施工力量的投入。组织一支战斗力强的施工队伍，由项目经理部按工序、分区域组织流水段交叉施工，进行全过程监控，确保工期目标实现。

（2）根据方案实施要求及施工进度和劳动力需求计划，优化组合施工队伍，让劳动力按施工需要分批进场，并针对本工程建立相应的组织管理体系和管理制度。

（3）根据工程项目需要，劳动力以本项目部工人为主，不足时由公司统一调配，所有的技工均用本公司职工，决不因工期紧张滥用外地民工。

（4）认真做好后勤保障工作，安排好工人的衣、食、住、行，解决好职工的后顾之忧，激发工人的劳动热情和主人翁精神，从而提高工作效率，缩短工期。

十二、预制构件、半成品及主要材料进场计划
预制构件、半成品加工详见（五、工程施工方案及工艺方法）内有关材料进场加工等内容。

材料进场计划表
	序号
	材料名称
	开工初期

10天
	第

一

月
	第
二
月
	第
三

月
	第

四

月
	第

五

月
	第

六

月
	第

七

月
	第

八

月
	第

九

月

	1
	预埋线管
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	下水管材
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	上水管材
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	阀门
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	桥架
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	暖通材料
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	配电箱
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	电线电缆
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	灯具开关
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	开关插座
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	注
	代表材料所进场时间点


十三、施工机械配备
施工机械配备表

	序号
	机械名称
	规格型号
	单位
	数量
	产 地
	功率
	用 途

	1
	液压弯管机
	1/2”-3”
	台
	2
	中国上海
	
	钢管煨弯

	2
	液压压线钳
	
	台
	1
	中国上海
	
	导线压接头

	3
	电动套丝机
	1/2”-4”
	台
	1
	日 本
	
	钢管套丝

	4
	电动套丝机
	1/2”-4”
	台
	2
	浙江杭州
	
	钢管套丝

	5
	电动套丝机
	1/2”-2”
	台
	3
	浙江杭州
	
	钢管套丝

	6
	手电钻
	3-10mm
	把
	4
	中国上海
	
	开孔钻眼

	7
	手电钻
	3-13mm
	把
	3
	中国上海
	
	开孔钻眼

	8
	角向磨光机
	
	把
	2
	中国上海
	
	磨光、切割

	9
	台式钻机
	
	台
	1
	中国上海
	
	钢材钻孔

	10
	电锤
	GBH38
	把
	4
	德 国
	
	打眼固定

	11
	电锤
	T-I
	把
	4
	中国湛江
	
	打眼固定

	10
	电锤
	龙牌
	把
	4
	上 海
	
	打眼固定

	11
	石材切割机
	BOSCH
	把
	4
	巴 西
	
	开槽配管

	12
	曲线锯
	
	把
	2
	
	
	机械开孔

	13
	砂轮切割机
	
	台
	4
	中国上海
	
	钢材切割

	14
	交流电焊机
	BXF-200
	台
	2
	
	
	小型焊接

	15
	交流电焊机
	BX-300
	台
	3
	中国上海
	
	大型焊接

	16
	氧炔设备
	
	套
	3
	中国上海
	
	切割、焊接

	17
	手动试压泵
	
	台
	2
	
	
	管道局部试压

	18
	电动试压泵
	
	台
	1
	
	
	管道系统试压

	19
	手拉葫芦
	
	台
	2
	
	
	设备找正

	20
	万用表
	500v
	只
	2
	中国上海
	
	测试电流电压

	21
	兆欧表
	500V
	只
	2
	中国上海
	
	绝缘电阻测试

	22
	接地电阻仪
	
	只
	1
	中国上海
	
	接地电阻测试



十四、项目主要管理人员资历，工程技术人员的数量配置

详见土建总体施工组织设计。
十五、特殊季节施工措施

雨季施工，要有一定数量(雨布、塑料薄膜等)的遮雨材料，雨量过大应暂停室外施工。工作场地四周排水沟要及时疏通，并备好不少于4只的抽水机。雨期、汛期加强抽水，确保施工正常进行。工作场地、运输道路、脚手及钢平台应采取适当的防滑措施确保安全。机电设备应采取防雨、防淹措施，安装接地安全装置，机动电闸箱的漏电保护装置要可靠，机械设备应有防雨棚，其电源线路要绝缘良好，要有完善的保护接零。已安装的金属材料管道要进行检查是否有锈蚀，并作好防腐措施。

夏季施工时，应避免中午施工。合理调整施工作业时间。夏季要防止雷电袭击，在施工现场的塔吊、人货电梯、钢平台应采取适当的防雷装置，避雷针应装在建筑物最高端，避雷针、接地线、接地体必须双面焊（长度大于等于6d），电阻不超10Ω。夏季应做好防暑降温工作，合理安排休息时间，尽量减少中午高温工作时间。
十六、安装成品保护的措施

从安装开始到竣工验收为止，施工现场必须建立严格的成品保护制度。成品保护实行谁施工谁保护的原则，各施工班组都应加强成品保护意识，自觉遵守成品保护制度，最大限度地控制住成品损坏率。

设备进入现场后，应配置足够的警卫。非本专业人员不得拆除外包装，施工人员设备安装就位后，应用木板或塑料薄膜(布)之类的材料包封好，以防灰尘、垃圾等不洁物损坏设备。处在露天已拆箱或安装好的设备，应用防湿、防漏材料覆盖或包封，如立体、交叉施工时可能危及其安全使用或设备使用性能时应搭设防护棚予以保护。

对已穿好电线的接线盒，应采取临时封堵，线槽内的电缆敷设后，应及时将槽盖盖上，以防被盗和损坏。室外各种进户电缆应有明显的警示标记，指示其走向，以防其他工种施工时将其损坏。室外地下管线施工结束后，不能在刚回填好的土面上行驶重型车，尤其是上水管、煤气管，各种电缆更应建立一定的规章制度，以加强日常管理。

随着设备的进场，特别是热泵、水泵冷冻机组、空调等重要设备将进行增设防护罩装门加锁，加以保护，并与各指定分包单位协调、配合好，避免在施工过程中碰撞设备，以免损坏。

进入现场的设备、材料必须避免放在低洼处，要建设备垫高，设备露天存放应加盖毡布，以防雨淋日晒。

安装的管子、风管与土建有矛盾时，做到先通知到指定部门，不随意拆除或损坏产品。水管在泵水试压过程中要做好预防漏水措施，以免损坏装饰完工的产品。在安装电气开关面板时不得损坏装饰完工的墙面。

在水电设备安装、油漆涂料施工时，必须做到对其它部位不产生污染，使工程无论是在内在结构质量还是外观装饰质量均达到优良整洁，一次成优。

     机电安装进行调试时，应及时通知相关部门和配合单位，经协调并取得同意后方能进行。

     安装施工中应尽量减少打洞，并要控制洞的尽寸，若需开挖洞槽时，对砼楼板或预制楼板不应损伤主筋，且应与土建施工技术员或现场监理商定后才可处理。


    各种灯具、开关、插座、配电箱、卫生器具、龙头、仪表等器件，待土建装修后且建筑物能加锁的条件下安装。如工期紧张，安装后必须采取保护措施，以避免磁坏、弄脏、零配件丢失。


    对管道、通风管要加强保护，不得随意拆、压、碰，防止损坏。


   各专业施工遇到交叉“打架”现象发生，不得擅自折改，需经设计单位、甲方及有关部门协商，由项目部协商解决。


   一些重要场所关键部位在不具备安装条件时，不得进行设备安装，安装结束后要上好门锁，并派专人负责。


   对于贵重、易损的仪表、零部件尽量安排在调试之前安装。

电气班组





给排水、消防管道班





设备及暖通管道班





安装工程项目经理





项目工程部安全人员

































































调试　





保温　





立管安装





支管安装





试压





冲洗





防腐　





安装准备





预制加工





卡架安装





干管安装





  系统风量的测定与调整





自动调节及检测系统联机运行





  风 机 性 能 的 测 定





 调节器及检测仪表的检验





空 调 设 备 的 试 运 行





自动调节与检测系统的线路检查





系统的电气设备及其主回路的检查与测试





准  备  工  作





支管安装





消防箱安装





隐蔽验收





埋地管安装





连接水箱





阀门试压





保温、刷漆





干管安装





局部试压





埋地管验收





系统试压





预留洞口





保洁、交付





通球、通水





闭水试验





支管安装





立管安装





补浇洞口





材料准备





隐蔽验收





回 填 土





埋地管安装





人工挖土





预留洞口





材料准备





管道试压





冲洗消毒





管道保温、保洁





钢套管制安装





支管安装





立管安装





挖土





局部试压





回 填 土





埋地管安装





预留孔洞、防水套管管





避雷带刷漆








电阻二次测试





构筋引上连接





接地电阻测试





避雷网安装





接地母线安装





接地极制安





断接卡制安





金属构件连接





引上母线连接





避雷带支撑制安





基础接地极焊接接





保洁及成品保护





交   付





设备开孔、引入线缆





调试运行





接线整理





接地连接





配电设备安装





配电设备检查





预留接地及铁件





基础槽钢制安





密封盖板





电缆固定





施放电缆





接地跨接





桥架安装





支吊架安装





弹线定位





预留孔洞































































































调 试





找 正





安 装





接 线





线盒清理





交 付





 空调机性能的测定与调整





选用材料





灯具固定





连接导线





通电调试





选用灯具





灯具组装





室内气流组织的测定与调整





定位打孔





灯具保洁





密封盖板





























系统综合效果的测定、资料的整理分析





室温调节性能的试验与调整





整理固定





槽内放线





绝缘测试





导线连


接








接二连三接





拉放导线





导线绑扎





放置护圈





导线选择





穿 引 线





管路吹扫





施工准备












































PAGE  
第 1 页 共 42 页

