一、施工方案
一、工程概况
1、工程名称：×××医院新医疗区医疗大楼建安工程（第 三标段）。
2、建设单位：×××××。
3、设计单位：×××××××。
4、建设地点：×××××与芙蓉路交叉处西南向。
5、建筑设计概况:
本标段工程建筑面积约 60000m2,地下二层，地上 1～４层为 裙房，４层上为夹层，5～20 层为主楼，建筑高度 89.3m，±0.000 相当于绝对标高 43.300m。本工程建筑等级一级，耐火等级一级， 屋面防水等级一级，人防五级。
本标段工程功能分布大致为地下负二层为人防工程（平时 为停车场，战时为救护室），地下负一层主要为换热站、变电所、 放射中心、直线加速区等，一层为急诊部，二层为急诊观察室、 急诊 I.C.U 及检验科，三层为输血科、中心 I.C.U 及胸外 I.C.U 等，四层为手术部，夹层为设备用房，五～二十层为病房。
装饰、装修概况：外装饰所做饰面有外墙面砖、干挂花岗 岩板材和氟碳涂层铝板，内装饰所做地面有水泥地面、防滑地 砖地面、花岗岩地面，所做内墙面有水泥砂浆墙面、乳胶漆墙 面、瓷砖墙面、花岗岩墙面，顶棚为埃特板、矿棉吸声板、铝 合金板吊顶，楼梯栏杆扶手为不锈钢，所有窗均为铝合金窗， 所做门为胶合板木门，特殊材料装修及二次装修不在本标段范
围内。屋面为上人型保温隔热氯化聚乙烯防水卷材屋面。
6、结构设计概况：本工程建筑基础采用人工挖孔灌注桩和 抗拔锚杆。抗震设防烈度 6 度，抗震等级二级，结构安全等级 二级。
本标段主楼为钢筋砼框架剪力墙结构，裙楼为钢筋砼框架 结构。从负一层楼面开始沿东西方向框架梁为有粘结预应力砼， 五层以下楼面板为现浇有梁板，五层以上为 PK 预应力砼叠合板 结构。±0.000 以下在 28 轴～29 轴之间和 T 轴～V 轴之间设有
1.0m 宽后浇带，在 24 轴～25 轴之间和 P 轴～Q 轴之间设有 2.0m 宽加强带。砼最高强度等级为 C50。承台、地梁及基础底板砼为 C35、抗渗等级 S12；地下室外壁砼为 C35，抗渗等级负二层为 S12，负一层为 S8。地下室底板厚度 500mm，直线加速区底板厚
1500mm，顶板厚 2000mm；柱最大截面为 1200×1200mm，梁最大 截面为 400×1400mm。
墙体：外围护墙采用 240mm 厚 Mu10 多孔粘土砖，内隔墙分 别为 200mm 厚加气砼砌块填充墙、90mm 厚钢丝网架膨胀珍珠岩 复合板和轻质 GRC 空心隔墙板。
7、安装工程设计概况:
7.1、电气工程：本工程分别由桂花园变电站和建湘变电站 各引出 2 回路 10KV 专用电缆线路供电，在地下一层设 1 个中心 配电所和 4 个变电所，由变电所采用插接式母线槽、干线电缆 水平敷设至各层配电小室（电气竖井），分支干线由各层配电间
引出，沿封闭式阻燃桥架在吊顶内水平敷设。动力照明配电支
线采用 BV-500 铜芯塑料绝缘导线穿镀锌钢管在楼板或吊顶内敷 设。照明灯具以荧光灯为主，采用嵌入或吸顶式安装。
7.2、系统安全保护：低压配电系统接地型式为 TN-S 系统， 局部为 IT 系统（手术室）。建筑物内电气装置做等电位联接（总 等电位联接 MEB 及局部等电位联接 LEB）。电气设备保护接地， 功能接地及建筑物的防雷接地采用共同接地装置的联合接地方 式，总接地电阻不大于 1.0Ω。
7.3、防雷接地：本工程为二类防雷建筑物。屋顶设置避雷 网，突出屋面的金属物体与屋面防雷装置连接，采用柱内钢筋 作防雷引下线，利用筏形基础主钢筋作自然接地体。当接地装 置完工实测接地电阻大于 1.0Ω时，增设接地装置。为防侧击雷，
45m 以上外墙上的栏杆、门窗等较大的金属物与防雷装置连接。 另外本工程在变配电室的总配电柜，各楼层配电柜和弱电信息 系统配电柜等处设置三级电漏保护器 SPD。
7.4、给排水工程：本标段不包括给水工程，仅做排水工程。 室内排水系统采用污废分流制。污水在不同的处理站经过二次 处理，符合医院污水排放标准后，排入污水管道；雨水采用有 组织内排式雨污分流制。生活排水管管材采用机制柔性铸铁排 水管，柔性接口连接，雨水管管材采用热镀锌钢管，焊接连接， 压力排水管管材采用焊接钢管，焊接连接。
8、现场施工条件概况：施工现场基坑土方、边坡止水帷幕、
人工挖孔桩、地下室底板防水层均已施工完毕。施工围墙已砌
筑，基坑边坡呈直壁状。本标段位于现场东北角，东临芙蓉路， 南与第一标段相临，西与第二标段相临，北向围墙距基坑边最 窄处为 2m 左右，东向围墙距基坑 8m 左右。
施工电源：配电间在西北角，电容量为 300KW，可直接引入 现场。
施工用水：在围墙东门处留有 DN50 的接水口，排污池在此 处围墙外。
9、施工特点:
9.1、本工程工作量大，主体施工进度要求快，施工现场非 常窄小，无材料堆放场地和临时设施搭设场地，能供机械(特别 是塔吊)布设的位置极为有限，故如何科学、合理组织施工，保 证本工程高速、优质、安全地进行施工是本工程的难点和重点。
9.2、本工程地下室与相邻标段为整体式，设计要求接口处 不留施工缝，一次浇捣成型，故与相邻标段的互相配合，友好 合作，保质按时达到预定目标是本工程组织施工的又一难点。
9.3、本工程结构从负一层楼面开始沿东西方向框架梁均为 现浇有粘结预应力砼梁，保证砼梁的质量是本工程施工的重点。
二、施工组织管理和施工总体部署
1、施工组织和管理：
1.1、施工组织管理的指导思想：采用“项目管理法”管理 方式，运用现代化的管理思想和方法，强化项目现场施工管理
和专业化施工，提高企业经济效益和社会效益。
1.2、组织机构：该工程若由我司中标，将列入公司 2004～
2005 年特重点工程管理目标，成立“×××××医院新医疗区 医疗大楼工程指挥部”，由公司总经理任总指挥长，生产经理、 总工程师为副指挥长，组建“××××医院新医疗区医疗大楼 工程(第三标段)项目经理部”，公司在人力、财力、物力上重点 保证，委派有丰富施工经验的壹级省优秀项目经理担任本工程 项目经理，抽派有同类工程施工经验的高中级技术人员组成项 目管理班子。项目经理部组织机构图如下：
项目经理部
技术部(技术负责人)

工程部
综合部
中
生
生
心
质
技
测
产
产
设
材
实
量
术
量
计
安
备
料
验
科
科
组
划
全
科
科
室


办    财    综 公    务    合 室    组    科
土建施工
安装施工
装饰施工
1.3、组织管理方式：实行项目经理领导下的责任承包制，
建立相应的激励机制和约束机制。项目经理部是决策层，在工 程上行使计划、组织、协调、控制、监督和指挥职能。在项目 经理的领导下，由施工、技术、质量、材料、设备、财务等职 能部门组成对工期、质量、技术、安全、成本等进行全过程的
组织管理和协调控制。
1.4、人员的组织和管理：
1.4.1、技术和管理人员在公司内采取内部聘任制选拔和组 织，由项目经理部考核使用。专职质量检查员和安全监督员， 由公司质安处派驻，独立行使检查和监督权。项目施工班组， 由具有熟练操作技能和操作经验、与公司有建制等级的工人组 成。
1.4.2、技术和管理人员，根据机构职能，实行一岗多职， 采用定员、定岗、定责、定编的原则，将工作责任、工作态度 和工作业绩与经济效益挂钩，实行“一评二考”制，即评个人 的工作业绩，考工作目标的落实、完成，考效益指标的完成。
1.4.3、各施工班组，采用以“质量，进度”为指标的经济 合同承包。实行按质量、进度与经济效益挂钩，罚不保底，分 档逐级奖励。
1.5、工程资金管理：
1.5.1、项目经理部在公司内部银行设立专门帐号，工程款 存入帐号，专款专用。在业主监控下，设立民工工资保证金基 金帐号。
1.5.2、严格执行国家的有关财经法规和公司财务制度。
1.5.3、项目部财务主管按月根据各部门提出的资金计划， 统一编制资金使用计划，经项目经理批准后执行。
1.6、配合施工的管理：
树立土建为各专业施工服务的思想，确保为专业施工提供
优质的服务。
1.6. 1、与地下室防水施工的配合： 将地下室防水层视为自己的产品一样进行保护和爱护，底
板施工时应特别小心不得损坏防水卷材。砼外侧壁防水层施工 前，为其提供优质的作业面，确保地下室每一层防线无渗漏。
1.6.2、与相邻标段施工队伍的配合： 本工程为整体式工程，分为多个标段施工，地下室施工要
求接口处不留施工缝，故进度必须同步，各标段之间必须密切 配合，互相协作，听从统一调度。在施工过程中，我们将认真 服从工程指挥长的一切指挥，营造和谐的施工气氛。
1.6.3、与网架施工队伍的配合： 网架施工与土建施工有相当密切的关系，相当重要，因此
土建施工时，必须做好网架支撑点和操作架的施工，保证网架 顺利进行。网架基础的施工，首先测好轴线和标高，满足其平 面和立面尺寸要求，其次准确留置预埋件位置，达到网架安装 的精度要求。在施工过程中，我们将根据网架施工单位提供的 网架施工荷载和使用要求，编制专门的架子施工作业指导书， 为其搭设操作架。
1.6.4、与专业安装工程队伍的配合： 本工程预留、预埋较多，而结构都有防水要求，不允许后
凿，因此在结构部分施工时，必须与其他专业单位密切配合，
做好此项工作。
首先必须熟悉图纸，并且达到各专业单位的统一。在施工 中，各专业单位必须及时与土建同步，并开好定期协调会，解 决疑难问题，切实搞准预留、预埋的位置和防水，以免给工程 留下隐患。
1.6.5、与业主、设计院、质监站、监理的配合管理：
1.6.5.1、施工期间严格服从业主的安排，严格按施工合同 中的要求实施，积极配合监理，及时解决施工中突发问题；
1.6.5.2、进场以后会同业主、质监站、监理、安监站、设 计院对图纸进行会审；
1.6.5.3、建筑物测量定位放线邀请业主、监理参加，测量 成果请业主签字；
1.6.5.4、施工中发现问题马上通知业主、监理、设计院及 质监及时处理，准确提供各项技术资料；
1.6.5.5、结构砼浇捣前邀请业主、监理、质监站、设计院 参加验收，并做好隐蔽工程验收记录；
1.6.5.6、基础施工完成后邀请业主、监理、质监站、设计 院进行验收，并尽快回填土方；
1.6.5.7、工程装饰前邀请业主、监理、质监站、设计院对 工程主体进行验收；
1.6.5.8、工程竣工后邀请业主、监理、质监站、设计院对 工程进行竣工验收。
2、施工总体布署:
2.1、施工总体布署的原则：
2.1.l、总的方针是：“四全三优一确保”，全公司参加、全 面加强质量、安全管理、全力以赴、全面保证人力、物力，财 力物优先，确保芙蓉奖工程。
2.1.2、机械设备、周转材料、施工人员大投入，集中调配 和补充。
2.1.3、技术方面，积极推广新工艺、新材料，不断提升企 业技术水平。
2.1.4、工程质量实行全面质量管理，建立质量保证体系和 管理制度奖罚标准。
2.2、施工总目标：
2.2.1、质量目标：强化全面质量管理意识，确保芙蓉奖， 争创鲁班奖。
分部工程质量目标：确保基础、主体、装饰、楼地面、屋 面、门窗、电器、给排水安装等分部工程优良。
2.2.2、工期目标：精心组织，合理安排，确保进度。按施 工进度要求，地下室施工控制点第 65 天完成，主体封顶控制点 第 295 天完成（砌体工程第 332 天完成），整个工程总工期 740 天（日历天）。
2.2.3、安全目标：认真贯彻安全标准，加大安全生产管理 力度，杜绝重大伤亡和设备事故，不发生重大火灾消防事故，
轻伤事故频率控制在 8‰。
2.2.4、文明施工目标：规范施工现场管理，争创文明施工 样板工地。
2.2.5、优质服务：竭诚为业主服务，一切为用户着想。施 工过程中我们将加强同有关部门的联系，做到积极、主动和热 情。工程竣工后向业主提交《工程质量保证书》和《工程使用 说明书》，做到定期回访，在保修阶段专职维修员蹲守现场及时 保修。
2.3、施工原则： 以基础和主体施工为先导，实行立面分层施工程序。整个
工程按先地下，后地上；先土建(安装预留预埋穿插)，后安装； 内外装饰同时进行，以形成各分部分项工程，在时间和空间上 达到紧密配合，复式推进的施工顺序组织施工。
2.4、施工区域划分： 以设计图纸、管理目标、规范规程为标准，科学组织资源
为依据，有效地利用时间和空间，组织有序、均衡地施工。依 据本工程特点：
±0.000 以下以后浇带为界，分为Ⅰ区、Ⅱ区二个施工区域 组织平行施工。
±0.000 以上以伸缩缝为界，分为Ⅰ区（主楼）、Ⅱ区（裙 楼）二个施工区域组织平行施工。
在各自施工区域内，按先框架柱剪力墙、后楼面梁板的顺
序划分二个施工段进行流水作业。具体为：Ⅰ区从 20 轴向 31
轴方向组织流水作业，Ⅱ区从 24 轴向 1/31 轴方向组织流水作 业。
2.5、主要机械设备的选择：
垂直运输机械——采用 QTZ-6020 塔吊 1 台、QTZ-5012 塔吊
1 台、SJTⅡC-100 人货双笼施工外用电梯 1 台作为垂直运输机 械。
混凝土、砂浆机械——本工程全部采用商品砼，故仅备用 1 台 JZ—500 砼搅拌机用于现场零星砼的搅拌；砼运输采用 2 台 中联 HBT60 砼输送泵，砂浆采用 2 台 JH—200 砂浆搅拌机。
钢筋机械——四层（包括设备层）以下，现场布置 2 台 UN-100 钢筋对焊机、4 台 GQ-40 钢筋切断机、4 台 GW—40 钢筋弯曲机。 四层以上，现场布置 1 台 UN-100 钢筋对焊机、2 台 GQ-40 钢筋 切断机、2 台 GW—40 钢筋弯曲机。2 台 JM-3D 钢筋调直机。
施工测量——采用 1 台 J2 激光经纬仪器、1台 S1 精密水准 仪、1 台激光铅垂仪和 1 台索佳 2B 全站仪。
电力设备——考虑到停电对施工的影响和电力容量不够， 配置 1 台 300KW 发电机组。
其他设备机具详见主要施工机具设备表。
2.6、工程材料和周转材料： 按施工进度要求分批组织进场。拟投入的主要周转材料数
量如下：钢管架材 1000T，扣件 1800 万个，12mm 厚高强覆塑模
板 15000m2，木枋 1000m3。
2.7、成品、半成品加工安排： 钢筋在现场制作加工，地下室模板加工制作在场外进行，
出±0.000 层后模板加工棚移至施工现场，特种门从厂家定购， 普通木门、铁件、小型预制构件现场制作。铝合金门窗到专业 厂家订购材料，现场加工。PK 预应力砼叠合板专业厂家定购。
2.8、主要施工方法： 屋面:防水由我司专业防水队伍进行施工。 钢筋砼：模板采用高强覆塑竹胶合板模板，电梯井内壁采
用定型筒模，板模采用 SJ-70 快拆体系。PK 预应力砼叠合板安 装采用可调式钢桁架支撑体系。柱钢筋接头采用电渣压力焊， 梁钢筋接长采用闪光对焊和电弧焊接。砼全部采用商品砼，泵 送入模。
外脚手架：采用悬挑钢管架。 有粘结预应力结构施工：施工前进行预应力工艺详图设计，
编制详细施工方案。 门窗：采用“后塞口”方法施工，特种门由专业生产厂家
加工和安装。 普通装饰：先作样板间(块)，再大面积施工。 三、施工方案
1、施工准备方案：
1.1、人员准备方案：
为加快本工程的建设，我公司将成立强有力的项目经理部。
项目经理部主要成员和实施本合同的施工队伍已选定，目前已 开始熟悉投标图纸，一旦中标，即可迅速进场全面开展施工， 确保工程按时完工。
1.1.1、根据施工图预算进行各工种用工分析。
1.1.2、根据施工进度要求确定各工种劳动力数量和进场时 间。
1.1.3、根据工程施工质量、施工进度、安全施工、文明施 工的要求，考察选用配合施工队伍。
1.1.4、签订内部劳动用工合同。
1.1.5、组织劳动力进场。
1.1.6、进行施工前的施工技术与安全交底。
1.2、施工机械和材料准备： 目前我公司周转材料和机械设备均己做好维修、保养。一
旦中标，即可迅速进场全面开展施工。
1.2.1、根据施工图预算提出材料计划。
1.2.2、落实货源，签订材料供销合同。
1.2.3、编制施工机械计划及配件计划。
1.2.4、已有机械维修。
1.2.5、组织施工机械进场、安装、试车。
1.3、施工技术准备：
1.3.1、熟悉与审核施工图。
1.3.2、组织专业图纸会审。
1.3.3、编制《施工组织设计》。
1.3.4、制定《项目质量计划》。
1.3.5、分阶段编制分项工程作业指导书。
1.3.6、进行施工技术交底。
1.3.7、测量准备工作：根据业主提供的建筑物定位桩和水 准点，经检测并签证后作为引测控制网的起始依据。先布设控 制轴线网后局部测设定位。
1.4、施工现场准备： 根据施工平面布置图在进场后完成以下工作：
1.4.1、定位放线，建立工程测量控制网。
1.4.2、塔吊基础施工。
1.4.3、加工车间布置。
1.4.4、办公区临建施工。
1.4.5、施工供水网布置。
1.4.6、施工用电电网布置
1.4.7、工地排水系统布置及施工场地硬化处理。
2、施工测量方案
2.1、测量仪器：采用 J2 激光经纬仪、S1 水准仪、激光铅 垂仪、索佳 2B 全站仪等测量工具。使用前必须经校验合格后方 可使用。
2.2、执行的技术标准：《工程测量规范》(GB50026—93)，
测量严格按照先确定平面控制网后精确定位的原则。平面控制
网根据业主提供红线图及桩位坐标建立，经复核签证认可并作 好相应记录。
2.3、平面控制网的建立和测设：
2.3.1、根据本工程特点布设成矩形控制网，矩形网采用导 线法和增测对角线的测边法测定。控制网考虑地下室、主楼、 裙楼施工，如下设置：
2.3.1.1、四层（包括设备层）以下：以 N、U、W、Y 轴和
20、24、27、30 轴组成平面控制网。
2.3.1.2、四层以上：以 U、Y 轴和 20、24、30 轴组成平面 控制网。
2.3.2、轴线平面控制网测控：地下室采用外控法，主楼、 裙楼采用内控法。
基础底板和第四层楼面完工后，分别在底板和四层楼面上 采用埋设激光铅垂仪原点(埋铁板做十字标志)做为主楼、裙楼 每层的施工平面纵横主轴线控制的原始点，用天顶法通过激光 铅垂仪进行垂直传递。
2.3.3、激光铅垂仪控制测量注意事项：
2.3.3.1、因每层预留 200×200mm 的激光孔洞，所以在整 个操作过程中为保证仪器及人身安全，必须采取保护措施。严 禁向孔内投掷物体，孔洞平时进行封闭防护。
2.3.3.2、测量仪器定人、定点负责使用和保管，并按操作
程序进行测量定位。
2.3.3.3、为了提高投点精度，仪器每月定期计量检查与核
正。
2.4、垂直度控制： 在楼层施工过程中把各阴阳角的轴线、主轴线和外窗洞口
边线引测至各层的外墙面上(或边梁上)，以便利用线锤检查各
层轴线和洞口的偏差情况，同时，利用轴线控制角柱和剪力墙 的垂直度及倾斜度，在用激光铅垂仪引测时转动仪器以便消除 轴误差，并在各楼层进行四个 90°角闭合测控，斜投影法复核 轴线，控制层面垂直度≤3mm，全高垂直度≤15mm。
2.5、高程控制测量：
2.5.1、以业主提供的±0.000（相对于绝对标高 43.300m） 原始高程为依据，在大楼作业区外稳定埋设永久性水泥铁板桩， 作为施工测量和沉降观测的基准点。
2.5.2、从±0.000 基准点，引测到作业面，标记在立面施 工作业点（钢筋柱、架杆）上，并采用 I 级精密水准仪复核闭 合差在允许误差内，建立施工水准标高起始线，每施工完一层， 采用标准钢尺量距传递，按楼层结构标高上翻到上一层砼边柱 上，以上翻点为准用水准仪建立本操作层的施工标高控制网， 每次均以±0.000 为水准标高起始线，防止误差累积。
2.6、沉降观测：
2.6.1、该工程的沉降观测水准基点根据业主提供的±
0.000 原始高程为依据，采用二等水准测量，在大楼附近设置永
久水准基点，并对水准点定期进行高程检测，以保证沉降观测 成果的准确性。沉降观测点的布设根据设计需要及现场实际情 况确定。
2.6.2、沉降测点的埋设方法：
布设在第一层柱标高+500mm 处，预埋 150×150×5mm 钢板， 用角钢焊接牢固，并涂刷防腐漆处理。
2.6.3、沉降观测的方法与规定：
2.6.3.1、观测的仪器工具：I 级精密水准仪 1 台，双面塔 尺 2 根。
2.6.3.2、观测的时间和次数：大楼±0.000 层砼完后开始 观测，然后楼层每上升二层观测一次，装饰、装修阶段每月观 察一次，竣工验收时观察一次。竣工验收后第一年每季度观测 一次，第二年，每半年观测一次，直至沉降稳定为止。
2.6.4、沉降观测应符合下列条件：应对观测用的仪器严格 进行检查，每次应按规定日期、方法和路线进行观测，并认真 填好观测记录。
2.6.5、沉降观测的精度要求及成果整理：
2.6.5.1、沉降观测水准点闭合中误差+nm(n 指测站数)。
2.6.5.2、观测点前后差不得超过 1mm(即前后两次读值差)。
2.6.5.3、填好观测记录，并绘制观测沉降过程曲线图。工 程竣工后，将此图移交业主。
3、地下室工程施工方案：
本工程基坑、桩基、基坑支护、地下室底板防水均已施工 完成，本次施工从承台开始。针对本工程具体情况，地下室施 工方案着重如下几方面：
3.1、地下室施工顺序： 承台、基础梁、底板钢筋绑扎(柱、墙插筋)→隐蔽验收→
承台、基础梁、底板抗渗砼浇捣→养护、测温监控→负二层砼 墙柱施工→负二层梁板施工→负一层砼墙柱施工→负一层梁板 施工(首层梁板结构)。
3.2、基坑排水措施： 由于地表层的滞水、施工用水和降雨，将造成基坑积水，
这些水如不及时排除，势必影响施工，因此在地下室施工阶段 采取如下排水技术措施：
沿基坑内边线设置 200×200mm 深、坡度为 2%的砖砌排水沟 及相距 15 米做 600×600×1000mm 深的集水坑，用水泵及时将 积水抽于坑外。
3.3、现场施工监测： 施工须严格按照设计要求和有关规范规程进行。在施工过
程中，如发现基坑附近裂纹不断加速发展时，必须停止施工， 采取有效的加固措施，以保证施工的顺利进行。
3.4、施工缝及后浇带施工方法：
3.4.1、本工程地下室除按设计图纸留置后浇带外，外墙在
下列部位留置水平施工缝：基础底板、楼面板上翻 600mm 处和
楼面板梁下（-1.500m 和-7.900m 处），竖向不留施工缝。
3.4.2、施工缝施工方法： 进行上部砼浇注前，施工缝的砼表面应凿毛，清除浮粒和
杂物，用水冲洗干净，保持湿润，再铺上一层 20～25mm 厚的与 砼同成份的水泥砂浆。钢板止水带（3mm 厚）用Ф14 钢筋每 500mm 一道焊在墙板钢筋上，每边一根，先预焊，测好标高后再将其 焊牢，止水带与止水带搭接 100mm，两边满焊。在柱、墙叠合处 因柱箍影响钢板止水带的安装，该部位另设膨胀止水条作为补 充措施，要求膨胀止水条与钢板止水带相搭接 150mm。上部砼的 浇筑，砼应细致振捣，使新旧砼紧密结合。
3.4.3、后浇带的施工方法：
后浇带宽 1.0m，两侧边用钢板网隔断。施工时，底板钢板 止水带采用架凳筋固定，墙板止水带用Ф14 钢筋焊在墙板筋上， 钢板网分上下（左右）两块，用Ф14＠4000mm 的钢筋两边布置 斜撑筋控制其稳定性，斜撑筋焊牢在板筋和架凳上。后浇带留 置后，用胶合模板覆盖，两月后用高一等级的砼浇筑密实，后 浇带构造如设计图。
3.5、地下室模板施工方案：
3.5.1、模板及支撑体系：
3.5.1.1、地下室砼墙体、柱、梁，板均采用高强覆塑清水 砼模板，支撑体系采用对拉螺栓和钢管支撑(有防水的外墙采用
止水对拉螺栓)。
3.5.1.2、电梯井剪力墙内模采用筒模，外模采用定型角模 和直墙大模。
3.5.1.3、模板材料：高强覆塑板厚为 12mm；楞枋采用 60

×80mm 的杉木方，木枋间距为 200～300mm。
3.5.2、支模方法：
3.5.2.1、砼墙板支模施工方法：模板对拉螺杆采用φ14＠
600×600mm 上下错开，外上双蝴蝶扣作为模板固定措施，止水 螺栓中部加焊止水环，止水环与螺栓必须满焊。拆模后首先将 固定模板用的对拉螺栓周边砼凿成直径 50mm、深 25mm 的外大内 小的洞，在根部将对拉螺栓割除，再将所留空洞浇水洗净湿润 后，用防水砂浆塞实、抹平、压光。
模板接头要求面板的接头与木枋的接头错开，即木枋的接 头不能留在面板的接头处。
3.5.2.2、柱、梁及板模板施工方法：见主体结构施工方案。
3.5.2.3、地下室双柱(或柱与剪力墙)模板支撑方法：地下 室伸缩缝(100mm)之间双柱(或柱与剪力墙)设计要求同时施工， 双柱(或柱与剪力墙)用高强泡沫板配高强覆塑竹胶板隔断，螺 杆对拉，支撑方式同柱。具体做法见图 1 砼双柱支模图(附后)。
3.6、地下室钢筋施工方案：
3.6.1 地下室底板钢筋施工方法：
3.6.1.1、施工工艺：定位放线→基础底板下铁→墙柱插筋
→马凳铁架设→基础底板上铁。
3.6.1.2、钢筋接头采用焊接接头，若采用搭接焊，焊接长 度为 10d，底板、基础梁上部钢筋在支座处搭接，下部钢筋在跨 中搭接。施工时特别注意纵横向钢筋绑扎的上下位置，保证准 确性。马凳采用Ф14 钢筋焊接。在后浇带处，相邻标段接口处 以及沿砼浇筑方向每隔 2.0m 安装钢板网。墙、柱插筋伸入基础 底板，且必须满足设计要求的锚固长度。插筋焊接固定，上下 各安 3 根箍筋保证其位置的准确性。钢筋绑扎好后作好防雷接 地钢筋焊接回路系统。
3.6.2、墙、柱、梁及板钢筋施工方法：见主体结构施工方
案。
3.7、地下室混凝土施工方案：
3.7.1 准备工作：
3.7.1.1、底板砼输送泵的配备：配置 HBT60 砼输送泵 2 台， 输送管采用φ125×4mm 钢管。
考虑到砼在运输过程因交通堵塞和其它因素，底板砼加缓 凝剂，终凝时间为 4 小时。
3.7.1.2、砼质量要求：水泥采用韶峰牌 42.5MPa 普通矿渣 硅酸盐水泥配制的商品砼，内掺 UEA 高效膨胀减水剂、缓疑剂 和 15%(水泥用量)优质粉煤灰，粗骨料为 10～30mm 的砾石(含泥 量＜1%)，细骨料为中河砂(含泥量＜2%)，砼坍落度 140～180mm， 含砂率小于 45%。
3.7.2、底板砼浇注：
采用一台输送泵和二台塔吊配合分组浇筑方式进行日夜施 工，相邻标段接口处互相配合，同时同步施工，不留施工缝， 浇筑宽度为 2m，避免出现冷缝。浇筑前应清除纸屑、木渣和钢 筋上的油污。砼浇捣采用插入式振捣器、砼平板振动器配合进 行振捣密实，防止砼出现蜂窝麻面，做到内实外光，表面平整。 用水准仪在浇灌中进行跟踪控制，表面平整后及时压光。浇筑 过程中，设专人进行护筋，发现钢筋变形、移位及时整改。在 预埋件较多或钢筋稠密处，采用相同抗渗等级的细石砼进行浇 筑，以保证质量。考虑到可能浇筑时发生突然下雨现象，施工 准备彩条布，以进行砼覆盖。
3.7.3、砼表面处理：底板砼浇筑完毕后，在砼初凝之后终 凝之前进行二次表面的抹压，排除上表面的泌水，用木板反复 抹压密实，砼浇筑后及时进行养护。
3.7.4、砼养护：采用保水蓄热法养护。即在砼二次振捣抹 平后盖一层塑料布和一层草袋养护，以防止水分蒸发而产生干 缩裂缝。
设专门班组进行砼保温、保湿养护工作。养护层厚度的增 减根据温差情况及降温速率而定，特别是砼升温和早期降温过 程中要加强保温养护。养护时间普通砼不少于 7d，防渗砼不少 于 14d。
3.7.5、大体积砼温控测设：为及时掌握大体积砼内外温差，
防止有害裂缝出现，砼施工时，根据相关施工规范，设置测温
孔，采用热感触头电子测温，测温专人负责，测温方法现场交 底。
3.8、地下室防水砼施工要点：
地下室工程最关键就是防渗漏，根据我们多年在此类工程 的施工方面的实践经验，必须作好如下几点：
3.8.1、模板平整、拼缝严密不漏浆，并有足够的刚度、强 度，支撑模板的脚手架牢固稳定，能承受砼拌合物的侧压力和 施工荷载，固定模板的对拉螺栓中间加焊止水环，每根不少于 1

环。
3.8.2、钢筋砼墙上不得留架眼，预留套管按设计要求加焊
止水环，所有埋件在支模时埋入，严禁自防水砼构件在砼浇捣 后凿打。
3.8.3、在密集管群穿过处和钢筋稠密处，浇捣砼困难时， 采用相同抗渗等级的等强度细石砼振捣密实。振点均匀，严禁 出现蜂窝、麻面、露筋等现象。
3.8.4、防水砼养护：防水砼养护对其抗渗性能影响极大， 因此，当砼进入终凝即应开始浇水养护，养护时间不少于 14d。
3.9、直线加速区厚墙、厚板施工方法：
本标段在负一层 1/31～33 轴和 N～W 轴之间为直线加速区， 此区域面积为 14.3×54.5m2，底板厚 1.5m，顶板厚 2.0m，内墙 厚 2.0m，外墙厚 1.2m，为超大、超厚钢筋砼结构。为保证工程
质量，防止大体积砼裂缝产生，特制定如下方案：
3.9.1、顶板支模架设计：
3.9.1.1、荷载计算： 模板及楞自重：0.75KN/m2； 新浇砼自重：2.0×26.5=53KN/m2； 钢管支架自重：0.25KN/m2； 施工荷载：2.5KN/m2；
总荷载 N=1.2(0.75+53+2.5)+1.4×2.5=68.3KN/m2；
3.9.1.2、模架受力验算：
采用φ48×3.5mm 钢管，立杆纵距 600×600mm，则每根立 杆承受的竖向荷载 N=68.3×0.6×0.6=24.6KN。当横杆步距采用
1.5m 时，立杆容许荷载[N]=30.3KN，N＜[N]，满足要求。
3.9.1.3、支模架搭设：采用φ48×3.5mm 钢管，立杆纵距
600×600mm，横杆步距 1.5m，扫脚杆距地面 300mm，立杆下垫
150×150×20mm 木垫块，每一开间沿纵横向各设一道剪刀撑。
3.9.2、厚墙模板拉杆受力验算：螺栓拉杆采用φ16＠600

×600mm。 新浇砼侧压力： P=4+[1500/(30+30)×1.15×4.51/3]=61KN/m2； P=25×4.5=112.5KN/m2；
取 P=61KN/m2;

拉杆受力 F=61×0.6×0.6=22KN＜允许拉力[F]=24.5KN，满
足要求。
3.9.3、裂缝防治措施：
3.9.3.1、一般措施：
3.9.3.1.1、采用低水化热的矿渣硅酸盐水泥，应用“双掺” 技术，即掺加粉煤灰、减水剂以改善和易性，降低水灰比，减 少水泥用量，降低水化热量。
3.9.3.1.2、降低入模温度：掺加缓凝型减水剂，按规范采 取分层分块、薄层浇捣的施工方法，减缓浇灌速度，利用浇灌 面散热。
3.9.3.1.3、加强施工中的温度控制：大体积砼保温保湿养 护是控制裂缝出现的关键环节，故应加强养护。墙模不宜过早 拆除。加强测温和温度监测与管理，随时调整保温、降温和养 护措施，控制砼温差在 25℃内。
3.9.3.2、特殊措施：为有效降低砼水化热温度，在底板、 墙体及顶板内部采取预埋冷却水管，通入循环冷水以降低砼水 化热温度的特殊措施，冷却管具体埋设做法如图 2、图3 所示（附 后）。板中冷却管设上下两层，墙中冷却管设三层，采用 UPVC φ20 管。
4、主体工程施工方案: 为保证工程质量、满足施工工期的要求，根据本工程具体
特点和施工条件，主体结构施工中拟在钢筋施工中采用电渣压 力焊、闪光对焊、锥螺纹连接技术；在模板施工中采用筒模、
大模板、组合模板技术，板模采用 SJ-70 快拆体系，PK 预应力
砼叠合板安装采用可调式钢桁架支撑体系；在砼施工中采用砼 双掺技术、泵送工艺、大面积楼面裂缝综合控制技术和施工方 法，并以此制定施工方案如下。
4.1、钢筋工程施工方案:
材料：HPB235 钢筋采用湘钢钢筋，HRB335、HRB400 钢筋采 用涟钢钢筋。
本工程钢筋在现场钢筋加工棚进行机械加工，塔吊垂直运 输，人工绑扎。钢筋工程施工必须注意以下几点：
4.1.1、施工员和操作人员必须反复熟悉图纸和规范，切实 掌握设计意图，按照图纸规定的品种、形状和尺寸进行钢筋的 配料、加工和绑扎。
4.1.2、钢筋必须有出厂合格证，并按规定进行抽样送检， 符合要求后才能在工程上使用。
4.1.3、本工程钢筋用量大，钢筋类别、型号、尺寸多，为 了提高工作效率，避免混用，一律按楼层、按施工段、按部位、 按构件名称用扎丝挂牌编号堆放。运输中，用钢丝索分别捆扎。
4.1.4、钢筋绑扎必须做好准备工作，钢筋的编号和位置要 清楚，钢筋穿插的先后顺序要明确，摆钢筋前先在模板上划好 线，梁与梁、梁与柱之间钢筋交错重叠往往造成局部超厚，应 采取控制措施。一般来说次梁钢筋穿插在主梁内，如果主次梁 高度相同，次梁钢箍应适当减少；在转角处，板的负弯矩钢筋
交错重叠，板往往超厚，因此主梁箍筋有时也要适当减小。
4.1.5、钢筋扎好后，必须垫好保护层垫块，板的两层钢筋 之间用撑铁固定，以保证钢筋在模板中的位置正确和固定牢固， 防止产生变形。
4.1.6、柱钢筋Ф16～Ф25 采用电渣压力焊，梁主筋Ф25 以下采用闪光对焊和电弧焊，Ф25 以上钢筋均采用锥螺纹连接。 接头先送检，合格后方可使用。焊接头区段内接头率小于 50%。 钢筋的接头位置、搭接长度、同一断面的接头数量应符合规范 要求。
4.1.7、防止柱筋偏位的措施：据定位轴线弹出柱中线和柱 边线；柱底部箍筋加密，上口两箍筋焊接主筋上，柱头支模后， 柱筋固定牢靠。
4.1.8、为防止成品钢筋被踩乱、踩弯，施工时及时搭设好 操作平台和运输道。本工程拟采用可移动的钢管架凳作支撑， 上铺竹架板，随浇筑移动。砼浇注时，设专人护筋。
4.2、模板工程施工方案：
4.2.1、主体结构模板体系：
4.2.1.1、模板及支撑体系：柱子采用定型模板，8#槽钢夹 具、对拉螺栓和架管支撑体系。剪力墙采用组合大模板，对拉 螺栓和架管支撑体系。电梯井内模采用筒模，外模板采用定型 大模板，对拉螺栓和架管支撑体系。梁模板采用组合模板，架 管支撑体系(梁高>600mm 时增加对拉螺栓支撑)。板模采用 SJ-70

快拆体系。PK 预应力砼叠合板安装采用可调式钢桁架支撑体系。
4.2.1.2、模板材料的选择：高强覆塑竹胶板(厚度为 12mm)、
60×80mm 木枋骨架、8#槽钢、φ14 对拉螺栓、100×60×10mm

铁垫板、φ48.5×3.5mm 钢管扣件支撑体系。
4.2.1.3、模板数量配置：柱、墙、筒模配一层数量，梁、 板模配三层施工量。
4.2.2、柱模施工方法： 柱模板面板采用高强覆塑竹胶板，背楞采用 60×80mm 的木
枋，木枋间距 250～300mm。柱模一次装至梁底，梁柱接头处柱 模采用整块模板，不准拼接。在下部一侧留清扫口，清扫口在 浇砼前封闭。
柱截面大于 1000×1000mm 的方柱：夹具用 8#槽钢两根背靠 背拼成，夹具螺杆用φ14 螺杆，垫铁用 100×60×10mm 的铁板。 每根柱配制夹具 8 套(双向)：下五套间距 400mm，上三套间距
600mm，其中另有校正钢管柱箍，上中下三道。
柱截面小于 1000×1000mm 的方柱：夹具用 8#槽钢两根背靠 背拼成，夹具螺杆用φ12 螺杆，垫铁用 100×60×10mm 的铁板。 每根柱配制夹具 6 套(双向)：下四套间距 600mm，上二套间距
800mm，其中另有校正钢管柱箍，上中下三道。
φ700mm 圆柱：立模为定型木模，每截面由二片组成，钢箍 固定，螺栓连接，下四套间距为 600mm,上二套间距 800mm，其 中另有校正钢管柱箍，上中下三道。
柱模板施工具体做法见图 4 砼柱支模图(附后)。
4.2.3、剪力墙大模板施工方法：
4.2.3.1、模板配制方法：根据本工程的具体情况配制成直 墙大模与定型角模和模数小模，在现场组合成大模板。
4.2.3.2、材料选择：面板采用高强覆塑竹胶板，背楞采用
60×80mm 的杉木方，φ12 对拉螺栓、φ48.5×3.5mm 钢管扣件 支撑体系。
4.2.3.3、施工方法： 施工程序：根据平面测量控制网，弹出所有墙体的两面边
线→搭设支模架→模板安装→模板下口修整调直、加固。 支撑方法：木枋间距为 200×300mm，模板拉杆采用φ12 的
螺杆＠600×600mm，外上双蝴蝶扣作为模板固定措施，模板接 头要求面板的接头与木枋的接头错开，即木枋的接头不能留在 面板的接头处。
4.2.3.4、施工操作要点： 吊装：大模板安装采用塔吊吊安，按顺序依次吊运至支模
点。其安装程序如下：支撑搭设→侧模板吊安→穿墙螺栓安装
→另一侧板模安装→模板紧固及校正。 模板拼接、紧固与校正：采用穿墙螺栓将墙体两侧模板连
接。模板拧紧程度以整模长度保证构件外形尺寸为准。用垂线 检查模板的垂直度，模板上口扯通线检查模板的顺直，校正后 的模板要符合“模板工程”的验收要求。
4.2.3.5、大模板拆除：
拆模时间：墙体混凝土浇筑 24 小时后拆除模板，冬季拆模 时间为墙体混凝土浇筑 36 小时。
模板采用吊拆法拆模，即将待拆的模板吊稳后，松动模板， 吊离支模点。且拆模时需保证，砼构件表面及棱角不受损伤。
4.2.4、筒模施工方法：
4.2.4.1、配模方法：电梯井墙体模板采用自升式电梯井筒 模施工，自升式电梯井筒模由钢竹模板(钢框竹胶板大模板)、 铰链、左右螺旋副、撑杆各 8 件(套)组成。
钢竹模板系在钢框上镶嵌高强覆塑竹胶板形成定型大模 板。钢框以 40×3.5mm 方钢为纵杆、以 40×5mm 角钢为横杆、 以 50×5mm 角钢为边框焊接而成，背楞采用 8#槽钢支撑。
4.2.4.2、施工方法： 安装：自电梯井第一层施工前安装，安装顺序为提升架安
装定位→筒模安装定位→外模安装定位。 工艺流程：提升、悬挂外模→楼层施工→扎钢筋→外模安
装定位→安装预留孔盒→拆卸筒模→提升筒模→筒模安装定位
→安装撑杆→穿对拉螺栓→校对检查→浇筑混凝土→提升提升 架→养护砼并进入下一循环。
4.2.5、现浇梁板楼盖模板施工方法：
4.2.5.1、施工程序：梁支模架搭设→支梁底模→扎梁钢筋
→支梁侧模→板支模架搭设→支板模。
4.2.5.2、施工方法：满堂架搭设。梁的支撑架搭设：1.0m
高以上的梁的支撑架立杆间距按 500mm，1.0m 高以下的梁的支 撑架立杆间距按 800mm 进行施工。横杆间距要求第一步为 1.8m， 第二步、第三步为 1.2m，楼板的支撑架立杆间距为 0.9m，横杆 按梁的横杆间距搭设。梁支撑架的剪刀撑每柱距设一道，下端 落地，上端至最上一排横杆。梁板的支撑架都要设扫脚杆，考 虑至扫脚杆低不好清理楼面杂物，扫脚杆离地 300mm。最上一排 横杆必须上双扣件。然后在最上一排横杆上铺木枋(60×80mm) 间距为 200～300mm，再在木枋上铺高强覆塑竹胶板，宽度与梁 同宽，要求对好中线后固定。钢筋绑扎完后安装梁的侧模板(梁 模板用材料与剪力墙同)，侧模板的面板与木方接头错开。凡梁 高超过 400mm，均采用螺栓固定梁侧模，梁高为 600～900mm 时 加设一道对拉螺杆，大于 900mm 时每增加 500mm 增设一道。净 跨度大于 4.0m 的梁，底模按 2‰起拱，板按 3‰起拱。梁与柱 接头模板采用同一块模板，严禁拼接。梁侧模固定好后，即可 安装楼面板的模板，先铺木枋再铺高强覆塑竹胶板，木枋的间 距按 200～300mm 铺设。为保证砼不漏浆,板缝处贴胶带纸。
4.2.5.3、楼盖支模具体作法见图 5 有梁板支撑系统（附后）。
4.2.6、PK 预应力砼叠合板楼盖施工方法：
本工程 PK 预应力砼叠合板采用预制带肋预应力薄板和现浇 砼叠合层以后加非预应力穿孔钢筋组成的双向受力连续板。其 施工方法严格按照湖南大学结构工程研究室《PK 预应力砼叠合
板》施工工法。
4.2.6.1、施工顺序：梁支模架搭设→支梁底模→扎梁钢筋
→支梁侧模→安装钢桁架→PK 预应力砼叠合板安装→板缝吊模
→现浇砼叠合层扎筋→隐检→砼浇筑。
4.2.6.2、PK 预应力砼叠合板搁置：采用钢桁架。利用可调 式钢桁架两端 40×5mm 角钢直接挂在梁侧模上。由于桁架跨度 不大（4.0～6.0m），不需要另加支撑，PK 预应力砼叠合板已考 虑了施工荷载，跨中也不需要支撑。可调式钢桁架作为搁置 PK 预应力砼叠合板的支架，极其方便，且工效高。
PK 预应力砼叠合板安装具体作法见图 6PK 预应力砼叠合板 钢桁架支撑系统（附后）。
4.2.6.3、PK 预应力砼叠合板安装：PK 预应力砼叠合板安 装时按编号对号入座，用特制吊绳可同时起吊 2～3 块板，板端 胡子筋锚入梁内不小于 150mm，肋上孔洞应对齐，以便钢筋穿孔。
4.2.6.4、砼浇筑：浇筑前，应清除表面木屑、废渣，用水 湿润 PK 预应力砼叠合板，但不能留有积水，砼浇筑时，应特别 注意梁、板端砼的密实性，浇筑后注意浇水养护。
4.2.7、楼梯模板施工方法：
4.2.7.1、采用高强覆塑竹胶板为楼梯底模板,60×80mm 木 枋为背楞，将楼梯底模铺在由钢架管和木支撑的基层上，侧模 制成带梯级的异形木模板，踏步级采用木模，一头固定在外侧 模上，另外用一至二道三角撑定位。
4.2.7.2、楼梯模板施工前根据实际层高放样，先安装平台
梁及基础梁模板，再装楼梯斜梁和木模枋及楼梯底模，然后安 装楼梯外帮侧板，外墙侧板应先在其内侧弹出楼梯板厚度线， 用套板画出踏步侧板位置线，钉好固定踏步侧板位置线及侧板 的档木，在现场装钉侧板。
4.2.7.3、梯步高度均匀一致，特别注意最下一级及最上二 级的高度，必须考虑到楼地面粉刷厚度，防止由于粉面层厚度 不同而形成梯步高度不协调。
楼梯支模具体作法见图 7 楼梯支模图（附后）。
4.2.8、模板施工的质量要求:
4.2.8.1、模板及其支承结构的材料、质量、符合规范和设 计要求；
4.2.8.2、模板的内侧面要平整，接缝严密；
4.2.8.3、模板安装后，仔细检查各部位构件尺寸，是否牢 固，在浇捣砼过程中要有专人护模，发现变形、松动现象及时 整修及加固；
4.2.8.4、固定在模板上的予埋件和予留洞均不遗漏，安装 牢固、位置准确；
预埋件和预留孔洞安装允许偏差应符合下表规定。
	项目
	允许偏差（mm）

	预埋钢板中心线位置
	3

	预埋管、预留孔中心线位置
	3

	预埋螺栓
	中心位置
	2

	
	外露长度
	+10
0


	预留洞
	中心线位置
	10

	
	截面内部尺寸
	+10


现浇结构模板安装的允许偏差应符合下表规定。
	项目
	允许偏差（mm）

	轴线位置
	5

	底模上表面标高
	±5

	截面内部尺寸
	基础
	±10

	
	柱、墙、梁
	+4，-5

	层高垂直
	层高≤5m
	6

	
	层高＞5m
	8

	相邻两板表面高底差
	
	2

	表面平整（2m 长度上）
	
	5


4.2.9、模板的拆除：
及时拆除模板，将有利于模板的维护和加快工程进度，但 更重要的要保证工程质量，砼必须达到允许的强度。本工程负 一层以上楼层框架主梁均为予应力砼，故予应力钢筋必须张拉 完后才可拆除梁底模。模板拆除应由工程技术负责人通知，操 作人员不得随意拆除。
4.2.9.1、拆模施工要点：拆模工作要统一安排、统一指挥， 承重部分严格掌握拆模时间。拆除后的模板，要加强保护，清 理干净，板面刷油，按规格分类堆放整齐，以利再用。
4.2.9.2、模板拆除时的安全技术：进入现场施工人员必须 带好安全帽，高空作业必须佩带安全带并系牢。操作人员随身 带的工具，必须安放好，以免掉落伤人，工作时思想集中，防 止空中滑落。抬运模板时，互相配合，统一指导，不得往下乱 扔。拆除的模板随时运走，不得在脚手架上堆入大批模板等物。
4.3、砼工程施工方案:
4.3.1、商品砼质量控制：采用韶峰牌 42.5MPa 普通硅酸盐
水泥配制的商品砼，粗骨料为 10～30mm 砾石（含泥量＜1%）， 细骨料为中河砂（含泥量＜2%）。外加剂为复合高效早强减水剂， 对预应力砼梁部分，严禁掺有含氯盐的外加剂。砼初凝时间≥2 小时，砼坍落度为 160～180mm，水灰比为 0.4～0.45。
4.3.2、砼施工缝的留置和处理：
4.3.2.1、施工缝的留置位置：柱留于梁底下 20mm 处。梁、 板原则上不留施工缝，当特殊情况需设置时，砼沿次梁方向浇 灌，施工缝留于次梁跨度的中间三分之一范围内，楼梯施工缝 留置在楼梯段的三分之一部位。
4.3.2.2、施工缝处理：所有施工缝的砼表面凿毛，清除浮 粒和杂物，用水冲洗干净，保持湿润，再铺上一层 20～25mm 厚 的与砼同成份的水泥砂浆才允许进行上部砼的浇筑，砼应细致 振捣，使新旧砼紧密结合。
4.3.3、砼的输送：现场砼的输送采用以砼输送泵为主和塔 吊为辅。梁、板、柱节点处砼和当出现砼泵送故障时采用塔吊 运输。
输送管道的布置：进入楼层内的水平管道，用钢管支架固 定在砼楼板上，下部垫 100×100mm 木枋，并嵌牢，以防止输送 管在泵送过程中前后左右移动；垂直管道沿建筑物的边柱向上 敷设，每层楼用脚手架固定，以减轻垂直管过大的受力，地面 水平管与主管交接处的 90°弯管受冲击最大，必须牢固固定。
4.3.4、砼的浇筑：采用砼输送泵退管施工方法。
4.3.4.1、施工顺序：裙楼从 24 轴向 1/31 轴方向施工，主 楼从 20 轴向 31 轴方向施工。
4.3.4.2、砼的浇捣：柱、梁采用插入式振动器施工，板采 用平板式振动器施工。施工方法采用“快插慢拔、均匀分布、 循序捣实”的施工工艺。砼浇筑前应将模板内的垃圾、泥土等 杂物及钢筋上的油污清除干净，并检查钢筋垫块是否垫好。木 模应及时浇水湿润，柱子模板的扫除口在清除杂物及积水后封 闭。
4.3.4.3、柱身砼浇筑：柱高超过 3.5m 时，在模板中部开 浇灌口，采用串筒送料以防砼离析。柱一次浇灌高度不得超过
400mm，柱砼浇筑至梁（板）下 20mm 处。
4.3.4.4、梁、板砼浇筑：梁板砼同时浇筑，浇筑方法由一 端开始用“赶浆法”，当达到底板位置时再与板的砼一起浇筑。 梁柱节点钢筋较密时，浇筑此处砼宜用等强度细石砼浇筑，并 用小直径振捣棒振捣。浇筑板砼的虚铺厚度应略大于板厚，用 平板振捣顺浇筑方向来回振捣，厚板可用插入式振捣器顺浇筑 方向拖拉振捣，并用铁插尺寸检查砼厚度，浇筑板砼时不允许 用振捣棒摊砼。
4.3.4.5、楼梯砼浇筑：楼梯砼自下而上浇筑，先振实底板 砼，达到踏步位置时再与踏步砼一起浇筑，不断连续向上推进， 并随时用木抹子将踏步上表面抹平，安好扶手预埋件。
砼表面处理：砼浇捣至标高后，在砼初凝前用括杠按标高
刮去泌水、找平后，再木抹子压实、压光。初凝后终凝前再用 木抹子抹压一遍，使砼表面更密实，避免收缩裂缝产生。
4.3.5、砼泵送施工要点：
4.3.5.1、泵送前应检查泵机的转向阀门是否密封好，其间 隙应保持在允许范围内，有偏差时，用耐磨焊条补焊。
4.3.5.2、在泵机料斗上加装符合与骨料最大粒径相匹配的 筛网，并派专人值班监视，发现大块物料立即检出。
4.3.5.3、泵送前，先开机用水湿润整个管道，而后送入水 泥浆或水泥砂浆，使管道充分润滑后再开始泵送砼。
4.3.5.4、值班人员要注意观察砼的液压表和各部位工作状 态，发现堵塞，应将泵机立即反转运行，使泵出口处堵塞砼回 流到料斗内。
4.3.5.5、保持砼的连续供应，尽可能防止停歇。若发生供 料不及时，宁可放慢泵送速度，供料脱节时，泵机不能停止工 作。并每隔 4～5 分钟使泵正、反转两个冲程，将管内的砼抽回 重新拌和再泵送，防止阻管。
4.3.5.6、泵送时料斗内剩余砼不得低于 200mm 以下，以防 止吸入空气，避免造成转换开关阀门砼的逆流。
4.3.5.7、在泵送时，每两个小时换一次水洗槽里的水，并 检查泵缸的行程，如有变化应及时调整。
4.3.5.8、为防止垂直向上输送泵的逆流作用使输送效率下
降，应在泵机与垂直管之间设置一段 10～15m 的水平管，达到
抵消下坠冲力影响。
4.3.5.9、泵送时应随时观察泵送效果，及时调整水灰比和 坍落度。
4.3.5.10、泵送结束后要及时清洗管道。
4.3.6、砼泵送安全与技术措施：
4.3.6.1、安全笼应安装在管道末端出口处，防止在清洗和 回收橡胶海绵球时，砂石飞溅伤人。
4.3.6.2、在向高层建筑泵送砼时，为防止泵送突然中断而 产生砼反向冲击，必须在砼泵出口的水平管道上安装逆止阀。
4.3.6.3、当司机接到停泵信息，立即停机，使料斗处于满 料状态。
4.3.6.4、如出现泵送困难，压力升高、管路振动等情况时， 先放慢泵送速度，敲击弯管等处或逆转泵机，如效果不大，应 立即停机检查，遇特殊情况，需停泵时，停歇时间不得超过 15 分钟，超过时,每 15 分钟打一个循环，同时为防止料斗里的砼 石子沉淀，应随时慢速搅拌，如停歇时间超过一小时，应将管 中砼全部压送出去，并清理管路。
4.3.6.5、砼由远往近布料时，即砼的浇筑方向与泵送方向 相反，拆管时，先要拆除短输送管道，随浇随拆，拆下的管道 应立即清洗。
4.3.6.6、浇灌完毕，要冲洗泵和管，清洗时，应估算管内
剩余砼量，备好灰槽，估计管内砼快送完，可将少量余灰和水
放入槽中倒掉，不得将水放到操作面上去。
4.3.7、砼养护： 设专门班组进行砼保温、保湿养护工作。养护层厚度的增
减根据温差情况及降温速率而定，特别是砼升温和早期降温过 程中要加强保温养护。当采用硅酸盐、普通硅酸盐水泥拌制时， 养护时间不少于 7d。当掺有缓凝型外加剂时，养护时间不少于
14d。当气温低于 5℃时不得浇水养护。
砼强度未达到 1.2N／mm2 时，不得在其上踩踏或从事其它作 业。
砼试块每台班留置三组，且每 100m3 不少于三组，试块采用 标准养护，留置砼试块与结构同等条件养护，以检验结构实际 强度，确定预应力钢筋张拉时间。
4.3.8、柱、梁板砼标号不同时的施工方法：
4.3.8.1、不同砼标号浇捣应遵循先高标号砼后低标号砼的 浇捣原则。浇捣砼时间间隙不得超过砼初凝时间，以免产生施 工冷缝。浇捣砼时前后台应密切联系及时供料。为避免不同标 号砼浇捣错误，砼采用二台砼搅拌车分砼标号供料。
4.3.8.2、先浇梁与柱接头处砼，砼浇灌时采用塔吊吊运砼 浇捣柱头，再用砼输送泵浇灌梁板砼，梁板与柱接头处用密目 钢丝网围挡，砼连续浇灌，以免出现施工冷缝。
4.4、有粘结预应力砼梁施工方案：
4.4.1、施工顺序：底模→非预应力筋骨架→预应力钢铰线
定位及埋管→穿筋、合边模及端模→隐检→浇筑砼→预应力钢 铰线张拉→灌浆→封锚。
4.4.2、施工方法:
按设计要求，框架梁长＜30m 时，预应力钢铰线采用一端张 拉；框架梁长＞30m 时，预应力钢铰线采用两端张拉。施工布暑 中，主裙楼同时同步施工。由于裙楼预应力砼梁五跨 40m 长， 预应力钢铰线需两端张拉，但主裙楼双柱间无工作面，无法设 置张拉端，因此，需进行分段处理，分段点设在 S 轴框架柱侧 面，为不影响美观，张拉端凹入柱面。
4.4.2.1、定位及埋管：预应力钢铰线定位采用马凳，根据 图纸给定的预应力钢铰线矢高制作和固定马凳。故必须保证定 位马凳标高准确，定位牢固。镀锌波纹钢管接头处密封应好， 中间设有出气孔。
4.4.2.2、穿筋：将定长下料制作好的钢铰线采用机械牵引 的方法由固定端向张拉端整束穿束，固定端管口用棉纱拌水泥 浆密封好。
4.4.2.3、张拉：预应力钢铰线张拉，砼必须达到设计强度 的 80%，为此，除正常的试验报告外，施工现场增加两组同条件 养护试块，为钢铰线张拉提供砼强度参数。张拉采用整束张拉 原则，以应力控制为主，伸长值校核，张拉程序为 0→0.2σcon
→1.03σcon→锚固。
4.4.2.4、灌浆：预应力钢铰线和锚具无异常现象，即可灌
浆，灌浆前用清水清洗管道，采用膨胀型水泥浆液，灌浆压力
0.6MPa，直至每个出气口冒处浓浆止，停止灌浆 1 小时左右进 行二次灌浆。最后割除多余钢铰线，端头留出 350mm，加钢筋网 片，用 C30 细石砼封端。
4.5、砌体工程施工方案:
本工程外围护墙为 240mm 厚多孔粘土砖，内填充墙为 200mm 厚加气砼砌块，M5 混合砂浆砌筑。多孔砖在墙体砌筑前应提前 浇水湿润，含水率为 10～15%；加气砼砌筑时，砌筑面适量浇水， 含水率＜15%。加气砼砌块防止雨淋。在砌体施工中，砂浆配合 比、砌体的品种、强度等级及几何尺寸外形均应符合要求。
4.5.1、施工顺序：弹线→立皮数杆→砌砖。
4.5.2、施工方法：
4.5.2.1、砌体施工前，在楼层上按标高找平，将皮数杆立 于墙角外、门、窗、过梁、圈梁、板及各种构件配件位置，立 皮数杆时用水平仪抄平，并设置控制点，严格控制各部位高度。
4.5.2.2、施工中所需的门窗框、预留过梁、柱墙拉结筋、 预埋铁件等都要准备好，配合好现场施工进度。
4.5.2.3、砌筑时采用双面拉线，砌砖按一顺一丁组砌方式、 “三一”砌筑法，铺浆砌筑。竖缝采用挤浆法和加浆法，使砂 浆饱满，严禁用水冲浆灌缝。砖墙的水平灰缝厚度和竖向灰缝 宽度一般为 10mm，但不小于 8mm，也不大干 12mm。水平灰缝的
砂浆饱满度应不低于 80％。
4.5.2.4、砖墙的转角和交接处要同时砌筑，对不能同时砌 筑而必须留槎的，则砌成斜槎（即踏步槎），但长度不小于高度 的 2/3，对留置斜槎确有困难时，可留直搓，但必须砌成八字槎， 并加设 2φ6＠500 的拉结筋，埋入长度从墙的留槎处算起，每 边均不小于 500mm，其末端设 90°弯钩。
4.5.2.5、加气砼砌筑时，应预先绘制砌块排列图。切锯砌 块使用专有工具，不得用斧子或瓦刀任意砍劈，墙根砌 250 高 砖砌体。砌块砌筑时应上下错缝，搭接长度不宜小于砌块长度 的 1/3，水平灰缝厚度不得大于 15mm，垂直灰缝不得大于 20mm， 每天砌筑高度不超过 2.0m。
4.5.2.6、墙与构造柱沿墙高设置 2φ6＠500 拉结钢筋，每 边伸入墙内不少于 1000mm。砖墙应砌成马牙槎，马牙槎高度≤
250mm，先退后进。
4.5.2.7、填充墙砌至接近梁、板底时，应留一定空隙，在 抹灰前采用侧砖、或立砖斜砌挤紧，其倾斜度宜为 60°左右， 砌筑砂浆应饱满。
4.5.2.8、砖墙中的各种构配件安装准确，孔洞、管道、沟 槽和予埋件等，砌筑时按设计图要求正确留置和予埋。
4.5.2.9、对水平长度大于 5m 或墙端部没有钢筋砼墙柱时， 在墙中间或墙端加设构造柱，对高度大于 4m 的填充墙，在墙半 高处设置与柱连接且沿墙全长贯通的钢筋砼水平系梁。
4.5.3、本工程采用双排钢管脚手架，如有少量的上墙横杆
与建筑物相连接，钢管不设置在下列墙体中：
4.5.3.1、半砖墙。
4.5.3.2、过梁上与过梁成 60°角的三角形范围内。
4.5.3.3、宽度小于 1m 的窗间墙。
4.5.3.4、梁或梁垫下及左右各 500mm 的范围内。
4.5.3.5、全部外围墙中，因有架眼而将产生墙体渗漏现象。
4.6、轻质隔墙施工方案：
4.6.1、施工准备工作：
4.6.1.1、半成品运输至工地，并堆放在指定区域。
4.6.1.2、材料：水泥、107 胶或 8898 胶、豆石、细砂、木 楔、玻璃纤维布。
4.6.1.3、工具：专用撬棒、电锯、抹灰刀、灰板线垂、人 字梯等。
4.6.2、施工方法：
4.6.2.1、安装顺序：弹线定位→界面处理→安板→板校正
→板底固定及灌浆→板缝处理→检查。
4.6.2.2、弹线定位：按照设计图纸弹出墙的边线，要求每 户内的墙体一次弹出，检查无误。
4.6.2.3、界面处理：轻质板与楼面、顶棚、墙体的接触面 清理其浮渣、灰垢，保持清洁。
4.6.2.4、安板：板与顶棚、侧墙的界面均先抹结合层后再
安板，按照“顶上垫下单靠”的方法操作，即“顶紧顶棚”、“垫
牢下口”、“紧靠一侧”。其中顶紧上部的方法是采用木楔垫下口 来实现的，故下部垫牢是关键。
4.6.2.5、校正：根据“定位线”检查墙板的位置，正确的 前提下，再检测其单块垂直度及整墙的表面平整度，并对误差 进行校正。
4.6.2.6、板固定：安装时木楔固定，板校正后，支模灌筑 底部混凝土座，高度为 30～50mm，用材为 C25 细石砼，要求振 捣密实，两侧平整。
4.6.2.7、板缝处理：板缝的结合浆有一定强度后，处理板 缝。先在板缝接口部及左右板面刷胶一遍(107 胶或 8898 胶)， 随即贴上玻璃纤维布，再抹粘结砂浆，要求压实、搓平。
4.6.3、洞口处理及安装节点施工：
4.6.3.1、门洞口两侧的墙板应为整板。
4.6.3.2、洞口处理措施及安装节点，参照长沙市地区《GBF 高强度轻质墙板的构造通用图集》中“抗震墙构造详图”、“电 气插座安装详图”、“条板连接详图”施工。
4.6.3.3、电器管盒在轻质墙上的预埋： 电器管盒在轻质墙上的位置，由安装单位标识。 板安装单位负责管线盒的开口、固定及修补洞口。
4.6.4、特殊节点的处理措施:
4.6.4.1、板与墙、板与楼地面的连接要求按照设计所确定
的抗震措施施工。
4.6.4.2、窗过梁的施工方法:门洞口宽度小于 1.2m，过梁 高度为 100mm，伸入墙板内 200mm，门洞口宽度大于 1.2m，过梁 高度为 120mm，伸入墙板内 250mm。过梁配筋为 2φ10。
4.6.4.3、凡轻质板与顶棚、剪力墙的界面缝处理时，采用 粉灰防止接缝开裂。
5、架子工程和安全防护施工方案:
5.1、悬挑脚手架： 本工程采用双排悬挑脚手架，挑架高度为 11 步架，分别由
二层、五层、八层、十二层、十六层挑出，随着主体的增高向 上翻升，外墙装饰施工时再逐步放下。
5.1.1、构造形式： 悬挑脚手架由建筑物内支承架、悬挑架、脚手架三部分组
成。支承架是悬挑脚手架的承重架，在建筑物内搭设。悬挑架 由挑杆和撑杆组成，它们都是用碗扣接头同建筑物内的支承架 固定。挑杆上焊有立杆可调底座，其上可直接插立杆。两可调 底座间距为 0.9m，即所搭设的悬挑脚手架宽度为 0.9m。悬挑脚 手架立杆纵距为 1.5m，步距根据所需搭设高度选择 1.5m。
5.1.2、组架方法：
5.1.2.1、建筑物内支承架的搭设：悬挑脚手架的荷载通过 悬挑架传递给支承架，挑杆对支承架的作用是水平拉力和弯矩， 撑杆对支承架的作用力主要是推力。因此，要求支承架有足够
的刚度和强度。一般情况下支承架在垂直于脚手架方向设两跨，
跨距分别为 0.9m 和 1.2m，或等距设置；在平行于脚手架方向通 长设置，跨距等于悬挑脚手架力杆纵距。支承架上、下都设可 调座（撑），其上、下安放木梁同建筑物顶紧，以增强其抗倾覆 力矩及抗滑移力。同时也避免对楼板的损害。支撑架应满框架 设置斜杆。
5.1.2.2、悬挑架设置：将悬挑架用碗扣接头固定在已搭好 的支撑架上，并应注意让悬挑架同建筑物外表面垂直。其挑杆 及撑杆都必须固定在支承架横杆层，固定好的悬挑架上插入立 杆，搭设悬挑脚手架。
5.1.2.3、架体与建筑物拉结：架体高度方向每隔 4.0m，水 平方向每隔 7.0m，必须同建筑物连接牢固。用架杆与框架柱扣 牢固。
5.1.2.4、防护栏杆及立网：每操作层的脚手架外侧，斜道 和操作平台要搭设 1.2m 高的防护栏杆和 180mm 高的挡脚板，外 侧满挂密目式防护安全网和安全笆，防护设施应严密，安全有 效。
5.1.2.5、操作层脚手板铺设：施工操作层满铺架板。架板 的铺设宽度不得小于 1.2m，架板须满铺，离墙面不得大于 200mm， 对接头设双排小横杆，间距不得大于 200mm。在架子拐弯处架板 应交叉搭接。平架板须用木块并钉牢，不得垫砖。
5.1.2.6、脚手架拆除：脚手架在外墙装饰完工后，从上至
下逐层进行拆除，拆除时施工人员系好安全带，脚手架下设立
禁区，并由专人守护，拆除的架管、扣件必须经塔吊或人工转 运，不得从上向下乱丢。确保拆除安全。
5.2、里脚手架：
本工程里脚手架搭设采用满堂脚手架。立杆纵横间距为
1.5m，横杆步距第一步为 1.8m，第二、第三步为 1.2m。纵向水 平拉杆每侧两步一道，中间每两步一道，操作层小横杆间距为
0.75m，靠墙立杆离开墙面的距离为 0.3m。
5.2.1、搭设方法：
5.2.1.1、立杆底座铺设有足够支承面积的垫板。
5.2.1.2、四角设抱角斜撑，四边设剪刀撑，中间每隔四排 立杆沿纵长方向设一道剪力撑，所有斜撑和剪刀撑均设由底到 顶连续设置。
5.2.1.3、凡垂直面有斜撑及剪刀撑的位置，每隔两步架应 在水平方向沿水平剪刀撑。
5.2.2、在大梁位置，立杆纵横向间距要进行加密，步距也 适当加密以增大脚手架的承重能力。
5.3、架子施工注意事项： 根据本工程的特点，结合文明施工和安全防护，采用悬挑
架搭设，架子的稳定及强度，直接关系到施工人员的生命安全， 故在搭设架子时必须做到以下事项：
5.3.1、脚手架所用φ48×3.5mm 的钢管、扣件、螺栓、铁
件、脚手板等主要材料及辅助材料，必须经有关部门认可合格
后方能投入使用。
5.3.2、脚手架严格按有关技术操作规程及方案要求进行搭 设，经检查合格并挂牌后才能使用，并加强班前检查，发现问 题要立即停止使用，及时报请有关部门进行处理。
5.3.3、底层出入口均搭设 3×5m 防护棚，防护棚采用双层 架板缓冲，彩条布满铺，入口处挂安全宣传标牌。
5.4、斜道搭设：
在裙楼东北角搭设斜道一座，斜道坡度 1:4(高：长)，宽
1.2m，呈“之”字型，休息平台 1.2×2.4m，防护栏高 1.2m， 挡脚板高 300mm，且外用密目网封闭。
5.5、外防护棚搭设： 根据施工平面布置情况，从施工安全出发，工程的四周，
首层搭设外挑防护棚，以上每一架段设一道，外侧采用架板封 闭。
6、防水施工方案：
6.1、屋面防水施工方案： 本工程屋面为上人型保温隔热氯化聚乙烯防水卷材屋面。
排水为有组织集中排水。
6.1.1、屋面防水施工顺序：
防水珍珠岩找坡 2%→铺贴 F-F 新型硅铝复合保温隔热层
50mm 厚→1：2.5 水泥砂浆找平层 20mm 厚→刷基层处理剂一遍
→氯化聚乙烯防水卷材双层满贴→铺地板砖（不上人屋面为水
泥砂浆保护层）。
6.1.2、施工准备：
6.1.2.1、材料：对进场材料抽样送检，严禁使用不合格材 料。材料应分类存放，卷材应架空存放，存放地点应通风干燥。
6.1.2.2、屋面基层清理及出屋面管井的处理：清理屋面垃 圾、杂物、积水等，根据放坡要求测设好屋面找坡控制标高， 及时安装出屋面管道、设备，处理好预留、预埋管件。
6.1.3、屋面防水施工方法：
6.1.3.1、防水珍珠岩屋面找坡：根据已测设的找坡控制标 高及划分好的分格段由高至低组织找坡施工。要求坡面平整， 找坡厚度符合设计要求，女儿墙、出屋面管井处做成圆弧形， 其弧形半径为 50mm，找坡完成后保温养护 7d。屋面天沟按设计 要求找坡找平，落水口处安装落水斗时，一定要灌密实，天沟 进行试泡水 24 小时，无渗漏现象，待干燥后进行防水层处理。
6.1.3.2、保温隔热层：保温隔热层材料为 F-F 新型硅铝复 合保温膏浆，厚度为 50mm。保温层施工前，将基层清扫干净， 基层不宜过湿，施工顺序由高至低，膏浆分二次涂抹，第一层 厚 30mm，当第一层干燥有一定强度后，再涂抹第二层，并压实 赶光，女儿墙，出屋面管井处做成半径为 50mm 的圆弧形，保温 膏浆一般在出厂前已配准确，施工前可用机械或人工搅拌起浆， 施工时不得随意兑水。
6.1.3.3、氯化聚乙烯防水卷材铺贴：采用冷铺满粘法和搭
接法。 施工前先做好屋面与落水口连接处、天沟、屋面转角处的
处理，铺贴天沟时宜顺其流水方向，减少搭接。细部节点处理 完毕后，由屋面最低处向上组织施工，天沟与屋面连接处搭接 缝应错开，接缝宜留在屋面或天沟侧面，不宜留在沟底，上下 及相邻两幅卷材的搭接应错开，平行于屋脊的搭接缝应顺流水 方向，搭接长度不得小于 80mm，搭接缝用相容的密封料封严。 铺贴卷材时，不得污染檐口的外侧及墙面。
6.1.4、细部节点处理：
6.1.4.1、泛水处节点处理：卷材收头做法根据女儿墙高度 的不同有如下二种做法：一是女儿墙较高时，将泛水顶部普通 砖挑出 60mm 作为挡雨设施，同时按间距 1000mm 预埋防腐木砖， 在防腐木砖上钉 2mm 厚通长木条，木条同抹灰层表面相平，最 后，将卷材和镀锌铁皮固定在木条上，并做密封处理。二是当 女儿墙较低时，将现浇混凝土压顶挑出 60mm，压顶下部卷材收 头做法同第一种情况。
6.1.4.2、分格缝隙处细部构造处理：基层分格缝宽 20mm， 缝隙内嵌填粗砂或聚苯板碎末。铺贴卷材前，先处理分格缝， 方法有两种：一是用 300mm 宽防水卷材在缝隙上单边粘贴；二 是用 300mm 宽玻璃丝布刷胶粘剂粘贴盖缝。施工时嵌填物不可 过满，以免刷胶粘剂时粘出，将卷材隆起。对于玻璃丝布可将
其先铺盖在分格缝隙上面刷胶粘剂，让胶粘剂渗透玻璃丝布而
粘贴。
6.1.5、施工注意事项和成品保护： 铺贴防水卷材时注意施工环境条件，一般在 0～30℃，最佳
为 10～30℃，雨天，风沙天不宜施工。防水层铺贴后，不得穿 带钉的鞋和受尖物的碰撞，以免损坏防水层。胶粘剂易挥发， 使用时应随用随取，并及时密闭，防水层铺贴时须严格控制刷 胶后的静置时间，以免挥发不完全而使卷材起泡。最后一道找 平层是施工的关键，施工时不得交叉作业，要待女儿墙等上部 抹灰完毕后再做找平层。加强冬、雨季施工防护。夏季施工时 要防止基层开裂，宜用草袋或麻袋覆盖，浇水养护不少于 7 天， 以免基层早期脱水而开裂，同时施工中要控制抹压，施工缝须 留置在分格缝处。基层施工后，不得过早上人，以免起砂。
6.2、卫生间、洗漱间防水施工:
6.2.1、施工准备：
6.2.1.1、土建主体验收合格后方可进行厕浴间防水施工。
6.2.1.2、土建作业队与给排水安装作业队配合进行上下水 管的套管和承插管安装。
6.2.1.3、认真检查原材料质量，并抽样送检做好标识，不 合格材料予以退货。
6.2.1.4、检查厕浴楼板四周是否有混凝土边框，若没有应 增设；按大便器、浴缸型号、规格校对预留孔位置及尺寸是否
准确，有问题及时纠正。
6.2.2、施工顺序：
6.2.2.1、管洞处施工顺序：主体结构验收→清理杂物→检 查砼边框→检查和修正预留孔→安装套管和承插管→装孔洞底 模板→清洗孔洞及模板→套进承插管外绑扎 BW 止水条→微膨胀 砼浇堵孔洞。
6.2.2.2、地面防水施工顺序：地面防水砂浆找坡层→防水 涂料→蓄水试验(24 小时)→无渗漏下道工序施工。
6.2.2.3、施工注意事项：厕漱间楼面砼边框一定要振捣密 实，尤其卷边处要仔细振捣，各种穿楼板管道的孔洞均采用膨 胀砼堵塞，采用 UEA 膨胀剂，掺量为水泥用量的 10％，强度同 楼板砼，配合比按细石砼设计，用插扦捣实。防水层施工后， 进行灌水 24 小时试验，无渗漏才进行厕所间地面施工，水管安 装与现浇板的接头处，水管与大便器的接头处是漏水的关键位 置，故应仔细一个个检查，符合要求才能进行下道工序施工。
6.3、外墙、门窗防水施工：
6.3.1、外墙防水施工方案： 在结构施工和装饰施工时外墙采用双排钢管外架，外墙上
尽量不留架管孔，确保外墙整体性。
6.3.1.1、外墙砼梁柱与墙体交接处，在找平层施工前钉一 道 300mm 宽钢丝网，确保处墙产生干缩裂纹。
6.3.1.2、外墙找平层施工时，砂浆内掺入防水剂，形成自
身防水砂浆层，确保外墙不漏水。
6.3.2、窗台防水： 窗台下塞缝按清理→湿水→灌浆→养护的操作工艺，确保
内高外底及流水坡度的防水构造要求，灌缝一律采用细石砼， 并掺入 UEA 膨胀剂。窗台板配φ4 钢筋网确保窗台板不开裂渗水。
6.3.3、外墙预留洞的防水处理： 对脚手架、塔吊、施工电梯的拉结杆等在外墙留下的洞口，
采用细石砼分两块堵塞。先清除洞中垃圾，剔除松散的砂浆块， 洞口外支喇叭口模板，用清水润湿管洞口后浇筑第 1 次细石砼， 浇至洞口的 2/3 时停止，待 24 小时后浇第 2 次砼，浇水养护 2 天，凿除喇叭口凸出墙面的砼，新老接口缝防水耐候胶密封， 再施工结合层。砖砌体与砼接口处女儿墙转角处及窗八字角等 易开裂部位，采用钉密目钢丝网宽 600mm，接缝两边各 300mm。 外墙凸出线条，檐口滴水线必须外底内高，防止雨水倒流。
6.4、防水施工注意事项：
6.4.1、所有防水材料的品种、牌号及配合比必须符合设计 要求和有关规定，每批材料进场要有产品合格证书，使用说明 书。使用之前必须抽样送检，合格后才能使用。
6.4.2、按要求找坡泛水，不得有积水现象。
6.4.3、施工完毕后天防水层必须牢固，套管、承插管等细 部处理要符合要求。
6.4.4、蓄水试验必须按规定进行，试验结果应无渗漏才算
合格。
7、建筑装饰、装修工程施工方案：
7.1、门窗安装： 本工程的门有夹板木门、防火木门，窗则全部为铝合金窗。
7.1.1、夹板木门、防火木门安装： 安装前首先检查门的质量、尺寸规格是否符合规范及设计
要求，特别是防火门必须有合格证及消防部门批准的生产许可 证。
7.1.1.1、施工工艺流程：立门框→支撑→定位→复核→固 定→安装门扇→安装小五金玻璃→油漆。
7.1.1.2、安装方法：门框安装在抹灰前进行，门扇的安装 在抹灰后进行。
门框安装采用“后塞口”方法。 门洞口尺寸留出比门窗口大 30～40mm。砌墙垛，洞口两侧
按规定砌入木砖，木砖大小约为半砖，间距不大于 1.2m，每边
2～3 块。 门框安装前，门框靠墙、靠地的一面应刷防腐涂料，其他
各面应涂刷清油一遍，刷油后应通风干燥。安装时，将门框塞 入，用木楔临时固定，用线附和水平尺校正。校正后，用钉子 把门窗框钉牢在木砖上，每个木砖上应钉两颗钉子，钉帽砸扁 冲入梃内，同时应注意门的开启方向。
门扇安装前，要检查门框上、中、下三部分是否一样宽，
如果相差超过 5mm，就必须修整。另外，还要注意开启方向，以
免把扇上错，然后，量出门框口的净尺寸，考虑风缝的大小， 确定扇的高度和宽度，再进行修刨。
修刨好的门扇，用木楔临时立于门框中，排好缝隙后面的 合页位置。合页位置距上、下边的距离宜是门扇高度的 1/10， 合页槽应外边浅，里边深，其深度要与铰链厚度相适应。剔好 合页槽后，将合页放入，上、下合页各拧一颗螺丝把扇拴上， 检查缝隙是否符合要求，扇与框是否剂平，扇能否关紧。
门安装的允许偏差应符合规范要求，检查合格后，再把螺 丝全部上齐，双扇门扇的安装方法与单扇门的安装基本相同。
7.1.2、铝合金窗安装： 铝合金窗施工时严格按《建筑装饰装修工程质量验收规范》
GBG50210—2001。
7.1.2.1、施工准备: 材料：材料品种、质量符合设计和业主要求，各种附件配
套齐全，并有出厂合格证。 防腐材料：填缝材料、保护材料、清洁材料等应符合设计
要求和有关标准的规定。 安装前窗洞口已弹线找规矩，并符合设计要求，预埋件的
数量、位置及埋设方法符合设计及规范要求，个别不直窗口已 进行处理。窗表面如有损伤、变形及松动，及时进行修理、校 正，合格后方可进行安装。
7.1.2.2、施工方法:
弹线找规矩：在最高层找出窗口位置后，以其窗边线为标 准，分别用经纬仪将窗边线下引，并在各层窗口处划线标记， 个别不直窗口边进行剔凿处理。
窗框就位及临时固定：根据窗位置墨线，将窗框装入洞口 就位，用木楔塞入窗框与四周墙体间的安装缝隙，调整好窗框 的水平、垂直、对角线长度等位置及形状，偏差符合检验标准， 用木楔临时固定。窗框四周侧面按设计要求进行防腐处理。
窗框连接铁件与墙体预埋件焊接固定。窗安装固定后，应 先进行隐藏工程验收，检查合格后再进行窗框与墙体之间缝隙 的密封处理，缝隙按设计要求填实，不得将窗框直接埋入墙体。
窗扇及窗玻璃的安装在洞口墙体表面装饰工程完成后进 行。要求五金配件齐全，使用灵活。
7.2、外墙装饰施工： 本工程外墙装饰有干挂花岗岩板、面砖和铝板墙面。外墙
装饰施工前，门窗框扇要固定好，并用 1:3 水泥砂浆将缝隙堵 塞密实。铝合金门窗框边缝所用嵌缝材料符合设计要求，并已 做好保护膜。外架离开墙面和门窗口角 50～200mm，墙面及挑檐 基层清理干净（已凿毛），所有空洞、窗台、窗套事先砌堵好， 架眼已用防水砂浆堵补。
7.2.1、干挂花岗岩：
7.2.1.1、材料：
花岗岩——表面平整、尺寸准确、边缘整齐、楞角不得损
坏；施工前按型号、规格和颜色进行选配和分类；不得有裂纹、 翘曲、隐伤、风化等缺陷，具体的品种、规格要符合设计要求；
金属挂件——不锈钢角码、连接件、锚固销、膨胀螺栓等的 材质、规格要符合设计和业主要求。
7.2.1.2、作业条件： 作业面上基层的外形尺寸已经复核，基层的误差必须保证
在本工艺能够调节的范围之内，作业面的环境已经清理完毕。 作业面操作平台、脚手架能满足操作要求并符合安全的规
定。 各种机具设备如冲击钻、切割机、钻孔机、扳手、测力扳手、
磨角机、电焊机、打胶机等齐备并完好。
7.2.1.3、操作工艺： 放线：从所安花岗岩部位的两端，由上至下吊出垂直线，
投点在地面上或固定点上。找垂直时，按板背与基层的空隙（即 架空）为 50～70mm 吊出垂线，连接两点作为挂装板材的起始基 准线，在基层立面上按板材的大小和缝隙的宽度，弹出横平竖 直的分格墨线。
板格钻孔：按设计要求在板端面需要钻孔的位置，预先划线， 集中钻孔，孔径一般为 5mm，孔深 30mm，孔的纵向要与端面垂 直一致。
挂件校正：按放出的墨线对预埋的铁件数量和质量进行检
查，使之达到设计质量的要求。
板材连接:在板材端面的孔,灌入适量的环氧树脂混合料并 插入锚固针，环氧树脂混合料的配合比要保证有适当的凝固时 间,一般为 4～8 小时,避免过早凝固而出现脆裂,也要避免过慢 产生松动。
板材安装:一般由主要的立面或主要的观赏面开始,由下而 上依次按一个方向顺序安装,尽量避免交叉作业以减少偏差,并 注意板材色泽的一致性,每层安装完成后,要做一次外形误差的 调校,并以测力扳手对挂件螺栓旋紧力进行抽检复验。
封缝:每一施工段安装后经检查无误,可清扫拼接缝,填入橡 胶条,然后用打胶机进行硅胶涂封,一般硅胶只封平接缝表面， 比板面稍凹少许即可,雨天或板材受潮时不宜涂硅胶。
清场：每次操作结束后要清理现场，安装完工不允许留下 杂物，以防硬物跌落破损花岗岩板。
7.2.2、外墙面砖：
7.2.2.1、施工准备： 材料：面砖——品种、规格、图案必须符合业主要求，砖
颜色均匀，表面平整方正，厚度一致，不得有缺愣、掉角和断 裂等缺陷。
其他材料——32.5MPa 的普通水泥，107 胶，石灰,中砂。
7.2.2.2、作业条件： 按砖的尺寸、颜色进行选砖，并分类存放备用。
大面积施工前先放样并做样板块，确定施工工艺及操作要
点，样板完成后必须经业主、监理、设计等鉴定合格后方可组 织班组进行施工。
7.2.2.3、操作工艺： 基层处理：首先将凸出墙面的砼剔平，将部分尘土、污垢
清扫干净。 吊垂直、套方、找规矩：在四周大角和门窗口边用经纬仪
打垂直线找直，再根据面砖的规格尺寸分层设点做灰饼，横线 以楼层为水平基线交圈控制，竖向线以四周大角和通天柱为基 线控制，应全部为整砖，每层打底时以灰饼做基准点，进行冲 筋，使底层灰做到横平竖直。
抹底层砂浆：先刷一遍配合比为 107 胶 :水=1:4 的 107 胶 素水泥浆，然后紧跟分层分遍抹底层砂浆，再刷水泥浆一遍。 弹线分格：待基层灰六成干时按图纸要求进行分段分格弹 线，同时进行面层贴标准点的工作，以控制面层出墙尺寸及垂
直度、平整。 排砖：根据大样图及墙面尺寸进行横竖排砖，以保证面砖
缝隙均匀，符合设计图纸要求，并注意大面和通天柱子必须排 整砖，同一墙面上不得有一行以上的非整砖。非整砖行排在次 要部位如窗间墙或阴角处等，但要注意一致和对称。
浸砖：外墙面砖镶贴前，首先要将面砖清扫干净，放入净 水中浸泡 2 小时以上，取出待表面晾干或擦干净后方可使用。
镶贴面砖：每一分段或分块内的面砖自上向下镶贴。
面砖勾缝与擦缝：缝宽为 8mm，用 1:1 水泥砂浆勾缝，先勾 水平缝再勾竖缝，勾好后要求凹进面砖外表面 2～3mm。
外墙面砖总厚度控制在 28～30mm。
7.2.3、铝板墙面施工： 工艺流程为：弹线→制作骨架→制作骨架基层→饰面 弹线：在墙体上按龙骨的间距弹出龙骨的纵横位置线。 制作骨架：铝板墙面墙体的骨架采用镀锌角钢和槽钢骨架。
镀锌角钢骨架用角钢连接成框体，其制作顺序为：竖向龙骨定 位→制作横向龙骨→横向龙骨与竖向龙骨连接→骨架与建筑墙 体连接→骨架形体校正。
竖向龙骨定位： 先从画出的装饰墙体顶面线向底面线吊垂直线，并以垂直
线为基准，在顶面与地面之间竖起竖向龙骨，校正好位置后， 分别在顶面和地面把竖向龙骨固定起来。
根据施工图的要求间隔，分别固定好所有的竖向龙骨。固 定方法采用连接脚件的间接方式连接，即连接脚件用膨胀螺栓 与顶面、墙面固定。竖向龙骨再与连接脚件用焊点或螺钉固定。
制作横向龙骨：需制的横向龙骨，主要是具有弧形的装饰 柱体之用。在具有弧形的装饰墙体中，横向龙骨一方面是龙骨 架的支撑件，另一方面还起着造型的作用。所以，在圆形或有 弧的装饰墙体中，横向龙骨需制作出弧形线。
横向龙骨与竖向龙骨的连接：连接前，必须在墙顶与地面
间设置形体位置控制线。控制线主要是吊垂线和水平线。 龙骨连接采用焊接或螺栓连接，将横龙骨置于两竖向龙骨
之间，用点焊与竖向龙骨固定。横向龙骨之间的间隔距离应满 足设计要求。
墙体骨架与建筑墙体的连接：为保证装饰墙体的稳固，在 建筑的原墙体上安装支撑杆件，支撑杆件用角铁制作，分层设 置，在墙体高度方向上，分层间隔为 800～1000mm。一端用膨胀 螺栓与建筑墙体连接，另一端与装饰墙体骨架焊接。
骨架形体校正：墙体骨架连接固定时，为了保证形体准确 性，在施工过程中，应不断地对骨架进行检查，其检查的主要 问题是墙体骨架的歪斜度、不圆度和各种横向龙骨连接的平整 度。
歪斜度：在连接好的墙体骨架顶端边框线，设置吊垂线， 若吊垂线下端与墙体边框平行，即墙体没有歪斜度；若垂线与 骨架不平行，即墙体有歪斜度。吊线检查应在墙体周围进行， 且不少于四点位置，墙高 3.0m 以下者，严格控制歪斜度误差在 规范允许范围 3mm 以内；墙高 3.0m 以上者，其误差在 6mm 以内。 如超过误差，就必须进行修正。
不圆度：墙体骨架的不圆度，经常表现为凸肚和内凹，这 将对饰面板的安装带来不便，进而严重影响装饰效果。检查不 圆度的方法也采用垂线法。将墙体上、下边用垂线相接，如中
间骨架顶弯细垂线说明墙体凸肚，如细线与中间骨架有间隔，
说明墙体有内凹。柱体表面的不圆度误差值不得超过 3mm。超过 误差值的部分应进行修整。
平整修边：墙体骨架连接、校正、固定后，要对其连接部 分和龙骨本身的不平整处进行修平处理。对曲面墙体中竖向龙 骨要进行修边，使之成为曲面的一部分。
饰面：铝板安装采用卡扣直接安装。在压边铝板成型角处， 用少量玻璃胶封口。
7.3、室内顶棚装饰工程： 本工程室内顶棚装饰为轻钢龙骨埃特板、石棉板及铝板。
顶棚装饰进行前必须满足以下作业条件：内脚手架搭设符合要 求，样板间经业主、监理、设计等鉴定合格，配套管线、空调、 消防等安装设施已完工，交叉作业已进行妥善部署。
7.3.1、轻钢龙骨埃特板(石棉板)吊顶施工方法：
7.3.1.1、材料准备:本工程采用轻钢吊顶龙骨及配件，φ
10 的龙骨吊杆，埃特板(石棉板)，高强自攻螺钉，粘接剂，防 锈漆等。
7.3.1.2 操作工艺： 定位、安装吊杆：准确弹好天棚标高线及天棚造型尺寸、
龙骨布置线和吊杆悬挂点，吊杆采用φ10 钢筋，满足抗拉强度 及安全要求。在吊点的位置，用冲击钻固定胀管螺栓，胀管螺 栓同吊杆焊接，吊杆与龙骨的连接采用吊杆挂件，以满足维修
与更换的要求。
龙骨安装：按设计要求先安装主龙骨，主龙骨间距一般在
1.0m 左右，然后再安装次龙骨，次龙骨的间距依据面板的规格 设定，并设置相应尺寸的横撑龙骨，以便将板的四周固定在龙 骨上保证平整度，吊杆涂刷防锈漆保证使用年限。
安装与调平龙骨在同一时间完成，龙骨的安装按照弹好线 后的位置从一端依次安装到另一端，有跌级时，先安装跌级部 分。对于检修孔、上人孔、通风口等部位，在安装龙骨的同时， 预先留出尺寸，将封边的横撑龙骨安装完毕，做到一次安装， 不切割龙骨，并涂刷防火涂料，有关部门进行隐蔽验收。
埃特板采用高强度 3.2×40mm 自攻螺钉固定在龙骨上，板 与板采用离缝斜口处理，专用嵌缝石膏填平，并在拼板处贴专 用穿孔接缝纸，埃特板缝要经过不少于四道工序做法，保证其 平整及防裂，完工后用水平仪及灯光法检测质量。
7.3.2、铝板天花吊顶施工方法：此分项工程分二段进行， 龙骨吊顶可与轻钢龙骨埃特板(石棉板)吊顶同时进行，安装铝 板则等到工程末期，与油漆工程同步施工。
7.3.2.1 材料准备：本工程采用国家正规厂家生产的优质铝 板及配套龙骨，材料符合设计和业主要求。
7.3.2.2 操作工艺： 先准确放线，弹出标高线和龙骨布置线，然后将 25×25mm

角铝固定在墙或柱面上，保证天棚边缘部位封口完整与顺直，
龙骨的间距依据冲孔板规格采用 300mm 宽，吊点控制在 1.0m 以
内，吊杆采用φ12，并作防锈处理。吊杆既要满足安全的要求， 同时要便于调平，在吊点位置，用冲击钻固定胀管螺栓，胀管 螺栓与吊杆焊接，吊杆与龙骨的连接，采用配套伸缩式吊杆挂 件。
龙骨安装完后调整龙骨的平整度，拉纵横标高控制线，从 一端开始，一边安装，一边调整，最后精调放线。龙骨调平与 否，是质量控制的关键部分，须组织有关部门进行隐蔽验收。 铝板安装时应从一个方向依次安装，并进行分部调整与处
理，灯饰、通风口、检查孔与天棚表面要衔接得体，安装吻合， 且成行成线，其交接部位，不得露白茬，采用 T 型角铝按预留 尺寸收口，保证天棚整体美观，尽量一次施工完毕，不进行拆 装和上人维修，以确保天棚质量。
7.4、室内墙面装饰工程：
7.4.1、水泥砂浆墙面： 抹灰前，主体结构必须验收合格，检查门窗预留位置正确，
基层已按要求进行处理，再按表面平整垂直情况，进行吊垂直 套方找规矩，经检验后确定抹灰厚度，但最少不应少于 7mm,找 好规矩后再贴上灰饼,灰饼用 1:3 水泥砂浆做成 50mm 见方的形 状,操作时先贴上灰饼再贴下灰饼，灰饼用与抹灰层相同的砂浆 冲筋，筋宽约 50mm，间距约 1.8m，墙面大面积抹灰前应先做水 泥护角及踢脚线，室内墙柱及窗台阳角用 1:3 水泥砂浆打底与
灰饼找平，其高度为 2m，每侧宽度为 60mm。
墙面底灰在冲完筋约 2 小时左右进行，先薄抹一层 1:1:6 水泥石灰砂浆底子灰，接着分层找平，用大杠垂直水平刮糙， 用木抹子搓毛，然后全面检查底子灰是否平整，阴阳角上是否 方正，管道后及阴角交换处及墙与顶板交接处是否光滑平整。 当底子灰六、七成干时，即可开始抹罩面，一般先薄薄刮一遍， 另一人随即抹平，按先上后下顺序进行，再赶实压平，然后用 钢抹子压一遍，要求线角平直方正，墙面无抹纹。
7.4.2、釉面砖墙面：
7.4.2.1、施工准备： 材料：釉面砖——品种、规格、图案符合业主要求，砖颜
色均匀，表面平整方正，厚度一致，不得有缺愣、掉角和断裂 等缺陷。
其他材料——32.5MPa 的普通水泥，107 胶，石灰，中砂；
7.4.2.2、操作工艺： 基层处理：基层清凿干净，用水冲洗，然后对楼地面进行
水平测量，塌饼冲筋后，再进行找平层施工，找平层为 1:2.5 水泥砂浆，砂浆采用机械搅拌，并控制好砂浆的稠度，不得太 稀，以防砂浆出现离析现象。
镶贴面砖：瓷砖镶贴前一天，进行泡水。在基层上按瓷砖 模数弹线，在面砖背满铺 1:2 水泥砂浆,贴与墙上,用小锤轻轻 敲击,使灰浆饱满,粘结牢固。阳角部位，瓷砖应压角。瓷砖贴
完后，用白水泥擦缝，最后用棉纱清擦表面。
7.4.3、乳胶漆墙面、柱面：
7.4.3.1、材料要求：为使立面颜色均匀，一个工程所用的 乳胶漆应选用同一批号的产品，尽可能一次备足。乳胶漆使用 前，须充分搅拌均匀，使之无沉淀。
7.4.3.2、作业条件：室内有关抹灰工程的作业全部完成， 室内木作、水暖施工项目均应完成，管洞口修补好，玻璃安完， 油漆做完头遍或二遍，墙面应干燥，冬期施工室内温度应保持
+5℃以上，做好样板并经鉴定合格。
7.4.3.3、操作工艺： 基层清理：抹灰墙面灰尘、疙瘩等物清扫干净，除掉污油。 填补缝隙、局部刮腻子：用石膏腻子将缝隙及坑洼不平处
找平，操作时要横抹竖起，填实填平，并把多余的浮腻子收净。 石膏腻子干燥后，磨平，并把浮尘扫净。
手工涂刷时，其涂刷方向和行程长短均一致，如乳胶漆干 燥快，应勤沾短刷，接茬最好在分格缝外。涂刷层次，一般不 少于三度。在前一度涂层表干后才能进行后一度涂刷，前后涂 刷的间隔时间与施工现场的温度、湿度有密切关系，通常不少 于 3 小时。
7.5、室内地面装饰工程：
楼地面施工前，应弹好＋500mm 水平标高线，室内门框和楼 地面预埋件等项目均施工完毕并办好检查手续，各种立管和套
管、空洞周边用膨胀细石砼堵严。有地漏的房间,要在地漏四周
找出 30～50mm 的泛水坡度。防水防渗已完成，并已做灌水实验。
7.5.1、花岗石地面：
7.5.1.1、材料准备：严格按国家有关质量验收标准，保证 进入工地的大理石、花岗石的品种、规格、质量符合设计和业 主要求，水泥采用 32.5MPa 普通硅酸盐水泥，并备适量控缝用 白水泥和控缝用矿物颜料、蜡、草酸、粗、中砂等。
7.5.1.2、作业条件：采用厂家加工好的花岗石规格板。进 场后按编号堆放在室内，侧立堆放，底下加垫木方，并详细核 对品种、规格、数量、质量是否符合要求，有裂纹、缺棱掉角 的不得使用。
设好加工台，并接通水、电源，在交叉作业中，水电设备 管线、天棚吊顶工程均已完成。
7.5.1.3、操作工艺： 首先认真熟悉图纸，以施工图和加工单为依据，熟悉了解
各部位尺寸和做法，弄清洞口、边角等部位之间关系。花岗石 正式铺设前，应按图案，颜色、纹理试拼，试拼后按两个方向 编号排列，并按编号放整齐。
铺贴石材以前，基层应清扫干净，洒水湿润，刷一遍素水 泥浆。铺水泥结合层时，根据水平线，定出地面找平层厚度， 拉十字线，铺 1:3 干硬性水泥砂浆，砂浆从里往门口外摊铺， 铺好后刮大杆，拍实抹平，厚度高出根据水平线定的找平层厚
度 2～3mm。楼梯踏步要先用水泥砂浆找平正,使踏步达到高宽一
致。
石材铺设顺序先里后外，踏步先上后下。铺前将板块预先 浸埋、阴干后备用，在铺好的干硬性水泥砂浆上先试铺合适后， 翻开石板，在水泥砂浆上满浇一层 1:0.5 的素水泥浆，然后正 式镶铺，安放时四周同时往下落，用橡皮锤或木锤轻击木垫板， 根据水平线用铁水平尺抹平，铺完第一块向两侧和后退方向顺 序镶铺，如发现空隙应将石板掀起用砂浆补实再行安装，安装 时接缝要严，不得留缝隙。
镶铺 1～2 昼夜后进行灌浆擦缝，在灌浆时应用与花岗石板 颜色相同的矿物颜料调成的稀水泥浆，用浆壶徐徐灌入花岗石 板之间缝隙，并用小木条把流出的水泥浆向缝隙内喂灰。灌浆
1～2 小时后，用棉丝团蘸原稀水泥浆擦缝，同时将板面上水泥 浆擦净，然后面层加以覆盖保护，当所有的工序全部完工不再 上人时方可打蜡。
7.5.2、水泥砂浆地面： 操作工艺：将基层上的砂浆、浮土、垃圾清理干净，用水
冲刷，做面层前，充分晒水湿润，但不得有积水。为了保证地 面的平整度和设计要求的坡度，应在铺灰前按标高塌饼并冲筋。 为确保基层与面层结合牢固，做面层时,先刷水泥砂浆一遍，随 刷随做面层。水泥砂浆面层，其砂浆稠度不大于 35mm。面层压 光用钢抹子分三遍施工，逐遍加大用力，压光工作在水泥砂浆
终凝前完成。严格掌握砂浆稠度，坚决不允许撤干水泥吸水。
楼地面压光完毕 24 小时后，用锯末、刨花、草袋复盖，浇 水养生 7～10d，保持表面湿润。
施工中，严格控制砂浆配合比，严禁砂浆就地拌合，当机 拌时应注意拌和时间，严禁不同品种水泥混合使用，水泥应使 用不低于 32.5MPa 普通硅酸盐水泥。
7.5.2、防滑砖地面：
7.5.2.1、施工准备：
材料：32.5MPa 普通硅酸盐水泥，白水泥(擦缝用)，中砂， 地砖按业主或设计的要求选定。地面砖在铺贴前一天浸透、晾 干备用。
7.5.2.2、操作工艺：
抹结合层：根据+500mm 水平线，打灰饼及用刮尺推好冲筋。 浇水湿润基层，再刷水灰比为 0.5 的素水泥浆。根据冲筋厚度， 用 1:3 干硬性水泥砂浆抹铺结合层，结合层用尺及木抹子压平 打实。对照中心线在结合层面上弹上面块料控制线。
面块料铺贴:根据控制线先铺贴好左右靠边基准行的块料， 以后根据基准行由内向外挂线逐行铺贴。用水泥浆(约 2～3mm 厚)满涂块料背面，对准挂线及缝子，将块料铺贴上，用小木锤 着力敲击至平正。
8、安装工程施工方案：
8.1、施工准备：
作好图纸会审及技术交底关，严格按图施工，无设计部门
及建设方的书面通知不得随意修改图纸，材料改代必须经设计 部门批准，施工前施工员必须向施工班组进行书面技术交底。
8.2、排水管道安装： 本工程排水系统分为污水排水系统和雨水排水系统。生活
排水管管材采用机制柔性铸铁排水管，柔性接口连接，雨水管 管材采用热镀锌钢管，焊接连接，压力排水管管材采用焊接钢 管，焊接连接。
8.2.1、材料要求： 本工程所用的排水管材料均采用优质产品。
8.2.2、工艺流程： 安装准备→支架预制→汇总水平管道→污水立管→污水支
管→灌水试验
8.2.3、安装准备： 根据设计图纸及技术交底，检查、核对预留孔洞大小尺寸
是否正确，将管道座标、标高位置划线定位。
8.2.4、支架制安： 安装前应作出支架安装蓝图先预制好支架刷漆防腐后再按
吊线垂直度与间距安装好支架。
8.2.5、污水、雨水干管安装： 安装通向室外的排水管，在垂直管段顶部应设清扫口，安
装在设备层内的排水干管可根据设计要求做托、吊架，并保证
坡度，注意预留口的位置，并将预留口临时封堵。
8.2.6、雨、污水立管的安装： 根据施工图校对预留洞口尺寸无差错，立管安装前吊线。
如需剔凿楼板洞需断钢筋时，必须征得土建有关人员同意，按 规定要求处理，排水立管先用线坠确定中心位置，安装管卡后 敷设立管，当立管上、下层不在一垂直线上时，宜用两个 45° 弯头连接：立管检查口设置按设计要求，立管检查口方向要便 于检修。
8.2.7、污水支管安装： 污水横管与横管、横管与立管的连接采用顺水三通或 45°
配件，支管末端可用带检查门的弯头代替清扫口，以利于管道 疏通维修；污水支管不得有倒坡或局部凹陷现象，保证达到坡 度要求，支管安装完后，可将卫生洁具或设备的预留管安装到 位，找准尺寸并配合土建预留孔洞堵严，预留管口装上临时封 堵。
8.2.8、通（闭）水实验： 将充气球胆在立管口处堵严，由本层预埋口处灌水做闭水
实验，水位在规定时间内不下降为合格，注意检查各接口。管 道安装前需对原材料进行检验，除检查合格证等资料外，还需 对实物检查，对不合格材料严禁进场使用，管道安装时，必须 对尺寸，特别是与卫生器具相接的管口平面尺寸进行细致的检 查，立管的弯头部位应采用管支墩支撑，如条件不能满足则采
用吊托架支撑，以避免水力冲击造成接口脱落或弯头损坏等现
象。安装水平管道时按标准要求控制好管道的坡度和坡向，严 禁有倒返水现象。安装立管时按标准控制好立管垂直度，并按 规定要求设置检查口，并及时做灌水、闭水试验。会同甲方检 查做好签证工作。管道的支、吊、托架应安装在接口部位，管 道安装完毕后，需进行灌水和通水试验，并会同甲方做好试验 报告填写、签证等工作，工程竣工前需清理管壁杂物，并进行 表面油漆。
8.2.9、钢管焊接方法： 焊接中所用的母材和焊接材料必须具有材质证明书和产品
合格证，现场使用的焊机必须具备参数稳定、调节灵活、满足 焊接工艺要求和安全可靠的性能，存放焊接材料的仓库必须干 燥通风。焊接钢管采用手工电弧焊连接，焊条为 E4303。焊后必 须及时清渣检查，焊缝表面不得有裂纹、气孔、夹渣、咬肉深 度不得大于 0.5mm，长度小于等于焊缝全长的 10％，且小于 l00mm，检盒发现如有不允许的缺陷存在，必须及时修补。
8.2.10、阀门安装：
8.2.10.1、阀门检验：现场领用的阀门，必须有合格证。 在安装前应进行现场阀门强度和严密性试验，阀门试验压力持 续时间满足规范要求。
8.2.10.2、阀门安装：在水平管路上安装阀门，应使手柄 垂直向上，若因构筑物影响不能垂直向上时，应使手轮成一定
角度向上。
8.2.11、卫生器具安装： 卫生器具应在室内装修基本完成后再进行安装。卫生器具
的上口边缘水平。卫生器具上的给排水管口连接处必须严密不 漏。挂式小便器的固定采用膨胀螺栓。
8.2.12、污水泵安装： 水泵进水端不应有气囊，出口端安装带缓冲管三通放空的
压力表，且有 DN65 的放水阀，为减少噪音，须作减震处理，与 管相接采用软接头等。
8.3、电气安装施工方案： 本工程电源引自地下一层变电所，采用插接式母线槽、干
线电缆水平敷设至各层配电小室（电气竖井）。
8.3.1、电气管线预埋：
8.3.1.1、施工前，在熟悉了解土建结构的情况下，充分理 解电气等专业图纸，特别是标高，平面隔断尺寸，门窗位置， 吊顶高度等，把这些有关尺寸资料画到电气有关施工图上，以 便掌握电器设备、线路走向，各器件的实际位置尺寸等，这样 才能密切配合土建搞好主体工程预埋线管、箱盒。
8.3.1.2、电线管的预埋工作按照土建进度进行，在木工立 好模板后，及时组织人员画线定位，在柱上及剪力墙预埋箱盒， 校平统一标高。预埋箱盒必须紧贴木板固定牢靠，电管与箱盒 必须采用配套的元件连接，电管和箱盒开口处塞上木塞或废水
泥纸，防止水泥及灰渣进入造成堵塞。
8.3.1.3、在土建浇灌混凝土时，应派人养护配合，以免管 路移位及碰坏。土建脱模后，应及时进行检查，发现问题及时 解决。
8.3.1.4、电气钢管的连接采用丝扣连接，进开关盒、灯头 盒、插座盒、接线盒等均采用丝扣，连接管子接地采用专用接 地卡和铜芯线。进入配电箱的电管要排列整齐，管口进箱底为
5mm，露出地面和基础的管口不少于 200mm，明配管要排列有序， 横平竖直。固定卡间距合理一致。
8.3.1.5、接口处连接要牢固，敷设管路时，应尽量减少弯 曲，当线路直线长度超过 15m 时，或直角弯有三个长度超过 8m 的，均应在中途装设接线盒，管弯曲半径不小于其管径的 6 倍， 埋设于地下或混凝土楼板内的弯管，弯曲半径不应小于管外径 的 10 倍。电管进入箱盒不允许内进外出，应与箱盒里口平齐一 管一孔，不允许开长孔。
8.3.1.6、管内扫管穿线，其目的是检查管路是否畅通、正 确，清扫管内积水和杂物。用空压机吹扫后，用棉条两端牢固 的绑扎在带线上来回拖拉。清扫后，需放适量滑石粉，以便线 路滑行。
8.3.1.7、选择导线，应根据设计图纸要求选择。为保证相 线、零线、地线及开关线不致混淆，应用不同颜色的塑铜线,如 为同色，应认真做好标记，严格区分并做好记录。
8.3.1.8、钢管管内穿线带护口，导线在管内严禁有接头，
导线应按标准留有接线长度。
8.3.1.9、管内穿线结束后，应按规范及质量验评标准进行 自检、互检，不符合规定的应立即纠正，检查无误后再进行绝 缘摇测。线路的绝缘摇测一般选用 500V，量程为 0～500 兆欧姆 的欧姆表。
8.3.2、电气照明器具的安装：
8.3.2.1、材料要求：灯具的型号、规格必须符合设计要求 和国家的标准规定。灯内配线严禁外露，灯具配件齐全，无机 械损伤、变形、油漆脱落、灯罩破裂、灯箱歪翘现象。所有灯 具应有产品合格证。开关、插座符合设计要求，有产品合格证， 塑料面板应平整、无弯曲变形现象。
8.3.2.2、工艺流程：检查、清理→组装灯具、开关、插座 接线→安装→通电试运行。
8.3.2.3、灯具安装：照明器具应在顶棚面抹灰及表面装饰 工作已完成后进行，与土建装饰单位密切配合。同一室内成排 灯安装，必须先量好位置，弹好十字中心线，按中心线定灯位， 同一室内成排灯具其中偏差不大于 5mm，固定螺钉不少于两个。 低于 2.4m 以下的灯具金属外壳部分应做好接地或接零保护，在 有金属吊顶的位置，灯具金属外壳需接地。
8.3.2.4、开关插座的安装：安装前应先清理盒内的夹渣、 灰块等杂物，如铁盒锈蚀先补一道防锈漆，因预埋过深(大于
20mm)的个别箱盒要重新安装，加装套盒，且焊好接地线，焊接
处进行防腐处理。成排安装的开关、插座的高差不应大于 5mm， 进门灯具开关位置距门框 150～200mm。开关位置应与灯位相对 应。暗装插座，开关的面板应端正，严密并与墙面平。
8.3.2.5、通电试运行：灯具、配电箱安装完毕，且各线路 的绝缘电阻测试合格后方允许通电试运行。通电后应仔细检查 和巡视，检查灯具的控制顺序要相对应。如果发现问题，必须 先断电，然后查找原因进行修复。
8.3.3、配电箱的安装：
8.3.3.1、材料要求：箱体应有一定的机械强度，周边平整 无损伤，油漆无脱落。二层底板厚度不小于 1.5mm。箱内各种器 具应安装牢固，导线排列整齐，压接牢固，并有产品合格证。
8.3.3.2、工艺流程：弹线定位→暗装配电箱→盘面组装→ 箱(盒)固定→绝缘检测。
8.3.3.3、配电箱安装前应对照图纸的系统、原理图检查， 核对配电箱内部电气元件、规格、名称是否齐全完好，暗装配 电箱应先配合土建预埋木盒箱壳。暗装时底口距地 1.5m。在同 一建筑物内，同类箱盘的高度应一致。
8.3.3.4、暗装配电箱安装地必须预先增面粉刷层，一般要 求配电箱外面出墙 5mm 左右，四边要一致，使盘面板紧贴墙面， 并用水平尺测量水平与垂直度，合乎要求后方可固定。明装箱 在用金属膨胀螺栓固定。
8.3.3.5、电线管进配电箱开孔要排列整齐，用开孔钻开孔，
箱内排线应整齐绑扎成束，扎带距离相等，保持工艺美观。外 露部位应该两端固定，盘面引出线及引进导线应留有适当余度， 以便维修。
8.3.3.6、配电箱内接线应对每个回路绝缘进行测试，并记 录数值。进线电源线应根据向线、零地线严格分色敷设，出线 回路应按图纸的标准套上相应的异型三角塑料套管、标明回路 编号。
8.3.3.7、配电箱体应采用专用接地端子，安装好保护接地
线。
8.3.3.8、导线穿线不应伤线芯或线芯过长，导线压头应牢
固可靠，多股导线不应盘圈压接，应用压线端子(有压线孔者除
外)。所有接线要拧紧每个固定螺栓，防止线头松动。安装分公 司对电气线帽工艺的各项数据进行测试证明采用压线帽接线工 艺，能提高工效节约成本。
8.3.3.9、固定面板的螺丝，应采用镀锌圆帽螺丝，其间距 不得大于 250mm，并应均匀地对称于四角。
8.3.3.10、配电箱安装完毕后进行送电调试，最后在箱内 分配开关下方用标签纸标上每个回路所控制的具体负载名称位 置，以便用户使用检修方便。
8.3.4、电缆敷设：
8.3.4.1、材料要求：有出厂合格证、电缆规格、长度、型
号、出厂日期标注清楚，电缆轴应完好无损，电缆外观完好无
损，铠装无锈蚀，无机械损伤，无明显皱折和扭曲现象。
8.3.4.2、工艺流程：准备工作→桥架、支架、托盘安装→ 电缆沿桥架、支架敷设→挂标志牌。
8.3.4.3、施工前，应对 10KV 以下电缆用 1KV 摇表测线间 及对地的绝缘电阻应不低于 10 兆欧。3～10KV 电缆应事先作耐 压和泄露试验，试验标准应符合国家和当地供电部门规定。必 要时敷设前仍需用 2.5KV 摇表测量绝缘电阻是否合格。
8.3.4.4、电缆保护管的弯曲半径应符合穿入电缆的规定， 每根电缆穿管最多不应超过三个弯，直角弯不应多于两个，管 口应胀成喇叭形状，管口磨光无毛刺。
8.3.4.5、电缆沿支架、托盘、桥架敷设，敷设视现场情况 决定具体敷设方式，编制专题施工方案，需要注意是，电缆敷 设不应交叉，应排列整齐，每层最少加装两道电缆卡固定，敷 设一根固定一根。
8.3.4.6、竖井电缆敷设，应集中组织有关人员施工，用塔 吊或人货电梯将电缆吊到顶层或所在层，由上往下敷设，应确 定专人负责，严明纪律，注意安全，配全通讯联络工具，统一 指挥。
8.3.4.7、电缆进出建筑物、盘、柜、管子出入口时应用沥 青、麻丝封闭，在支架上敷设时，支架间距不得大于 1.5m，电 缆要绑扎牢固，托盘上安装要排列顺直。
8.3.4.8、电缆终端头的引出线应保持固定位置，引出线和
绝缘包扎长度不应小于 160mm，电缆终端头捆扎应严密，不允许 有空气渗漏，有铅包的屏蔽接地要焊牢，电缆头与设备搭接时， 应核对相位，确认无误。
8.3.5、防雷接地系统安装施工方案:
8.3.5.1、在屋面女儿墙上沿墙暗敷-40×4mm 镀锌扁钢避雷 网，避雷网焊接在土建预埋的支架上，二级防雷。
8.3.5.2、柱内主筋作防雷引下线，利用基础中的主钢筋连 接成环形做防雷接地装置。当接地电阻大于 1.0Ω时，增设接地 装置。
8.3.5.3、防雷接地焊接： 防雷接地焊接时的质量缺陷主要表现在：搭接钢筋规格太
小、搭接长度不够、焊接不饱满等。其控制措施如下： 搭接长度不小于 600mm，钢筋与钢筋、钢筋与扁钢之间均采
用双面满焊，扁钢与扁钢之间采用三面满焊，焊后除去药皮， 逐处检查焊缝。
基础防雷网与柱钢筋焊缝质量、搭接长度应符合规范要求。 屋面防雷带应与屋面所有金属构件牢固焊接。基础接地装置做 完后先进行实测，若达不到阻值小于 1Ω，补充人工接地极，直 到阻值符合要求时再往上继续焊接，确保防雷接地可靠。防雷 接地绝缘遥测必须符合设计或规范要求。出屋面防雷引下线应 用油漆作接地标志。
9、成品保护和季节性施工方案:
9、1、成品保护方案:
9.1.1、管理措施: 成立项目成品保护小组，组长由主管生产的项目副经理担
任，组员由 5～7 名工程技术管理人员和 20 名操作工人组成。
9.1.2、施工保护措施： 产品在检验前，由该工序的作业队伍负责人组织保护；过
程产品检验后，如有紧后工序，由紧后工序的作业队伍负责人 组织保护；如无紧后工序，则由成品保护小组负责保护，待有 作业队伍进入该作业区作业时，再交该队伍保护；交替作业的 工序由滞后工序的作业队伍负责人组织保护。一道工序开始时， 由施工员和成品保护小组的代表一起向该工序的作业队伍负责 人进行成品保护的技术交底；一道工序完毕后，如无紧后工序， 由该工序的作业队伍向成品保护小组进行成品交接，再由成品 保护小组向下道工序的作业队伍进行成品交接；如有紧后工序， 由该工序的作业队伍向下道工序的作业队伍进行成品交接。
加强对多种(专业)交叉作业的协调，促进参与施工的各作 业队伍间的沟通和联系，使各作业队伍彼此明了与其交叉作业 的工序及前后道工序的工艺流程、质量要求，成品保护措施， 增强各作业队伍的成品保护的自觉性和主动性。
9.2、季节性施工措施： 本工程工期紧，施工跨越春、夏、冬季，为加快施工进度，
保证工程质量和施工安全，由项目工程技术部技术员负责制定
详细的季节施工措施。季节性施工措施的实施由项目工程技术 部施工员负责执行。检查、监督，由工程技术部技术员、项目 副经理及项目技术负责人负责。
9.2.1、雨期施工措施：
9.2.1.1、雨期施工前，应对施工场地原有排水系统进行疏 浚或加固，必要时应增加排水设施，保证水流畅通。在施工场 地周围应防止地面水流入场内。及时疏通整个场地的排水系统， 保持排水畅通，保证场地不积水。对临时施工道路及时进行维 修，加铺碎石，炉渣等保证路面良好。
9.2.1.2、经常检查砂、石含水量，根据检测结果调整砼、 砂浆的施工配合比，保证塌落度、水灰比的稳定。
9.2.1.3、及时了解气象情况，备足一定的防雨材料等应急 物资。雨天浇筑砼，必须先搭好防雨棚，砼浇筑后及时用塑料 薄膜或纺织袋加以覆盖。
9.2.1.4、室外配电箱配备好防雨设施。经常检查电缆、电 线，防止其老化、脱皮等漏电伤人，所有配电箱均预装好漏电 保安器。
9.2.1.5、水泥库要做好防潮、防漏检查，每下雨一次，将 其四周排水沟重新疏通一次。
9.2.1.6、高耸设备防雷装置的避雷针、接地体必须满焊接 地电阻不宜超过 10Ω。
9.2.1.7、上人斜道设置好防滑条，保证安全施工。
9.2.2、夏季施工措施：
9.2.2.1、成立以项目经理为第一责任人的施工现场的夏季 施工领导小组，将方案编制、措施落实、人员教育、料具供应、 应急抢险等具体职责落实到主控及相关部门，并明确责任人。
9.2.2.2、根据夏季施工的不同内容和特点，提前编制有针 对性和切实可行的夏季施工方案，报请业主及监理单位审批， 审批合格后，及时落实方案内容。
9.2.2.3、在高温季节，尽量合理安排砼浇捣时间，避开日 温度高峰期，加强对砼、砌体的养护，除正常淋水养护外，在 砼构件外侧加挂草袋等保温。
9.2.2.4、夏季施工时可采用洒水或搭棚覆盖降低砂石温 度，达到降低砼入模温度的目的。
9.2.2.5、夏季砼保养采取草袋覆盖浇水方式，增加浇水次 数，确保草袋湿润。保养时间不少于 14 天。
9.2.2.6、楼屋面砼浇灌时调整浇灌方向、顺序和浇灌宽度， 确保砼在终凝前顺利连接，避免出现施工冷缝。
9.2.2.7、砖砌体施工时，要求前天将砖温透，砌筑时仍要 适当浇水，砌筑砂浆要求随拌随用，留置时间不得超过 1.5 小 时。
9.2.2.8、开展卫生防病宣传教育，现场设医务室，配备急 救器材，发放防暑降温药，供应符合卫生标准的饮用水。搞好
环境卫生，宿舍装吊扇，并经常喷洒驱蚊药。
9.2.2.9、加强施工工人的身体检查，对有疾病的工人及时 治疗，坚决不准带病上班。
9.2.3、冬季施工措施：
9.2.3.1、在冬季来临时，对于计划在冬季施工的工程，作 好详细的施工计划，准备好工程材料，保温材料及保温设施。
9.2.3.2、连续 5 天平均气温在 5℃以下，按冬季施工。进 入冬季施工后制定冬季施工方案，针对冬季施工技术措施进行 交底。
9.2.3.3、当平均气温低于 5℃或最低气温低于-3℃时，浇 注砼或砌筑时，应采取保温措施，砼施工掺入早强外加剂和减 水剂，使用温水搅拌，砼成型后，用一层塑料薄膜加一层麻袋 覆盖。砌体砂浆采用掺盐砂浆法，砂浆用温水搅拌，适当加大 砂浆的稠度。抹灰砂浆搅拌时间比正常时间延长 50％。制拌砂 浆一次不可太多，随拌随用。砂浆搅拌前先清除砂堆表面冰霜、 积雪、浮灰，砂中不得含有冰块。
9.2.3.4、天气过于寒冷时，尽量不进行抹灰及屋面防水工 作，如要施工，则要采取防寒措施。
9.2.3.5、钢筋、铁件焊接宜在 5℃以上的室内进行。
9.2.3.6、机械使用完毕，将水箱内水放掉，搅拌机内砼清 理干净。
二、施工进度计划和保
证措施
1、施工进度计划：
1.1、工期总目标：主体封顶 295 天完成（砌体工程 332 天 完成），整个工程总工期 740 天（日历天）。
1.2、控制性施工网络计划和施工进度计划横道图(附后)
2、进度计划管理：
2.1、依据我公司多年的施工经验，在本工程施工进度计划 管理中，采用多级计划管理体系。即
一级总体控制计划：表述各专业工程的阶段目标，提示业 主、设计、监理及项目经理部和企业管理人员进行工程总体部 署，可实现对各专业工程进度计划实时监控、动态关联。
二级进度控制计划：以专业工程的阶段目标为指导，分解 形成该专业工程的具体实施步骤，以达到满足一级总控制计划 的要求，便于业主、监理与项目经理部各管理人员对该专业工 程进度的总体控制。
三级进度控制计划：指导专业工程进行流水施工计划，供 项目经理部各管理人员和专业班组具体控制每一分项工程在各 个流水段的工序工期，是对二级控制计划的进一步分解、细化 和贯彻落实。
周、日作业计划：以文本格式表述当周(当日)操作计划， 项目经理部随工程例会发布并总结。采取日保周，周保月的控 制手段，使计划阶段目标考核实际分解至每一周、每一日。
2.2、施工进度计划控制程序：
施工进度控制方式框图
施工总进度计划
月、周作业计划

月、周资源需用计划
日作业计划

日资源需用计划
日作业卡
日作业计划的实施
日作业计划的实施检查

优化资源配置
检查结果分析

计划受挫、提出对策

调整作业计划
实施次日作业计划

修改施工方案

改善作业条件
3、施工进度保证措施：
3.1、组织保证：
3.1.1、指挥机构迅速成立、及时到位：现场设立项目经理 部，由高素质人员组成项目班子，同建设、设计、质监等部门 紧密配合，统一领导施工队伍，统一协调土建、安装和各专业 施工队伍之间的关系。对工程进度、质量、安全全面负责，从 组织上保证保障各分项计划得到落实，确保自控工期和总工期 的实现。
3.1.2、公司全力确保：全公司动员，全力确保工程的顺利 进行。在人力、物力、财力上保证工程的需要。
3.1.3、施工力量迅速进场：实施本合同的施工队伍已选定，
目前已开始熟悉投标图纸，中标后即可迅速进场，进行施工准 备。机械设备将随同施工队伍迅速抵达，确保主体工程按时(或 提前)开工。
3.1.4、施工准备早抓、抓紧：尽快做好施工准备工作，认 真复核图纸，进一步完善施工组织设计，落实重大施工方案， 主动协调地方关系，施工中遇到问题影响进度时，将统筹安排， 及时调整，确保总体工期。
3.1.5、施工组织不断优化：以投标的施工组织进度和工期 要求为据，及时完善施工组织设计，落实施工方案，报监理工 程师审批。根据施工情况变化，不断进行设计、优化、使工序 衔接，劳动力组织、机具设备、工期安排等有利于施工生产。
3.1.6、建立从经理部到各施工队的调度指挥系统，全面、 及时掌握并迅速、准确地处理影响施工进度的各种问题。对工 程交叉和施工干扰应加强指挥和协调，对重大关键问题超前研 究，制定措施，及时调整工序和调动人、财、物、机，保证工 程的连续性和均衡性。
3.1.7、严明劳动纪律，强化施工管理，对劳动力实行动态 管理，优化组合，使作业专业化、正规化。
3.1.8、实行内部经济承包责任制，即重包又重管，使责任 和效益挂钩，个人利益和完成工作量挂钩，作到多劳多得，调 动施工队和个人的积极性、创造性。
3.1.9、安排好冬、雨季的施工：根据气象、水文资料，有
预见性地调整各项工作的施工顺序，并作好预防工作，使工程 能有序和不间断的进行。
3.1.10、加强机械设备管理：切实做到加强机构设备的检 修和维修工作，配齐维修人员，配足常用配件，确保机械正常 运转，对主要工序要储备一定的备用机械，确保机械化施工顺 利进行。
3.1.11、确保劳力充足，高效：根据工程需要，配备充足 的技术人员和技术工人，并采用各项措施，提高劳动者技术素 质和工作效率。
3.2、计划保证： 坚持贯彻我司“计划管理以竣工为目标”的总精神，建立
完善计划体系，以方案中的总进度为基础，总进度为龙头，采 用科学的三级网络编制施工总控制计划，实行长计划、短安排， 通过季、月、旬、周、日计划的布置和实施，使物质计划、质 量计划、工艺计划、劳动力计划、机械设备计划、周转材料供 应计划、安全管理计划、文明施工和后勤保障计划等得以随实 际情况的变化而得到落实。
3.2.1、以技术为先导，强化现场施工组织管理，精心组织， 确保流水作业的实现。并按施工进度控制方式执行；
3.2.2、实行专机专人，定岗定责，确保设备完好率达 85

％以上；
3.2.3、强化生产计划管理，提前做好材料供应准备；
3.2.4、除按常规方法进行控制外，在现场专门配置一个计 算机室、配备专用电脑，并与公司本部实行联网，由专门人员 应用微机和工程项目管理软件，对工期网络和资源配置等施工 全过程进行动态控制，使工期质量、安全管理得到有效的控制， 从而保证项目各项目标的实现。
3.3、制度保证： 由项目总负责人牵头定期举行与业主、设计方、监理方及
专业施工队参加的协调会（每月一次），项目部碰头会（每月 1 日、15 日二次），工地调度会（每周星期一）等制度，及时解决 施工中的重大问题，建立每周例会制度和每天工作例会制，及 时解决当天施工中产生的问题，及时调整各专业的施工进度。
3.4、作风保证： 发扬我公司特别能战斗的优良传统，保持历年来在重大工
程建设中体现出来的企业精神，不分节假日，不休星期天，双 抢农忙不停工，以优良的作风保证工期。
3.5、技术保证：
3.5.1、组织编制有针对性的施工方案、技术交底，让广大 参战施工人员，对施工质量标准、施工工艺、施工图纸都熟悉 和掌握。
3.5.2、以技术为先导，广泛采用新技术、新材料、新工艺， 不断提高施工进度和工程质量。在本工程中拟采用快拆体系技
术、定型模板技术、可调钢桁架支模技术、砼双掺技术、钢筋
电渣压力焊连接技术，以先进的技术保工期。
3.5.3、采用计算机项目管理信息系统。建立微机站，对施 工计划实行动态网络化管理，以总工期为目标，实行节点工期 控制，以季、月、旬进度为保证，实行对施工过程的施工进度 计划动态管理，以确保进度。
3.6、装备保证： 投入足够数量的周转材料,配备精良的机械设备,最大限度
地提高机械化施工程度。通过建立岗位责任制，成立现场机修 专业班子，强化机械管理，确保设备完好率保持在 85％以上。
3.7、经济手段保证： 发挥经济杠杆作用。整个工程层层引入竞争机制，实行目
标责任承包，签订承包合同，实行内部重奖重罚制度，严格执 行奖罚兑现，以经济手段保工期。
3.8、准备工作保证： 充分做好雨季和各分部工程施工的准备工作，以确保工程顺
利进行。
3.9、部署保证： 采用步步紧跟的方法进行施工，做到无工作面停歇的情况发
生，组织立体交叉作业和合理的流水作业，做好各工序衔接， 使工期达到最短。如主体分段验收，水电预埋与主体同时进行， 屋面防水与外墙装饰同时进行等等。
三、平面布置
1、施工总平面布置概况：
1.1、现场布置条件：根据现场踏勘，本工程北向围墙距基 坑边最窄处为 2m 左右，东向围墙距基坑 8m 左右。施工场地非 常窄小。
1.2、现场施工用水、用电条件：现场施工用水的水源接口 在围墙东门处，接口处水表为 DN50。现场施工用电电源由西北 角配电间引入，其容量为 300KW。
2、施工总平面布置： 根据施工总体布署，本工程施工总平面布置按地下室施工
阶段和主体结构施工阶段（装饰工程施工阶段）布置。施工现 场平面布置分别详见《××××××医院新医疗区医疗大楼建 安工程（第三标段）±0.000 以下施工现场平面布置图》及《×
×××医院新医疗区医疗大楼建安工程（第三标段）±0.000 以 上主体工程施工现场平面布置图》。
2.1、地下室施工阶段：由于场地极其有限，现场仅布置必 要的机械设备、材料堆场及仓库、钢筋加工棚、标养室、项目 部办公室，其他如施工人员宿舍、食堂、模板加工场、机修间 等均布置在场外，以最大限度地节约用地。场外设施我司自行 解决，并承担相关费用，不再赘述。
为了不与第一标段互相影响，在现有进场大门边另开一大 门。由于现场道路有限，所有材料卸至大门内后，用塔吊转运。
2.2、主体结构施工阶段：一层主体完成后，将钢筋加工棚、
模板加工场、机修间、仓库等移至建筑物内或外坪上，施工人
员宿舍、食堂设在东北边，生产区与生活区分隔。现场实行全 封闭管理。
3、垂直运输：
3.1、塔吊：
3.1.1、塔吊布设：在拟建建筑物内设 QTZ6020 塔吊一台， QTZ-5012 塔吊一台，（位置如图所示）覆盖半径分别为 60m 和
48m，可满足施工要求，有效解决钢筋、模板、PK 预应力砼叠合 板、周转材料的垂直及水平运输、安装。由于使用期间多机作 业，为避免空中互相干扰发生碰臂，实行塔身高度一高一低安 装，进行高差作业，为了防止撞击临边烟筒及影响其它标段施 工，加装回转角度限位器。对于个别施工面较小的盲区，由于 工作量很小，采用人工转运可满足施工要求。
3.1.2、塔吊基座：
3.1.2.1、基座施工：采用钢筋砼整板基础 5.5×5.5×1.0m， 基础配筋除保留原基础底板钢筋外，基座上部加配Φ14＠200 钢 筋，底板钢筋预留，且同一截面接头率＜50%。基座砼与底板砼 施工缝按后浇带施工方法处理，高出部分，因底板上面还需填 土 600mm 故不需处理。
3.1.2.2、塔身穿过地下室和裙楼各层楼面时，预留洞口尺 寸 3.0×3.0m（钢筋按规范预留），洞口上四周用红砖砌筑 200mm 高挡水墙，以防施工废水从洞口渗入各楼层施工作业面，影响
室内工程施工。塔吊拆除后，预留洞口采用抗渗膨胀砼修复，
切实做好建筑物的防渗、防漏工作。
3.1.3、塔吊安拆方法：用 QY1000（100t）汽车吊安拆，汽 车吊停置部位，配置 6000×1500×200mm 钢路基箱。
3.2、施工电梯：主体施工阶段，拟在主楼东北角设置 1 台 双笼附墙施工电梯，以满足人员及部分材料的垂直运输。电梯 基础底板直接利用地下室基础底板预埋地脚螺栓，固定底座， 导轨架穿过地下室各楼层，预留洞口尺寸 1.5×1.5m，吊笼不进 入地下室，使用中始终处于 0.000 以上。预留洞口处理同塔吊。
4、施工用电布置：
4.1、施工用电计算： 塔吊：60+80=140KW；需要系数 K=1； 施工电梯：45KW；K=1； 砼输送泵：2×75=150KW；K=0.95； 工地施工用电： 插入式震动器：6×2.2=13.2KW； 平板震动器：4×1.5=6KW； 泥浆泵：2×1.5=3KW； 消防水泵：30KW； 钢筋压力焊机：40KW； 和灰机：3×3=9KW； 合计：101.2KW；K=0.5；
钢筋车间：
100KVA 对焊机：2×70=140KW； 弯曲机：4×3=12KW； 切断机：4×7.5=30KW； 调直机：2×10=20KW； 合计：202KW；K=0.8；
木工机械：2 套×40=80KW；K=0.5； 工地照明：20KW；K=1；
现场总用电量：（140+45+150×0.95+101.2×0.5+202×
0.8+80×0.5+20×1）=599.7KW＞300KW； 为解决施工中因停电造成的影响和电力容量不够，现场配
置 300KW 发电机组。
4.2、施工临时用电布置：电源由建设方西北角配电房用三 相五线电缆沿电缆沟引入工地配电间，配电间设在项目部办公 楼旁，然后以配电间为中心设置分区配电屏集中管理，线路采 用电缆埋地放射式送到各分配电箱。整个供电采用 TN—S 系统 三相五线制。按照《施工现场临时用电安全技术规范》要求， 严格执行“一机一闸一漏一箱”，用电设备采用三级配电两级保 护，认真做好接地保护和接零保护，照明配电与动力配电分别 配置，各种配电箱、电线电缆及配电设备必须选用符合国家质 量的合格产品，并设立醒目的用电安全警示标志，确保用电安 全。
5、施工临时用水布置：
5.1、施工现场用水量计算： 现场施工用水主要为湿砖、零星砼、砼养护用水、搅拌砂
浆、消防用水等，施工用水量按 6L／S，消防用水和生活用水， 按 4L／S，总用水量 Q=10L／S。管径计算：考虑供水流速为 V=1.5m

／ s ， D=[4Q/( π × v × l000)]1/2=[4 × 15/(3.14 × 1.5 ×
1000)]1/2=100mm，选用φ100UPVC 管。
5.2、给水、排水及消防用水布置：
5.2.1、现场给水从围墙东门总水源处引入，更换 DN50 为 DNIOO 水表，主管采用φ100UPVC。主楼竖向水管选用φ50UPVC 引入，每层设一阀门，竖向主管下设 100m 扬程的加压水泵将水 加压送至主楼各用水点。加压水泵二台，其中一台备用。主楼 每二层备设一根消防水管以供紧急情况下使用。
5.2.2、沿现场道路布置排水系统，并在大门处设置二个洗 车槽，凡出入车辆均自动冲洗底盘和轮胎，不带泥上路。
5.2.3、厕所下方设一地下化粪池，浴室下方设一地下沉淀 池。凡生产、生活污水排出场外前均先经沉淀池后再排入业主 指定的下水道。
5.2.4、灭火器：配备泡沫灭火和干粉灭火两种灭火器，以 应付不同类型的火灾事故，布置(悬挂)于醒目处，间距宜控制
20～30m。对木作加工棚，食堂等易燃场所应增加数量。
四、保证质量措施
1、质量管理目标：
1.1、总体目标：确保芙蓉奖,争创鲁班奖。
1.2、分部分项工程质量目标：
	总体目标
	分部工程总目标
	分部工程名称
	质量目标
	分项工程

	
	
	
	
	合格率
	优良率

	确保芙蓉奖 争创鲁班奖
	建 筑 部 分
	合格率：100% 优良率：100%
	地基与基础
	确保优良
	100%
	≥95%

	
	
	
	主体工程
	确保优良
	100%
	≥95%

	
	
	
	装饰工程
	确保优良
	100%
	≥95%

	
	
	
	屋面工程
	确保优良
	100%
	≥95%

	
	安
装 部
	合格率：100% 优良率：85%
	电气安装工程
	确保优良
	100%
	≥95%

	
	
	
	给排水工程
	确保优良
	100%
	≥95%

	备注
	分分项工程未具体划分，进入施工阶段，我方将根据设计及现场情况确定其
划分数目，但分项工程优良率始终应大于表中规定。


2、质量管理保证体系：
2.1、完善的项目质量保证体系：
2.1.1、高起点、高标准的质量管理：
全面贯彻执行 ISO9001:2000 质量管理标准，施工前制定《质 量保证计划》和《施工组织设计》，由专人监督实施，发现问题 及时向公司反馈，并进行整改。
本工程将严格按照创“鲁班奖”的目标进行管理和施工， 确保整个工程的各个分部、分项工程全面达到优良。以质量求 速度，以质量求效益，以工作质量确保工序质量，上道工序不 合格，决不允许下道工序施工。实行质量一票否决权，从而保 证质量目标的实现。
建立质量保证管理机构，明确相应的工作程序和质量职责，
通过一流的质量管理活动，保证产品质量达标。
2.1.2、挑选水平高、素质好的施工技术人员和管理人员： 工程质量的好环，首先取决于施工人员的素质，为保证本工程 施工质量和施工进度目标的实现，项目经理由丰富施工经验的 壹级省优秀项目经理担任，技术和管理人员在公司内采取内部 聘任制选拔和组织，由项目经理部考核使用。人员的配备和组 成将根据工程特点并符合施工需要。
2.2、建立健全各项规章制度：
2.2.1、对质量保证体系人员进行职责分工，建立健全岗位 责任制，制定各项操作规程，加强岗位职责检查，督查各级人 员的工程质量，以确保工序质量和工程质量，同时建立相应的 奖惩制度。落实各部门和各施工班组质量责任制，并与经济利 益挂钩。
2.2.2、遵循监理程序： 认真学习合同文件及有关技术规范，遵循工程监理程序，
自觉接受监督和指导。
2.2.3、把质量监督与质量自控结合起来，通过质量监督来 促使质量自控能力的提高。在质量上实行重奖重罚的激励机制， 加大奖罚力度，激发职工提高工程质量内在动力。
2.2.4、强化以工序控制为重点、自控为核心、验收为手段 的质量控制体系。
2.2.5、质量保证体系和工序控制程序见附图。
公司质量保证组织机构框图一
业主代表
公司
监理单位
项目经理部

质监站
设计代表
各专业公司

工人技能培训和素质控制
技术科

技术方案、技术标准控制
公
材料设备科
司 职
能
工地实验室
科 室
测量专业

进场材料质量控制
进场材料检测                   工 程 质
测量控制
量
工程科

施工过程控制
质量科

施工过程质量监控
设备、器材科

机械设备、器材质量控
项目部质量保证组织机构框图二
项目经理
技术负责人
组织协调
质量监督

质量控制

生产准备
安全员
技术员
质检员
施工员
采购员
材料员
核算员
资料员
	
	安全、技术、制度、组织、素质、设备、工具、材料、资金及环境保证

	
	

	
	


对工程整体质量监督

投入产品的质量监督
安 装
施
施
工 程
工
工
质 量
案
艺

施      施      施         原          设 工      工      工         料          备 准      织      术         质          量
量
标    自    性    日 准    检    能    常 化    互    测    维 作    检    试    护 业

半成品、成品保护
隐蔽工程验收

标    自    性    日 准    检    能    常 化    互    测    维 作    检    试    护 业
完成情况及整改措施
竣工验收
质量回访、保修
项目质量管理体系过程管理流程图三
项目质量目标的确定
ISO9001:2000 体系的策划
基础设施


资源管理


人员能力意识培训
工作环境


招标、议标、合同评审
客
与
满
采 购
顾
意
客
信
沟
息
标 识
通
收
集
中
不合格
品控制
数
监视和测量
据
分
析
处
理

合同签订、交底 产品实现策划 施工测量、施工 工程交付 回访回修
改进

程    内 监    部 控    审 和    核
产品防护
测
量
检验试验 工程测量
特殊过程
确认控制

纠 数
正 据
预 分
防 析
措 施
顾客满意
工程施工阶段质量
“事前、事中、事后”的系统全过程控制框图四
质量控制系统组织
质量保证体系、施工管理人员资源审查
事 前 控
制           施工准备质量控制

原材料、半成品及构配件质量
机械设备质量控制 施工方案、施工计划、施工方法、检验方法审核
工程技术环境监督检查
图纸会审及技术交底 审查开关申请、把好开工关
施工过程质量控制
纠正和预防措施控制
事
中
中间产品质量控制
制
分部、分项工程质量评式

管理现场管理环境监督检查
新技术、新工艺、新材料审查把关 测量标桩审核、检查
工序控制 工序之间的交接检查
隐蔽工程质量控制
图纸变更的审核
竣工质量检验
事 后
控
工程质量评定
制

整体自检（或联运试车）
验收资料审核
竣工检验
工程技术资料整理与建档
模板工程质量预控图五
熟悉图纸和技术资料
学习操作规程和质量标准
书面交底


技术交底
模板主控项 目全数 检查，一般项目按规 定抽查。


现场支模

中间检查
自检
钢筋、砼工序交接检查 浇筑砼、钢筋值班检查
清理现场文明施工

质量评定


执行验评标准 未达优良返工
资料整理
按强度曲线确定拆模时间
拆模 注意保护楞角
钢筋工程质量预控图六
熟悉图纸和技术资料 学习操作规程和质量标准

钢材合格证、化验报告
检查脚手架 制订与审核钢筋下料表
书面交底
操作人员参加


技术交底
钢筋下料成型

按不同型号挂牌堆放
钢筋、模板工序交接检查


现场钢筋绑扎


中间检查
清理现场文明施工

钢筋、砼工序交接检查
浇筑砼、钢筋值班检查
质量评定
资料整理

执行验评标准
未达优良返工 钢筋合格证
混凝土工程质量预控图七
熟悉图纸和技术资料
学习操作规程和质量标准 制订保证砼工程质量措施
书面交底
操作人员参加


技术交底
克服上道工序弊病的补救措施
专业会签
每工作班不少于三组 每 100m3 不少于三组

申请浇筑命令
浇筑砼
每现浇楼面不少于三组
标准养护试块
养护
主控项目全数检查 一般项目按规定抽查

执行验评标准
不合格返工
清理现场文明施工

资料整理
砼施工记录
质量评定记录
3、工程质量保证措施：
3.1、质量控制管理机构： 质量管理领导小组是整个工程质量管理的最高领导机构，
由项目经理、总工程师、生产副经理、质检科长、实验室主任、 工程科长组成，制定整个合同阶段工程质量创优规划、方针、 措施。质检科长和试验室主任专职抓现场质量管理。
3.2、组织保证措施：
3.2.1、完善自检体系，加强质量控制：依据我公司多年总 结的经验，提高工程质量最根本的出路在于建立群众质量网络。 每个班组选聘一名责任心强、操作技术高的工人作为班组内部 质量管理员，负责本班组人员操作质量的检查，
3.2.2、确立“防检结合，以防为主，重在提高”的观点。 建立一系列责任制度，包括项目经理质量责任制、总工程师质 量责任制、质检工程师责任制、试验人员责任制、测量人员责 任制、生产班组责任制、操作人员责任制，实行每个管理员、 操作人员都同工程质量紧密联系，做到全员控制。严格执行施 工组织设计审批制度、技术质量交底制度、工序交接制度、技 术复核、隐蔽工程验收制度、二级验收及分部分项质量评定制 度、现场材料质量管理制度。作业人员坚持定期质量教育和考 核，施工前组织人员，对照工地实际情况，细致审核图纸，发 现问题与工程师取得联系，在工程师的指导下，实行开工报告 审批制、工地实验检测制、阶段技术交底制、定期与不定期质
量教育检查制，并严格执行工程质量奖罚制度。
3.2.3、建立以工序控制为重点，强化施工过程的自检、互 检和专检制度，实行“质量认证制”：每道工序完工后，由质检 员及时进行检验验收，并评定分项工程质量等级。凡未经“质 量监督组”验收的分项工程，不得进入下道工序。
3.2.4、对工程及所有参与施工人员进行全面质量管理教 育。把质量与职工的经济效益挂钩。实行“质量工资制”：项目 管理人员的奖金，一律与工程质量挂钩。经监理和质检员验收 评定为优良的分项工程，结算单价可比合格工程提高 5～6％， 不合格的分项工程，必须进行返工，且返工损失费由责任者承 担。
3.3、技术保证措施：
3.3.1、奠定良好的质量管理基础，狠抓工程技术工作。 以招标文件、合同、图纸、工程质量技术规范、标准为依
据，采用先进合理的施工工艺和技术，以保证质量目标的实现。
3.3.1.1、熟悉合同条件中有关技术和质量要求条款，并做 到了如指掌，严格遵照执行。
3.3.1.2、熟悉设计图纸并建立审核把关制度，领会设计意 图，对图示各结构以及轴位尺寸标高必须一一验证，并与实地 核对，做到准确无误，以免出现缺陷返工浪费。
3.3.1.3、熟悉并掌握施工技术规范和质量验收标准，施工 承包合同中的技术规范和质量标准是工程技术管理的重要依
据。
3.3.1.4、建立必要的技术规章制度，注意完善技术档案工 作。严格执行工地现场的信息报告联络制、工地会议制度，及 时将有关合同文件、规范、图纸、变更通知、会议纪要、信息、 财务专帐分门别类归档保管。
3.3.1.5、技术交底必须及时全面彻底，手续一律以书面形 式出现，做到责任明确，由项目技术主管负责执行。
3.3.1.6、不仅要对工程质量的结果进行管理，更重要的是 对原因的管理，对施工工艺方法及各施工环节实行检查，检验 采购材料是否符合质量标准，检查施工工序和方法是否符合标 准，对关键工种操作的技术工人要事先进行技术培训，合格后 才能上岗操作。
3.3.2、严格执行各项施工技术规范、规程，保证依法施工。 施工过程中，必须认真执行中华人民共和国建设部发布的
2002 年版《工程建设标准强制性条文》(房屋建筑部分)中各种 施工质量主要适用的规范，建立工序控制标准和技术复核制度， 实行施工过程的标准化、程序化。工程质量设计变更和技术核 定均要征得设计院、监理单位同意并有签证认可后方可进行。 隐蔽验收工程必须有质监站、设计院和监理工程师签字，分阶 段验收评定必须邀请质监站、设计院、监理及建设单位参加， 办理签证手续后方能进入下一阶段的施工。同时积极采用新技 术、新工艺、新材料，不断提高工程质量。
3.3.3、强化关键工序、特殊过程的控制：
对施工中影响工程质量的关键工序、特殊工艺流程加强质 量控制，由项目经理部的质量领导小组检查各施工队的作业情 况，监督施工按规范、规程进行，预防质量问题的发生。
3.3.4、严格检验控制，完善检测手段： 试验是施工中保证质量的主要手段，我公司配备足够的力
量和先进完备的试验设备，严格按试验规范进行各项试验工作， 为施工提供真实、可靠、实用的试验数据。
施工前对各种原材料进行现场见证取样，按照规范要求的 项目和方法进行试验，以确保各种材料质量，对不合格的材料 严禁使用。
3.4、制度保证措施：
3.4.1、签订“质量目标责任状”： 工程开工前，项目经理必须同公司签订“创优目标责任状”，
并明确奖罚措施，实现创优目标的给予重奖，未实现目标的从 严处罚。
3.4.2、坚持工序交接制度： 为了保证工程按计划高标准、高质量、高速度完成，坚持
下列工序交接制度：
3.4.2.1、请验报告:对于分部工程每个分项的施工，工段 负责人要根据设计图纸的图示，将各分项工程，以及轴位尺寸、 标高一一验证，并付诸于实施。实施过程中要按照《工程施工
技术规范》要求，严格把关、严格控制，做到准确无误。项目
完成后，认为合格的以书面形式向质检科打请验报告。
3.4.2.2、自检:质检科接到工地的请验报告后，根据该工 程的基本要求，实测项目、外观鉴定，逐项进行检查，包括协 调驻地监理共同检查。
3.4.2.3、质量签认:质检科通过自检，确认工程质量的合 格与否，如不合格时，在自检通知单上注明其不合格的情况及 处理意见，及时反馈回工段。
3.4.2.4、工序交接:工程队根据自检单，方可进行下道工 序的施工，未有工序交接单的，一律不准进行下道工序的施工， 否则造成的后果责任自负。本制度的考核参与效益工资考评。 此制度要求各施工人员、试验人员、质检人员务须遵照实行， 并配合协调成为整体。
3.4.3、材料及成品，半成品构件质量控制制度：
3.4.3.1、进场前的材料检查：订货前，提取样品向驻地监 理报送拟购材料名称、规范、型号、产地、数量、拟使用的工 程部位等，并附有关材料性能试验报告及样品，征求监理工程 师意见，监理工程师同意后订货、购料。
3.4.3.2、进场材料质量控制：按合同规定的项目和频率严 格进行材料的试验工作，向监理工程师提交审批试验报告，积 极配合监理工程师复核检验。材料质量检查结果，作为有关工 程报验的依据之一。
3.4.3.3、施工中材料质量控制：每次使用前，提前一天请
示监理工程师，会同监理工程师现场察看，根据进场材料数量 规格及变化，在监理工程师指令下，做材料试验项目和测试频 率，试验报告等，合格后方可使用。
3.4.3.4、外购成品及半成品构件：
3.4.3.4.1、派人员赴现场考察供料方施工工艺及质量控制 情况。
3.4.3.4.2、测试有关项目。
3.4.3.4.3、签订合同前，向驻地监理工程师书面报告外购 件计划，详列拟购件的名称、规格数量及应用工程部位，构件 生产厂名、地址、生产工艺及质量标准，产品质量检验证书及 抽样测试技术报告。
3.4.3.5、构件进场、储存及搬运:
3.4.3.5.1、依据工程进展安排进场材料数量和规格。
3.4.3.5.2、搬运储存材料注意水泥防潮、钢筋防锈、砂石 料应分类堆放，并处理地基，以防混杂和污染；各类材料要设 标签。
3.4.3.5.3、成品构件运输、堆放应符合规范规定的受力要 求，避免产生不合理的附加应力，使构件变形、受损、开裂。 不合格材料的处理：不合格材料审定后，集中堆放，并加标签， 办理不合格品处置单后，清理出场。
4、分部分项工程保证措施:
	内容
	保证质量的施工技术措施

	施 工 技 术 措 施
	钢 筋 工 程
	1、钢材全部采用优质正品。
2、加强钢筋配料管理工作，根据公司设备情况和传统操作经验，确定各种形状 钢筋的下料长度调整值，配料时考虑周到，保证施工质量。
3、搬运、堆放要轻抬轻放，放置地点平整，按施工需要运去现场并按使用先后 堆放，以避免不必要的翻垛。
4、钢筋焊接无偏心、墩粗、墩长不超差、无环向裂纹、烧伤等质量问题；钢筋 竖、横向间距准确；绑扎时将多根钢筋端部对齐，梁柱箍筋绑扎到位，135 度‘弯 钩准确；防止钢筋绑扎偏斜或骨架扭曲；竖向钢筋接头位置按规范错开；柱竖向钢 筋在混凝土浇筑前采取定位措施，严格控制保护层厚度和钢筋间距；严禁踩踏平板 负筋和面筋。
5、砂浆垫块适量、可靠，垫块强度达到 M10 的强度，以保证不被压碎．竖立钢 筋采用埋有钢丝的垫块，绑在钢筋骨架外侧。
6、钢筋遗漏预防措施：绑扎钢筋骨架之前熟悉图纸，按钢筋材料表核对配料单 和料牌，检查钢筋规格、数量、形状，研究各号钢筋绑扎安装顺序和步骤；绑完后， 清理现场，检查有没有钢筋遗漏。
7、预防绑扎节点松扣：采用 20～22 号铁丝，绑扎时选用不易松脱的绑扣形式， 绑平板钢筋网时，除了用一面顺扣外，还加一些十字花扣；钢筋转角处用兜扣并加 缠；对竖立的钢筋网，除了十字扣外，也要适当加缠。

	
	模 板 工 程
	1、制定专项施工方案，方案针对性要强，能够指导施工。
2、模板必须具有足够的承载力、刚度和稳定性、构造简单、装拆方便、便于绑 扎钢筋和浇筑混凝土；安装牢固、墙阴阳角、上下口接缝严密，并粘设海绵条，解 决漏浆烂根现象；严格控制拆模时间；具有良好的卸载措施；选择好脱模剂，保证 不造成起壳现象；清理干净模板内杂物。
3、柱模：
a、柱支模前先校正钢筋位置。
b、根据柱截面大小及高度，柱模外每隔 50～100cm 加设钢箍，防止炸模。
c、模板拼缝嵌压橡胶条，保证拼缝严密。
4、板模： 支承材料要有足够的强度，前后左右相互搭牢；


	内容
	保证质量的施工技术措施

	施 工 技 术 措 施
	砼 工 程
	1、开捣前必须进行隐蔽验收。
2、制定单项作业指导书。
3、严格按配合比施工。
4、严格控制外加剂的掺量，符合配合比要求。
5、框架柱混凝土浇捣前必须采用同配合比减石子砂浆、坐浆(泵送混凝土可以 用润管砂浆)。
6、必须按规定分层浇捣，保证混凝土不离析。
7、必须保证混凝土柱表面平整，阴阳角方正，接口光滑，结点、楞角分明。
8、楼板混凝土随原浆找平、收光，不得加水。
9、混凝土要派专业人员振捣，要快插慢拔，避免过振和漏振，严禁振捣棒撞击 钢筋。钢筋密集处，采用带刀片的振捣棒振捣；振捣混凝土时，插入式振捣器移动 间距不大于其作用半径的 1.5 倍；为保证上下层混凝土结合良好，振捣棒要插入下 层混凝土 5cm；平板振捣器在相邻两段之间搭接振捣 3～5cm。
10、施工缝留置在受剪力较小且便于施工的部位，严禁出现明显冷缝，接缝要 剔除浮浆和松软石子，清洗干净，不得有积水。
11、混凝土浇捣时施工员要跟班作业，并派专人护模、护筋；竖向结构混凝土 高度超过 5m 时，要使用溜槽或溜管浇捣。
12、预防麻面措施：模板面清理千净，不得粘有干硬水泥砂浆等杂物。模板在 浇筑混凝土前，用清水充分湿润，清洗干净，不留积水，使模板缝隙拼接严密。
13、混凝土在终凝前，必须用铁抹子将非结构性表面裂缝修整。
14、混凝土浇捣初凝后覆盖和按规定浇水进行养护。
15、重要构件留置同条件养护砼试块，严格控制拆模时间。

	
	砌 体 工 程
	砌筑工程的质量与砌筑砂浆和砌体砌筑两个方面有关：
1、砂浆必须严格按设计和配合比施工。水泥混合砂浆中的塑化材料，符合试验 室试配时的材质要求。现场的塑化材料存放在灰池中妥善保管，防止曝晒、风干结 硬，并经常浇水保持湿润。
2、砌块在砌筑前 1～2 天将砖用水湿润，雨季不用含水率达到饱和状态的砖砌 墙。
3、组砌方法必须正确，灰缝饱满度不小于 80％；采用双面挂线法砌筑；立皮 数杆；粱底墙用斜砌法、挤紧。

	
	主 体 工 程 整 体 质 量
	主体工程的整体质量在后期阶段不易检验，但可从结构暴露部分可以了解，如 较大裂缝、倾斜、变形等不安全隐患情况，因此为杜绝以上不安全隐患现象，必须 从以下方面保证：
1、主体结构的混凝土柱梁几何尺寸正确平整，在几何尺寸比较复杂的地方，模 板支撑必须正确和牢固，以免造成变形。
2、本工程混凝土强度检测记录必须齐全，达到规定批量的规定，明确哪些混凝 土用在结构上是哪个部位和多少数量。
3、主体工程的测量记录，除了工程的定位记录，还要具备该工程的垂直观察记 录，以及工程在建造过程中每一层或若干层的相对垂直偏差记录，以确定该建筑物 的垂直度。


五、保证安全措施
1、安全生产管理目标:
争创省安全文明样板工地，施工现场安全合格率 100%，杜 绝死亡、重伤、重大机械设备及火灾消防事故，轻伤频率低于 8

‰，无恶性病疫及多人食物中毒事件。
2、安全生产管理标准及依据:
《中华人民共和国建筑法》
《中华人民共和国安全生产法》
《建筑工程安全生产管理条例》
《建筑施工安全检查标准》（JGJ59—99）
《施工现场临时用电安全技术规范》（JGJ46—88）
《建筑施工高处作业安全技术规范》（JGJ80—91）
《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》（JGJ130—
2001，2002 年局部修订）
《龙门架及井架物料提升机安全技术规范》（JGJ88—92）
《建筑机械使用安全技术规程》（JGJ33—2001）
3、安全生产管理体系:
3.1、建立公司和项目部双重安全管理领导小组。公司生产 经理主管日常安全工作，总工程师负责安全技术措施审定，安 全监督部门负责巡回检查并督促各项安全措施的落实。项目部 成立以项目经理为首的由生产、技术、专职安全员、施工班组 长组成的现场安全管理小组，项目经理是本项目安全生产第一 责任人，对本项目安全施工全面负责；项目副经理是安全生产
直接人；技术负责人负责组织制定安全技术措施并审定；项目
安全员负责日常巡回检查及班组安全制度的贯彻执行，并做好 安全记录；各施工班组长负责管理本班组人员的安全。
3.2、认真执行中华人民共和国建设部发布的 2002 年版《工 程建设标准强制性条文》(房屋建筑部分)中施工安全主要适用 的规范。认真贯彻“安全第一，预防为主”的方针,建立健全安 全生产责任制，责任落实到人，纵向到底，横行到边。执行“谁 施工、谁负责，谁管理、谁负责，谁操作、谁负责”的安全生 产原则。
4、安全生产管理制度及措施：
4.1、为确保安全施工，现场实行全封闭，严禁任何非施工 人员未经许可进入现场。进入施工现场必须配戴安全帽,穿软底 胶鞋，禁止穿高跟鞋、拖鞋、硬底鞋，打赤脚、赤膊进入工地。
4.2、施工现场设置醒目的安全宣传标语和安全宣传牌；施 工主要入口设置电脑语音提示器；主要的施工部位、作业点、 危险区域、通道口设置警示标志；人员进出的通道口搭设带有 缓冲层的双层防护棚；“四口、五临边”设防护栏杆，并指定专 人管理；夜间施工，要有充足的照明，危险处设红灯示警。
4.3、根据本工程建设规模，按电气、机械、脚手架等不同 专业，现场设专职安全员 3 名。安全员对安全生产具有一票否 决权，有权决定停工整改，具体负责以下工作：
4.3.1、施工现场安全巡视检查，及时通知有关人员按期消
除隐患；
4.3.2、检查临时用电外电防护、接地与接零保护系统、线 路开关和漏电保护装置是否符合要求、整齐有效，现场用火是 否办理许可证；
4.3.3、检查模板支撑系统、脚手架、操作平台架、立网是 否符合安全规定，“三宝”“四口”是否符合检查标准；
4.3.4、检查机械设备安全装置是否齐全，监督操作人员遵 守操作规程，制止违章作业，不得超负荷运转，带“病”运转；
4.3.5、检查夜间施工及场内道路的照明设施；
4.3.6、按建设部的安全检查评分标准，及时填写资料归档， 搞好安全生产内业管理。
4.4、建立安全生产教育制度。施工班组进场,由项目部组 织进行入场教育，签定文明安全生产目标责任书。项目部每周 定期组织人员进行安全法制、思想、知识、技能教育，现场施 工人员上岗前结合实际情况进行安全生产规章制度和安全技术 操作规程学习，季节性施工、节假日加班加点、突击赶任务坚 持适时教育，各作业班组长每天坚持班前十分钟讲话，加强安 全自我防护意识。
宣传教育:通过标语、广播、录相等形式，提高所有施工人 员的安全意识，使全体施工人员意识到“安全生产，人人有责”。
4.5、项目主要工种配有相应的安全技术操作规程，同时， 将安全技术操作规程作为日常安全活动和安全教育的主要内
容，悬挂在操作岗位上。
4.6、实行逐级安全技术交底制度。开工前，技术负责人将 工程概况、施工方法、安全技术措施等情况逐级向全体施工人 员进行交底。分部分项工程施工前下达书面安全技术交底，班 组履行签字后才能施工。专业性较强的项目、新工艺及新材料 的使用,制定专门的安全技术措施。
项目主要工种配有相应的安全技术操作规程，同时，将安 全技术操作规程作为日常安全活动和安全教育的主要内容，悬 挂在操作岗位上。任何人不得违章指挥、违章作业、违反劳动 纪律，严禁酒后上岗。
4.7、建立安全检查制度和严格的奖罚制度。公司定期进行 安全检查。现场安全小组每月进行一次大检查，召开一次全员 参加的安全文明生产大会，总结上月份安全生产情况，布置本 月安全生产重点、难点、危险点预测、预防、预控的具体方案 措施。专职安全员每周组织一次班组安全检查和隐患整改，发 现违章施工和安全隐患情况，立即处理，将安全生产措施的执 行情况与经济挂钩，以经济手段进行安全管理。
4.8、成立事故应急救援小组、制定施工现场事故应急措施。
5、分项工程安全技术措施：
5.1、地下室安全防护： 沿基坑周边设置防护栏杆，防护栏杆高 1.5m，由上下两道
横杆及栏杆柱组成，采用φ48×3.5mm 架管，并用密目安全网进
行围挡。夜间在基坑周边防护栏上设置低压照明灯保证足够照
明，防止施工人员掉入坑内。
5.2、脚手架工程安全措施：
5.2.1、脚手架搭设前绘制施工大样图和节点详图，经公司 总工程师审批，项目技术负责人进行详细的交底。脚手架搭设 完毕后，由项目技术负责人、专职安全员、专业施工队长验收 合格后方可投入使用。
5.2.2、操作层必须满铺脚手板，离墙面不得大于 200mm， 两端绑扎牢固，不得有空隙、探头板，脚手板下层兜设水平网， 脚手架外侧满挂密目安全网，设防护栏杆及挡脚板。
5.2.3、卸料平台在明显处设置标志牌，规定使用要求和限 定荷载。平台周围设置防护栏杆及挡脚板，并用密目网封严。
5.2.4、脚手架设有防触电和避雷措施，脚手架与外电架线 之间的距离不能满足规范要求时，设挡板隔离。脚手架安全设 施不得擅自拆动，
5.2.5、脚手架拆除时划分作业区，周围设置栏杆或警示标 志，设专人指挥，严禁非作业人员入内，拆除遵循先上后下的 原则，拆除的钢管、扣件严禁抛掷。
5.3、模板工程安全措施：
5.3.1、施工前进行模板支撑系统设计、编制施工方案，并 经公司总工程师审批。模板安装完毕，由技术负责人组织，按 照施工方案检查验收，合格后才能浇注砼。
5.3.2、支模按规定的程序进行，模板、支撑不得使用腐朽、
扭裂的材料，安装过程设保持模板临时稳定的措施，模板末固 定前不得进行下一道工序。严禁在连接件和支撑件上攀登上下， 严禁在上下同一垂直面安装、拆卸模板。
5.3.3、悬空作业处搭设稳固的立足作业面，支设高度 3m 以上的柱模板时，四周设斜撑，并搭设操作平台，低于 3m 的可 用移动式高凳，不准站在拉杆、支撑上作业，也不准在梁底模 板上行走操作。
5.3.4、支模过程中，如需中途停歇，应将支撑搭头、柱头 板钉牢。拆模间歇时，应将已活动的模板、拉杆、支撑等运走 或妥善堆放，防止因踏空、扶空而坠落。
5.3.5、在模板上施工时，堆物不宜过多，不宜集中一处。 模板上有预留洞时，安装后将洞盖没。砼板上拆模后形成的临 边或洞口，按规定进行防护。
5.3.6、模板支撑拆除必须经申报批准后才能进行，不得随 意拆除模板支撑。拆模时，必须设置警戒区域，并派专人监护。 模板、支撑拆除按顺序分段进行，随拆随运，严禁随意抛掷， 拆除必须干净彻底，不得留有悬空模板，拆除后及时清理，堆 放整齐。
5.4、钢筋工程安全措施：
5.4.1、钢筋焊接：
5.4.1.1、焊工必须经过专业训练，持证上岗，非电焊专业
人员不得擅自操作。严格遵守安全用电操作规程，焊机必须接
地，并有可靠的绝缘。
5.4.1.2、施焊场地周围应清除易燃物品，或进行覆盖、隔 离。对焊机闪光域内，设隔挡板。焊接时，禁止其他人员进入 施工场地。
5.4.1.3、焊工施焊时，必须穿戴防护衣具，戴防护眼镜或 面罩。夜间作业应有足够的照明设备。
5.4.2、钢筋绑扎安装：
5.4.2.1、搬运钢筋时，应注意周围行人、电线等障碍物， 以防意外事故发生。展开盘圆筋时，两端要卡牢，以防回弹伤 人。
5.4.2.2、钢筋调直时，地锚要牢固，卡头要卡紧，两侧各
1.5m 区域内严禁行人。
5.4.2.3、在高空绑扎钢筋和安装骨架，必须搭设脚手架和 马道。绑扎立柱和墙体钢筋时，不得站在钢筋骨架上，外墙、 边柱处，张挂安全网。
5.5.1、施工前，对施工机械和施工条件进行检查。使用平 板振动器和振动棒的作业人员，须穿胶鞋和戴绝缘手套。
5.5.2、浇注离地 2m 以上框架、过梁、雨棚时，设操作平 台，严禁直接站在模板上或支撑上操作。特殊情况下，如无可 靠的安全措施，必须系好安全带并扣好保险钩。
5.5.3、泵送砼时，输送管道的接头须紧密、可靠、不漏浆，
管道的架子要牢固，输送前要试送，检查时必须卸压。
6、临边、洞口安全防护措施：
6.1、未安装栏杆或栏板的料台与挑平台周边、雨棚与挑檐 边、无外脚手的楼层与屋面周边、分层施工的楼梯口和梯段边、 外用电梯和脚手架与建筑物通道的两侧边均设置临时防护栏 杆。防护栏杆高 1.5m，由上下两道横杆及栏杆柱组成，采用φ
48×3.5 架管，栏杆柱与楼板的固定用预埋件焊牢，与横杆的连 接用扣件。横杆长度大于 2m 时，必须加设栏杆柱。
6.2、外用电梯和脚手架与建筑物通道的两侧的防护栏杆自 上而下用安全立网封闭，或在栏杆下边设置严密固定的高度不 低于 180mm 的挡脚板。
6.3、电梯井口设置定型化的固定栅门，井内每隔两层设置 一道安全平网。
6.4、楼板、屋面等预留的洞口：边长大于 250mm 的孔口， 用坚实的盖板盖没；边长为 500～1000mm 的洞口，利用原有楼 板钢筋不割断作防护网，上面满铺竹笆；边长在 1500mm 以上的 洞口，四周设防护栏杆，洞口下张挂安全平网。
7、高处作业安全措施：
7.1、对高处作业人员进行安全教育和安全培训，提高预防 高处坠落的技术水平，正确执行安全操作规程和使用安全防护 用品、工具等。
7.2、定期对从事高处作业的人员进行身体检查，凡患有不
适宜高处作业疾病的人员，随时调离作业岗位。
7.3、支模、砌墙等工种进行立体交叉作业时，不得在同一 垂直面上操作，下层作业位置必须处于上层作业物体可能坠落 范围之外，不能满足施工要求时，采取隔离封闭措施。
7.4、严禁上下层作业人员在防护栏杆、平台等下方休息， 施工中所需要的料具随用随运，摆放平衡，不得向下投掷物料。
7.5、雨天和雪天进行高处作业时，必须有可靠的防滑、防 寒、防冻措施，遇有六级以上强风、浓雾等恶劣气候，不得进 行露天攀登与悬空高处作业。暴雨与强风后，应对高处作业安 全设施逐一加以检查，发现有松动、变形、损坏或脱落等现象， 立即修理完善。
8、施工用电安全措施：
8.1、现场用电线路按施工平面图统一布置，施工前作好临 时用电施工组织设计，绘制电气平面图、立面图和接线系统图， 临时用电施工组织设计经总工程师批准后实施。
8.2、线路架设要求整齐、规范，操作人员必须持证上岗。 电缆采用五芯线，穿越建筑物及易受机械损坏的地方加设防护 套。电缆、导线不得有老化、破损，接头、包扎符合规定。
8.3、施工现场采用 TN—S 接零保护系统。各种电器必须按 设备要求配置接地或接零，工作零线与保护零线严格分开，保 护线 PE 采用绿/黄双色线，严禁与相线、工作零线混用。
8.4、施工用电严格执行“一机一闸一漏一箱”，“三相五线”
原则，用电设备采用三级配电两级保护，照明配电与动力配电
分别配置。
8.5、配电箱、开关箱采用安检站推荐的标准箱体，箱内开 关和仪表排列整齐，配线绝缘良好，绑扎成束，进入开关箱的 电源线，严禁用插头连接，并派专人管理。配电箱、开关箱及 机电设备设置防雨棚。配电箱周围 2m 之内不得堆放杂物，并设 立醒目的安全用电警示标志。
8.6、现场照明采用 220V 电压，地下室、室内线路及灯具 安装高度低于 2.4m 和使用行灯时采用低于 36V 的安全电压。严 禁照明线路乱接、乱挂、乱绑在脚手架、龙门架上，灯具需要 安装在脚手架、龙门架上时，线路和灯具必须用绝缘物与其隔 离，并距离工作面的高度 3m 以上。
8.7、建立施工现场临时用电安全技术档案，由现场电气安 全员负责管理。做到记录真实、内容齐全。
9、施工机械安全措施：
9.1、所有机械操作人员均须考试合格，持证上岗，定人定 机，遵守操作规程，严禁设备超负荷运转，带“病”运转；所 有施工机械设备进场前必须检修，安全测试合格后方可使用。
9.2、塔吊、外用电梯的安装与拆卸根据实际情况制定详细 作业方案，由专业队伍并取得市级有关部门核发的资格证书的 人员担任，设专人指挥。所有高大机械设备都须设置可靠避雷 装置。
9.3、塔吊必须装有“两保险，四限位”。塔吊起重臂下严
禁站人，大风及雷雨天气时，停止作业。塔吊指挥人员持证上 岗，用对讲机指挥。
9.4、外用电梯安全装置必须齐全灵敏，单独安装配电箱， 专人负责管理，安装后按规定进行验收。外用电梯内悬挂限载 规定。每班首次作业时，必须按规定试车，作业前，鸣铃示意， 设置联络信号。电梯底笼出入口搭设防护棚，各层卸料口设常 闭防护门。
9.5、搅拌机、圆锯、平刨、钢筋机械等施工机具必须设有 保护接零、漏电保护器。明露的机械设有防雨、防砸操作棚。 圆锯设防护罩、安全防护挡板，搅拌机必须有保险挂钩。
10、季节性施工安全措施：
10.1、夏季施工气候炎热，高温时间持续较长，必须做好 预防中暑工作。
10.1.1、采取多种形式,对工人进行防署知识的宣传教育, 使工人了解中暑症状，学会对中暑病人采取紧急措施。
10.1.2、合理调整作业时间,避开高温工作时间,控制加班 加点,缩短高处作业工人工作时间,保证其有充足的休息时间和 睡眠时间。
10.1.3、对露天作业集中和固定场所，搭设凉棚，并经常 洒水降温。高温条件下的作业场所，采取措施搞好通风和降温。
10.1.4、供应符合卫生要求的茶水、清凉含盐饮料、绿豆
汤等。
10.1.5、检查身体，经常有医务人员巡回医疗和预防中暑， 及时发放预防中暑药品和劳动保护用品。
10.2、雨季施工，根据本工程实际情况，雨季施工主要做 好防雷击、防触电。
10.2.1、防雷击：高出建筑物的塔吊、井字架、门架、脚 手架安装避雷针，并用φ12 镀锌圆钢引下接地。
10.2.2、防触电：电源线不得使用裸导线和塑料线及沿地 面敷设；配电箱必须防雨、防潮、防水，电器布置符合规定， 电器元件不得损坏，严禁带电明露；机电设备金属外壳，必须 采取可靠的接地或接零保护。
10.3、冬季施工安全保证措施： 冬季施工主要做好防风、防火、防滑、防煤气中毒。
10.3.1、凡参加冬季施工作业的工人，必须进行冬季施工 安全教育，并进行安全交底。
10.3.2、六级以上大风或大雪，应停止高处作业和吊装作
业。
10.3.3、搞好防滑措施。通道防滑条损坏的要及时补修， 对斜道、通行道等作业面上的霜冻、冰块、积雪要及时清除。
10.3.4、加强用火申请和管理，遵守消防规定，防止火灾 发生。
10.3.5、取暖炉必须符合安装要求，验收合格后才能使用。
10.3.6、正确使用个人防护用品。
11、消防安全保证措施：
11.1、工地建立防火责任制，职责明确。按规定设专职防 火干部和专职消防员，建立防火档案并正确填写。设置消防器 材，加强对用火制度的管理，预防火灾的发生。
11.2、按规定建立义务消防队，有专人负责，订出教育训 练计划和管理办法。
11.3、搞好现场消防安全工作，在木工车间、仓库、办公 室、易燃品堆放处设消防水池和灭火器，并设立标志。在施工 现场生产、加工区均设消防栓。
11.4、对员工进行消防安全知识教育，使员工真正意识到 “安全防火，人人有责”。项目经理任命数名兼职义务消防队员， 并明确消防责任人。并实行经济奖罚制度，奖优罚劣。
11.5、乙炔瓶、氧气瓶与一切明火源不小于规定距离。乙 炔瓶、氧气瓶和焊枪均应分隔开，不得放在一个室内。
11.6、现场按规定配备消防器材，每处设置二台以上挂式 灭火器，现场配备灭火砂袋及消防水池与消防水泵。
11.7、严禁易燃品仓库使用碘钨灯和高功率白炽灯等高温 灯具，消除一切火灾隐患。
11.8、合理安排施工工序，尽量减少交叉作业，必须交叉 作业时，应采取安全有效的施工方法，如无隔离有效措施时， 不出现在同一垂直方向上作业，确保“安全第一”。
六、文明施工现场措施
1、文明施工目标：认真贯彻执行湖南省《施工现场综和考
评管理办法》，树立企业形象，维护施工现场周边环境，减少施 工噪音和扬尘对环境的污染，保证周边单位正常的工作、生活 秩序，争创安全文明施工样板工程。
2、文明施工管理：
2.1、建立以项目经理为责任者的文明施工管理机制。项目 副经理负责抓好现场文明工作，将施工现场综合考评样板工程 作为一项重要的创优计划，做到管理规范化、措施制度化、成 果图表化、行动纪律化。
2.2 、企业形象管理：施工门楼、围墙均进行形象设计， 施工出入口两侧设置“五牌二图”，出口处设洗车台。所有管理 人员及操作工人统一着空军兰工作服，穿软底胶鞋上岗，佩带 具有识别身份的工作卡。安全帽为红、黄、白色，红色为施工 管理人员、黄色为操作工人、白色为监理人员，安全帽上印有 企业标志。
2.3、积极开展文明施工竞赛活动。项目部将文明施工作为 对施工班组进行考核的一项重要指标，实行各班组互评，评选 文明施工先进班组，与利益挂钩，做到奖优、罚劣。
2.4、完善管理手段。现场设电视监控点，对整个现场质量、 安全、文明施工情况进行实时监控。电视监控点设在进出口， 安全通道处、建筑物四角及施工操作层面上。
2.5、认真遵守文明施工守则，执行施工现场文明施工标准，
争创施工现场文明示范工地。
2.6、建立农民工工资保证金基金帐号，并向业主承诺：绝 不拖欠农民工工资。
3、文明管理措施：
3.1、生产区文明施工措施：
3.1.1、施工现场围墙已砌筑好，我司将围墙重新刷白，写 上宣传标语，门楼悬挂、书写对联和条幅，出入口两侧设置“五 牌二图”。发现损坏破旧时及时修复，做到美观、整洁。
3.1.2、保证施工现场道路畅通。采用铺设混凝土的硬化施 工做法,将现场道路、搅拌机、和灰机等周边进行硬化。道路坚 实平坦,不得有烂泥，不得用模板、架板垫路，并设专人定时清 扫，保持施工道路清洁。
3.1.3、施工区域各种安全警示齐全、醒目、整洁。危险区 域设置醒目安全警示牌，夜间作业设警示红灯，各主要出入口 和安全通道口设置由市安监站推荐的电脑语言灯箱。
3.1.4、临时给水管埋入地下，无滴漏和长流水现象；临时 排水自成体系，整个现场排水沟保持畅通。
3.1.5、施工现场保持整洁卫生。操作层随做随清，物尽其 用，并有防止泥浆洒漏、尘土飞扬等措施。建筑物四周（包括 脚手架下面）做到每天工完料场清，建筑垃圾搭设封闭临时专 用垃圾场，严禁随意抛撒，施工垃圾集中堆放、及时清运。
3.1.6、各种材料、成品、半成品按平面布置规划图定点存
放，场外不准堆放建筑材料和施工机具。现场的砂、砾石分类，
砌 240×600mm 围墙隔断堆入；钢材按规格堆放在加工棚内，制 作成的半成品挂产品标识牌搁放；模板、搭设用的管材、架板 等分类摆放整齐；料具库设货架，料具整齐、分类摆好，库内 整洁，行走畅通。
3.1.7、施工机械进场必须经安全检查，有记录，检查合格 才可使用。所用机械设备，要按平面布置规划图定点存放，遵 守机械安全规程。搅拌机、和灰机、卷扬机等机械搭设临时操 作棚，操作棚内稳固整洁，每天使用后的机具应清洗干净，做 好维护保养，各种小型机具及斗车用完后及时收检，不得乱丢 乱放。
3.1.8、施工现场严禁居住家属，严禁非工地人员及小孩在 施工现场穿行、玩耍。施工现场要经常进行除“四害”工作， 防止疾病、传染病的发生。
3.1.9、工地办公室布置宽敞、明亮、整齐、美观大方、室 内办公用具摆放整齐，保持清洁卫生。
3.1.10、本工程地处芙蓉路和×××路交汇处，交通繁忙， 货车进出工地较多时，派专人进行交通指挥，确保行人和运输 安全。履带式车辆上正式道路，需报批后采取可靠措施。
3.2、生活区文明措施：
3.2.1、宿舍：通风明亮，保暖隔热，床铺为钢制双层床， 一人一铺。生活用品摆放有序，房间每天清扫，定期消毒，发
放灭蚊蝇、灭蟑螂、灭鼠等药物。设置文娱活动室，让施工人
员业余时间得到健康、文明的娱乐。特别注意非典等恶性传染 病疫事件的发生。
3.2.2、食堂：按照卫生防疫部门“公用食堂标准”和“食 品卫生法”建立和执行。规模与就餐人数相适应，基本设施齐 全，食堂内设有食品专用仓库、厨房间、就餐间等。食堂内墙 壁及案板贴白瓷片，地面贴防滑地面砖，门窗安纱，杜绝蚊蝇 入内，同时食堂内配备冰箱、消毒柜。食堂内所有工作人员必 须取得健康合格证和食品卫生培训证后才能上岗，工作时穿工 作服（帽），保持个人卫生。食品采购人员必须采购新鲜无毒食 物，原料要验收，菜肴要烧熟煮透，不供应腐烂变质食品，并 做到生熟食品隔离。食堂内每餐饭后都必须用水冲洗案板、地 面，有洗手、洗碗的槽或盆，有排水沟。食堂保证无食物中毒 和传染疾病，全方位保证职工饮食卫生。
3.2.3、茶水：工地饮水应符合国家《生活饮用水卫生标准》， 自建的临时蓄水池，必须加盖，定期清洗。施工现场配备一定 数量的保温或有盖的茶水桶，茶水及时供应，饮具自备。
3.2.4、厕所：现场厕所设临时化粪池，采用冲洗式厕所。 厕所内贴白瓷片，高位水箱定时冲洗。厕所设专人进行管理， 定期进行冲刷清理，防止蚊蝇孽生，保持清洁，污水经化粪池 排入下水道。
3.2.5、浴室：浴室内墙贴瓷片，地面贴防滑地面砖，浴室
24 小时供应冷热水。浴室内排水通过设置暗排水沟排入就近下
水道。
3.2.6、个人卫生：施工工地全体人员应注意个人卫生，养 成良好的卫生习惯，被褥铺盖、衣服鞋袜要经常洗晒，要经常 洗澡，不吃不洁净的食物，不喝生水，不随地大小便，不赤背 或赤脚进入施工现场。
3.2.7、垃圾：生活垃圾定点集中堆放，定时清运。洼地积 水经常清除或填平，消除蚊蝇滋生地。建筑垃圾做到活完场清， 随时保持现场干净、整洁，树立良好的企业形象。
3.2.8、医疗卫生：从公司职工医院抽派专职医生驻守工地， 现场配备药箱及相应药品、器械作紧急时备用，以确保施工人 员的身体健康和生命安全。
3.2.9、劳动保险：项目部为每个施工人员办理劳动保险， 确保员工无后顾之忧。
3.3、环境保护措施：
3.3.1、遵守国家、省、市有关环境保护法律、条例、细则 的规定，必须采用有效措施，控制施工现场的各种风尘、废气、 废水、废弃物以及噪音、振动对环境的污染和危害。项目部主 动与周边单位搞好关系，共同创造良好的施工环境，减少对周 边环境的影响。
3.3.2、降低噪音措施：严格控制作业时间，晚间作业不超 过 22 时，早晨作业不得早于 6 时，特别是高考期间应采取有效
措施，保证不影响学生学习、休息。特殊情况需连续作业（或
晚间施工）的，应经有关部门批准，尽量采取降低噪音措施， 尽量选用低噪声或备有消声降噪的施工机械，如搅拌机、园盘 锯、砂轮机等设置封闭的机械棚，以减少强噪音扩散。
3.3.3、灰尘控制措施：加强对材料运输车辆的管理，运输 飞扬材料时，采用带盖车；储存松散和易于飞扬材料的地点位 于避风处；及时清理施工现场，安排专人对所经道路的清扫。
3.3.4、污水处理措施：现场内施工、生活污水按规定有组 织的排放，污水经净化处理，并经检验符合环保标准后才能排 至城市下水管。
3.3.5、绿化保护措施：爱护围墙周边绿化带，不得随意损 坏，若不小心造成个别绿化受损，及时修补。
3.4、治安综合管理保证措施：
3.4.1、施工现场设门卫和专职保卫人员值班。项目经理与 主管部门及当地有关部门签订社会治安责任书。
3.4.2、项目经理部组织本项目的全体施工人员认真学习有 关法律、法规知识，增强法制观念，不得寻衅闹事，打架斗殴， 严禁任何形式的赌博活动，杜绝刑事犯罪和违法乱纪行为。
3.4.3、工地施工人员进场时，须按长沙市公安局的有关规 定，及时办理施工人员暂住证，接受业主保卫部门的监督检查， 与业主签订安全合同。
3.4.4、对进入工地的施工人员(含合同工、临时工)，按国
家、省、市有关计划生育的政策、法规，检验婚育证明和其它
有效证明，杜绝计划外怀孕、超生观象，并与单个对象签订责 任合同，并报业主和当地计生部门，接受人和有关部门的计划 生育监督检查。
七、劳动力安排计划
1、劳动力安排计划编制的指导思想和原则：
优化劳动力结构，增强从业人员劳动保护和安全生产意识， 充分发挥机械作用，减轻劳动强度，满足施工进度要求，保证 工程质量，降低劳动成本。
2、劳动力计划编制说明：
2.1、依照施工总控制进度计划和月进度计划及流水施工， 按“二班”工作制考虑劳动力的配置。
2.2、机械操作人员维修人员，适当考虑轮休和必须的休息 时间，保证安全操作。
2.3、施工外架由专业架班搭拆，其余支模架、操作架由各 专业班组自行搭设。
2.4、为尽可能地减少工序中停工等待，砼班与架子班予以 合并。
3、劳动力保证措施：
3.1、劳动力主要使用我公司的专业作业队，社会民工作为 补充与调剂。这些专业作业队，是经过本公司多年施工培养和 造就的基本力量，其技术素质、施工水平比较高，对工程质量 和安全施工均有保障。
3.2、社会民工的选择与录用，多年来本公司有一批经过了 上岗前技术培训的各工种民工，建立了相对稳定的劳务基地， 民工素质比较高，能胜任本工程施工需要。
3.3、技术工种、特殊工种(电工、焊工、起重工等)均使用
本公司自有职工，各专业技术人员及特殊工种工人均持证上岗。
3.4、加强劳动力的技术培训.各班子在进场时进行现场安 全和文明的交底，在操作前进行各分部分项的技术交底，并形 成文字记录。
3.5、根据施工进度计划，我公司将对作业队伍劳动力进行 事先的统筹安排，合理调度作业队伍的轮休、倒休，以保证节 假日不停工，正常施工。
3.6、施工过程中，项目部将每周召开一次生产会，对劳动 力需求提前作出计划和安排；每天举行碰头会，对当日的劳动 力情况进行总结，安排第二天作业内容。做到有计划地科学地 使用劳动力。
4、劳动力安排计划：
	序号
	工种
	按工程施工阶段投入劳动力情况

	
	
	地下室 施工阶段
	主体施工阶段
	装饰阶段
	收尾阶段

	
	
	
	四层以下
	四层以上
	
	

	1
	砼工
	30
	30
	15
	6
	2

	2
	泥工
	15
	40
	50
	20
	10

	3
	普工
	50
	70
	80
	40
	30

	4
	钢筋工
	90
	90
	50
	2
	1

	5
	木工
	110
	110
	30
	50
	10

	6
	架子工
	30
	30
	20
	5
	2

	7
	机操工
	18
	18
	10
	10
	2

	8
	起重工
	12
	12
	12
	6
	2

	9
	机修工
	8
	8
	6
	6
	2

	10
	电焊工
	20
	20
	10
	8
	1

	11
	抹灰工
	6
	4
	4
	50
	10


	12
	油漆工
	4
	4
	4
	40
	10

	13
	水电安装工
	8
	18
	18
	32
	12

	14
	塔吊司机
	6
	6
	6
	6
	3

	15
	塔吊指挥员
	6
	6
	6
	6
	3

	16
	电梯司机
	
	2
	2
	2
	1

	17
	预应力张拉
操作工
	
	6
	4
	4
	

	18
	防水工
	
	
	
	12
	

	19
	实验员
	2
	2
	2
	2
	

	20
	测量员
	2
	2
	2
	2
	2

	21
	保卫员
	6
	6
	6
	6
	6

	22
	合计
	423
	484
	337
	315
	109


八、主要材料、构件用
量计划
1、材料选择：
除业主指定的材料外，其它材料的采购首先对各材料的质 量进行考核，实行优中选优。
2、材料供应：
2.1、材料供应应按照“超前准备、及时供应”的原则，根 据施工进度计划提出月周材料用量计划，并提前交材料采购员 预定采购。
2.2、所有进场材料都应有出厂合格证，并根据施工规范要 求做材料性能检测试验，不合格的材料坚决不许进场。
3、现场材料管理：
3.1、材料使用应以材料施工定额为基础，要经常考核和分 析材料消耗情况，着重于定额与实际用料的差异，不断提高材 料管理水平，减少材料在施工过程中的浪费。
3.2、原材料要严格检查各种材料的规格、数量和质量，发 现问题，追究责任，及时解决问题，当数量、质量、规格都符 合采购文件要求时，方可办理验收、入库手续，入库管理。
3.3、所有进场材料都要记入材料台帐。材质证、合格证、 试验报告应编号存放。对有标识要求的要作好标识工作，以保 证施工资料的完整性。
3.4、材料仓库外观要整洁，内部布局合理。材料存放要做 到材质清，规格清，新旧清，过目知数。
3.5、库存材料应做好防潮、变质、变色的处理。
3.6、材料保管员要切实履行自己的职责，正确掌握材料的 性能、用途、保管期限。定期进行检验，以保证材料的安全、 有效、减少材料储存损耗。
3.7、材料的发放，实行“领用人备案制”：即非备案人员、 专业施工员、仓库保管员不予发放。材料实行限额领料，超额 自理、合理节约有奖制度。
4、主要材料、构件用量计划：
4.1、土建材料：
	序号
	材料名称
	单位
	规格型号
	材料用量
	材料进场日期

	1
	水泥 32.5MPa
	t
	
	3017
	按进度计划需
要进场

	2
	水泥 42.5MPa
	t
	
	74
	

	3
	HPB235 钢筋
	t
	
	370
	

	4
	HRB335 钢筋
	t
	
	63
	

	5
	HRB400 钢筋
	t
	
	3669
	

	6
	冷拔低碳钢丝
	t
	
	14.5
	

	7
	冷扎扭钢筋
	t
	
	529.3
	

	8
	钢铰线
	t
	
	43.0
	

	9
	波纹管φ50
	100mm
	
	240
	

	10
	锚具
	套
	
	4100
	

	11
	中砂
	m3
	
	1694
	

	12
	粗砂
	m3
	
	4700
	

	13
	砾石
	m3
	
	1042
	

	14
	红砖
	千块
	240×115×53
	128.2
	

	15
	商品砼
	m3
	C25
	239.94
	

	16
	
	m3
	C30
	4465.01
	

	17
	
	m3
	C35
	2681.6
	

	18
	
	m3
	C35(S12)
	3427.5
	

	19
	
	m3
	C35(S8)
	1952.7
	

	20
	
	m3
	C40
	14923.8
	

	21
	
	m3
	C40(S12)
	883.4
	


	22
	
	m3
	C40(S8)
	131.6
	

	23
	
	m3
	C40(膨胀)
	92.8
	


	24
	商品砼
	m3
	C45
	560.4
	按进度计划需 要进场

	25
	
	m3
	C50
	1327.9
	

	26
	
	m3
	C50(S12)
	237.4
	

	27
	
	m3
	C50(S8)
	338.3
	

	28
	电焊条
	t
	
	33
	

	29
	粘土空心砖
	m3
	
	2015
	

	30
	加气砼块
	m3
	
	6360
	

	31
	轻质 GRC 墙板
	m2
	
	18913
	

	32
	PK 预应力砼叠合板
	块
	3.9×0.5×0.03
	2660
	

	33
	钢丝网珍珠岩墙板
	m2
	
	3120
	

	34
	氯化聚乙烯卷材
	m2
	
	8300
	

	35
	松原木
	m3
	
	513.1
	

	36
	杉原条
	m3
	
	5630
	


4.2、装饰材料
	序号
	材料名称
	单位
	规格型号
	材料用量
	材料进场日期

	1
	乳胶漆
	t
	
	265
	按进度计划需 要进场

	2
	铝合金型材
	t
	
	35
	

	3
	氟碳涂层铝板
	m2
	
	1690
	

	4
	埃特板
	m2
	
	18380
	

	5
	矿棉吸声板
	m2
	
	7201
	

	6
	花岗岩
	
	
	6500
	

	7
	面砖
	千块
	
	370
	

	8
	地板砖
	m2
	
	1230
	

	9
	瓷片
	m2
	
	3900
	

	10
	活动塑料隔断
	m2
	
	305
	

	11
	铝合金窗
	
	
	5300
	

	12
	胶合板
	m2
	
	6100
	

	13
	调和漆
	t
	
	4
	

	14
	木质防火门
	m2
	
	385
	

	15
	钢质防火门
	m2
	
	730
	


4.3、周转材料
	序号
	材料名称
	单位
	规格型号
	材料用量
	材料进场日期

	1
	架管
	t
	
	1000
	按进度计划需


	2
	扣件
	万个
	
	1800
	

	3
	模板
	m2
	
	15000
	


	4
	木枋
	m3
	
	1000
	按进度计划需 要进场

	5
	镀锌铁丝
	t
	
	45
	

	6
	竹架板
	m2
	
	7000
	

	7
	铁钉
	t
	
	10
	

	8
	塑料薄膜
	m2
	
	5000
	

	9
	草袋
	m2
	
	24000
	

	10
	安全网
	m2
	
	5000
	


九、主要机具使用安排
1、主要施工机械配置：
1.1、垂直运输：本工程采用 1 台回转半径 R=60m 的 QTZ6020 自升式塔吊和 1 台回转半径 R=48m 的 QTZ5012 自升式塔吊，l台 SJTⅡC—100 双笼施工外用电梯负责钢筋、架管、模板、PK 预 应力砼叠合板、砌体、轻质墙板等材料及机具设备的垂直运输。
1.2、砼运输采用 10 台砼搅拌车，备用 1 台 JZ—500 砼搅 拌机用于现场零星砼的搅拌；砼的输送采用 2 台 HBT60 砼输送 泵；砂浆搅拌采用 JH-200 型搅拌机 2 台，可满足工程进度的要 求。
1.3、钢筋加工机械：四层（包括设备层）以下，现场布置
2 台 UN-100 钢筋对焊机、4 台 GQ-40 钢筋切断机、4 台 GW—40 钢筋弯曲机。四层以上，现场布置 1 台 UN-100 钢筋对焊机、2 台 GQ-40 钢筋切断机、2 台 GW—40 钢筋弯曲机。并配备电渣压 力焊设备 10 套。
1.4、木工车间配备模板加工设备 2 套。
1.5、现场配置 1 台加压水泵，现场设一 50m3 水池蓄水，采 用φ50 主管通过加压至各施工层，以确保各层施工用水。
1.6、为确保工期，现场安装 1 台 300KW 发电机组，解决施 工中因停电造成的影响和电力容量不够。
2、机具设备管理：
2.1、根据本工程施工图纸及现场踏勘情况，结合现场施工
条件编制本工程所需机械设备使用计划，内容包括机械设备的 型号规格型号、数量等。
2.2、所有机具必须根据工程进度有计划进场，所有进场机 械必须经检验合格后方可投入使用。
2.3、机械管理实行一人一机、各负其责。操作人员必须严 格遵守安全操作规程，爱护机械设备，定期保养，并做好交接 班工作。
2.4、机械工选择有丰富操作经验的职工。机械工及特种作 业人员必须严格持证上岗。
3、主要机械设备表：
	序
号
	设备名称
	规格、型号
	数量
	功率(KW/台)

	1
	塔吊
	QTZ-5012
	1 台
	60

	2
	塔吊
	QTZ-6020
	1 台
	80

	3
	施工外用电梯
	SJTⅡ-100
	1 台
	45

	4
	砼搅拌车
	10m3
	10 台
	

	5
	砼输送泵
	HBT60
	2 台
	75

	6
	砼搅拌机
	JZ-500
	1 台
	25

	7
	砂浆搅拌机
	JH-200
	2 台
	3

	8
	钢筋切断机
	GQ-40
	四层以下：4 台
	四层以上：2 台
	7.5

	9
	钢筋弯曲机
	GW-40
	四层以下：4 台
	四层以上：2 台
	3

	10
	钢筋对焊机
	UN-100
	四层以下：2 台
	四层以上：1 台
	75

	11
	电渣压力焊机
	JSD-600
	四层以下：14 台
	四层以上：10 台
	47

	12
	钢筋调直机
	JM-3D
	2 台
	11

	13
	成套木工机械
	ML392B-1
	2 套
	2.2

	14
	交流电焊机
	BX-500
	6 台
	20

	15
	电焊机
	BX3-300
	2 台
	18

	16
	插入式振动棒
	ZX50
	8 根
	2.2

	17
	插入式振动棒
	ZX30
	8 根
	2.2

	18
	平板振动器
	B15
	6 台
	1.5

	19
	泥浆泵
	30m 扬程
	2 台
	1.5


	20
	消防水泵
	100m 扬程
	2 台
	15

	21
	砂轮切割机
	JSG2-400
	6 台
	1.5

	22
	台钻
	ZJ-18
	1 台
	5

	23
	汽车式起重机
	QY300
	1 台
	

	24
	汽车式起重机
	QY80
	1 台
	

	25
	平板汽车
	8t
	1 台
	

	26
	电动试压泵
	4DSY12/10
	4 台
	7.5

	27
	砂轮机
	S1S-200
	5 台
	3

	28
	液压煨弯机
	
	1 台
	

	29
	角向磨光机
	P130
	2 台
	

	30
	电动套丝机
	Z3T-R4-I
	3 台
	

	31
	发电机组
	300KW
	1 组
	

	32
	张拉机具
	YCD2000-150B
	5套 
	5

	33
	人力胶轮车
	
	50 台
	


4、主要检测、计量、测绘、仪表、调试器具表
	序号
	仪器名称
	规格型号
	数量
	备注

	1
	全站仪
	索佳 2B
	1 台
	

	2
	激光经纬仪
	J2
	1 台
	

	3
	激光水准仪
	S1
	1 台
	

	4
	激光水准仪
	S3
	1 台
	

	5
	铅垂仪
	500g
	1 台
	土建、安装各 1 套

	6
	质量检测器
	
	2 套
	

	7
	塔尺
	5m
	2 根
	

	8
	大钢尺、钢卷尺
	50m、30m
	各 1 把
	

	9
	坍落度测定筒
	100×200×300
	2 套
	

	10
	混凝土回弹仪
	ZC225
	1 套
	

	11
	氧气表
	0-25
	4 个
	

	12
	乙炔表
	0-25
	2 个
	

	13
	万用电表
	VC8900D
	2 个
	

	14
	兆欧表
	ZC25-4
	1 个
	

	15
	游标卡尺
	0-150
	2 把
	

	16
	测温计
	WS2080B
	3 根
	

	17
	绝缘电阻测量仪
	2500V
	1 台
	

	18
	接地电阻测量仪
	ZC-8
	1 台
	

	19
	磅称
	TGT-500
	2 台
	

	20
	分析天平
	TG328B
	1 台
	

	21
	砂浆稠度仪
	SZ-145
	1 台
	4

	22
	砼试模
	150×150×150
	35 套
	1

	23
	砂浆试模
	75×75×75
	20 台
	2

	24
	水泥试验设备
	10×10×10
	8 套
	1

	25
	标养室空调
	1.5P
	1 台
	

	26
	其他空调
	1.5P
	3 台
	


合理化建议
1、建议将有粘结预应力砼改为无粘结预应力砼，既可降低 成本，又可提高工效，加快施工进度。
2、在砖墙与砼梁板相连处，增铺 300mm 宽钢丝网，以减少 砌体收缩而与砼梁板产生的裂缝，同时可防止外墙的渗水。
3、建议铝合金门窗与墙体间采用填充 PV 发泡剂，可达到 很好的防水及密封效果。
4、建议外墙干挂石材面涂刷石材界面剂，以增强石材面抗 污染能力和抗雨水渗透。
5、建议屋面采用 EPS 保温砂浆，以提高屋面保温隔热性能。 EPS 保温砂浆是由废弃的聚苯乙烯泡沫经专用破碎机破碎而成 的粒径小于 5mm 的 EPS 颗粒后，与水泥、纤维等材料复合而成。 其性能如下：
稠度 78mm，分层度 11mm，密度 500KG／m3，吸水率 14.1％， 导热系数 0.103W／(m·K)，粘结强度 0.41MPa。
从上性能参数与目前常规的膨胀珍珠岩等相比其具有施工 质量可靠和有良好的抗老化、抗断裂、不起壳、保温隔热性能。
6、在砌体施工中建议在砂浆中掺入砂浆增塑剂，以增加砂 浆的可塑性，和易性，同时节约水泥，降低成本。




































施工及安全工艺过程质量监督�
�
�
�
�
�
�
�
�
�












机 械 设 备 本 身 质 量�
�
�
�
�
�
�
�
�













































�
施工准备�
�
�
�
�
�
�
�
�
�






模板选择�
�
�
模板涂隔离剂�
�
�
与钢筋工程交接�
�
�
检查脚手架、脚手板�
�
�
标高、中心线、断面尺寸放线�
�





















自检记录�
�
施工记录�
�
质量评定记录�
�
事故处理记录�
�









�
施工准备�
�
�
�
�
�
�
�
�
�









质量评定记录�
隐蔽验收记录�
�
化验报告单�
事故处理记录�
�
施工记录�
自检记录�
�






材料准备、出具合格证�
�
计算砼配合比�
�
准备试模和塌落度�
�
钢筋、模板工序交接�
�
检查脚手架、运输机械�
�






�
施工准备�
�
�
�
�
�
�
�
�
�









岗位分工、挂牌操作�
�
钢筋、木工跟班保质量�
�
执行质量比�
�
根据情况调整配合比�
�












�
质量评定�
�
�
�
�
�
�
�
�
�






材料合格证�
�
试块报告单�
�
自检记录�
�
事故处理记录�
�











