乐清市人民医院安装施工组织设计






一、安装工程施工方法及技术措施
（一）、各安装工程的施工工艺顺序
各安装工程必须按下列施工顺序组织施工，主要部位必须编制施工方案。

 1、先地下后地上。安装与土建密切配合，立体交叉施工，做好各项预留，预埋工作。

    2、先预制后安装。管道、电气、通风、非标钢结构，各种支、吊、托架等，凡有条件的均提前预制加工，这是保证总进度和工程质量的关键。

3、先重点后一般。在土建完工具备安装条件后，即按先重点后一般的原则进行设备、管道、电气通风等项目等工程的安装工作。
（二）、施工准备

    1、设计图纸及其他技术齐全，并经过会审和技术交底。

    2、编制施工方案，由施工技术人员向班组作图纸和施工方案交底

3、材料、施工人员、机具等能保证正常施工。

4、施工场地及施工用水，电等临时设施，能满足施工需要。

（三）、，管道施工方案
1、施工顺序

1.1、 熟悉设计图纸及有关技术资料

1.2、 施工测量与放线

1.3、 配合土建进行预留、预埋工作

1.4、 弯管及管件加工

1.5、 支（吊）架制作

1.6、 管道预制及组装（包括二次镀锌前的安装）
1.7、管道敷设及安装

1.8、管道与设备连接

1.9、自控仪表和管道安装
1.10、试压及清（吹）洗
1.11、防腐及保温
1.12、交工及验收
2、施工条件
2.1、设计图纸及其他技术文件齐全，并经过会审。
2.2、施工方案已经批准，并向班组作了交底。
2.3、临建设施及供水，供电能满足正常施工安全。
2.4、与管道安装有关的建（构）筑物已经基本完工，并验收合格，并向安装

单位提供必须的资料，能满足安装要求。
2.5、设备就位安装完毕。
2.6、必须在管道安装前完成的有关工序：如清洗，脱脂，内防腐保证书等有

关技术证件。
2.7、管子、管件、阀门等已经校验合格，并具备合格证、生产许可证、质量保证书等有关技术证件。
2.8、管材、管件、阀门等已按设计要求校验无误，内部已清理干净，无杂质。
2.9、相关机具已配齐并进入现场，具备施工作业条件。
3、管道安装工艺要求
3.1、管道预制应考虑运输和安装的实际情况，并留有调正活口，预制完毕的

管段应予编号，并应将内部清理干净，封闭管口，严防杂质进入。
3.2、预制组合件应具有足够刚性，其重量与现场施工机械吊装能力相适应。
3.3、预制组合件起吊前应按其重心位置正确的绑扎绳扣，以保证平稳起吊，

吊装不允许产生永久性变形。
3.4、预制组合件不允许长期处于临时固定状态。
3.5、管道安装
3.5.1、管子在组合安装前，必须对管子进行外观检查并把内壁清理干净。
3.5.2、管道的坡度，坡向应符合设计要求。
3.5.3、管道的坡度可用支座下的金属板调整，吊架用吊杆螺栓调。垫板应与

预埋件或钢结构进行焊接，不得加与管道和支座之间。
3.5.4、法兰及其他连接件得设置应便于检修，并不得紧贴墙壁，楼板或管架上。
3.5.5、埋地管道安装时，如遇地下水或积水，应采取排水措施。
3.5.6、埋地管道试压防腐后，应办理隐蔽工程验收，并填写《隐蔽工程验收记录》。
3.5.7、凡过楼板，墙壁，基础得管道，应加装套管进行保护，在套管内一般

不应有管口接口。
3.5.8、管道与套管的空隙，应工艺要求或规范规定进行堵塞。
3.5.9、管道连接时，不得用强力对口。用加热管子，加偏垫或多层热等方法

来消除接口端面的空隙，偏差错口或不同心等缺陷。
3.5.10、管道安装工作暂停时，应及时封闭敞开的管口。
4、阀门安装
4.1、阀门安装前，应作耐压强度实验，实验应以每批（同牌号、同规格、

同型号）数量中抽查10%，且不至少于一个，如有漏、裂不合格应抽查20%，

仍有不合格的则须逐个作强度和严密性试验。
4.2、阀门安装前，应检查填料，其压盖螺栓须有足够得调节余量。
4.3、法兰或螺纹连接的阀门应在关闭状态下安装。
4.4、焊接阀件与管道连接焊缝的封底焊宜采用氩弧施焊，应保证内部清洁，焊接时阀门不宜关闭，防止过热变形。
4.5、阀门安装前，应按设计核对其型号，并按介质流向确定其安装方向。
4.6、水平管道上的阀门，其阀杆一般应安装在上半周范围内。
4.7、安装蝶阀时应注意阀芯是否能自由转动，对接管道对它是否有妨碍。
4.8、阀门的操作机构和传动装置进行必要的调整，使之动作灵活，指示准确。
4.9、安装铸铁阀门时，应避免因强力连接或受力不均引起的损坏。
4.10、阀门的安装位置不应防碍设备，管道及阀门本身的拆装和检修，阀门

安装高度按施工图要求或方便操作检修要求，一般距地坪1.2-1.8m为宜。当

阀门中心距地坪1.8m以上时，应集中布置，并设置固定平台。
4.11、并排管线上的阀门，其轮间净距不得小于100mm或错开布置。
4.12、直通升降式止回阀只能安装在水平管道上，立式升降式止回阀及旋启式

止回阀可安装在水平管道上，也可以安装在介质由下而上流动的垂直管道上。
5、管道支、吊架安装
5.1、支、吊架应牢固地固定在墙、柱子、梁和钢筋混凝土楼板上。
5.2、支、吊架位置应正确，安装要平整牢固，管子与支架接触应紧密，管道

与把托架焊接时，不得有咬肉，烧穿等现象。
5.3、无热移位的管道，其吊杆应垂直安装，吊架长度要能调节。有热移位得

管道，吊杆应在热位移相反方向按位移值的二分之一倾斜安装。两根热移方

向相反或位移值不等的管道，除设不规定外，不得使用同一吊杆。
5.4、固定支架应严格按设计要求安装并在补偿器预拉伸前固定，在无补偿装

置又有热位移的直管段上，不得安装一个以上的固定支架。
5.5、滑动支架应灵活，滑托与滑槽两侧间应留有3-5mm的间隙，并留有一定

的偏移量。
5.6、保温层不得妨碍垫位移，有垫位移的管道，在热负荷运行时，应及时对

支、吊架进行检查和调整。
5.7、支、吊架的规格应符合设计要求。
5.8、大口径管道上的阀门，应设有支架，不得以管道承重。
5.9、不得在金属屋梁上任意焊接支、吊架，确需焊接时，应征得设计单位同意。
5.10、固定在建筑结构上的管道支、吊、托架不得影响结构安全。
5.11．钢管水平安装的支架间距，不得小于下表的规定：

	公称直径（mm）
	15
	20
	25
	32
	40
	50
	70
	80
	100
	125
	150
	200
	250

	支架最

大的间

距（m）
	保温管
	1.5
	2
	2
	2.5
	3
	3
	4
	4
	4.5
	5
	6
	7
	8

	
	不保温管
	2.5
	3
	3.5
	4
	4.5
	5
	6
	6
	6.5
	7
	8
	9.5
	11


5.12、给水立管的管卡，当层高小于或等于5m，每层安装一个，层高大于5M

时，每层不得少于二个，管卡，距地面高度为1.5-1.8m，二个以上管卡可均

称安装。

6、管道系统试验
6.1、管道安装完毕后，应按设计对管道系统进行强度试验和严密性试验，以

检查系统和安装工程质量。
6.2、管道系统试验前应具备下列条件：
6.2.1、管道系统施工完毕并符合设计要求。
6.2.2、支、吊架安装完毕，经检查合格。
6.2.3、焊接和热处理工作结束，并经检验合格。焊缝及其它应检查部位，未

经涂漆和保温。
6.2.4、试验用压力表已经校验合格，精度不低于1.5级，表最大刻度为测压力值的1.5-2倍，压力表不少于2只。
6.2.5、具有完善的并经批准的试验方案。
6.3、对不能参与试压的设备，仪表，阀门及附件应加以隔离或拆除。
6.4、试验完毕后，应及时拆除已有的临时盲板，核对记录。并填写《管道系

统试验记录》。
6.5、水压试验介质应用洁净水，系统注水时，应将空气排尽。
6.6、水压试验宜在环境温度以上进行，否则需采取防冻措施。
6.7、对于位差较大的系统，应考虑试验介质的静压影响，水压强度试验的初

试点应设在系统管网的最低点
6.8、水压强度试验，升压应缓慢，达到试验压力后，停压10分钟，在10分

钟内压力降不大于0.5千克力/平方厘米，然后将试验压力降至工作压力作外

观检查，以不漏为合格。
6.9、试验压力：室内给水管道试验压力为工作压力的1.25倍，且不少于6

千克力/平方厘米。
7.0、管道系统吹扫与清洗
7.1、管道系统强度试验合格后，或严密性试验前，应分段进行吹扫与清洗。
7.2、吹洗前应将系统内仪表加以保护，并将孔板、喷嘴、滤网、节流阀、止

回阀芯等拆除，妥善保管，待吹洗后再复位。
7.3、不允许吹扫的设备及管道应与吹洗系统隔离。吹洗时，管道的脏物不得

进入设备，设备吹洗出的脏物一般也不得进入管道。
7.4、管道吹扫应有足够的流量，吹扫压力不得超过设计压力，流速不低于工

作流速，一般不小于20m/S。
7.5、吹洗时，除有色金属外，应用锤敲打管材。对焊缝、死角和管底等部位

应重点敲打，但不得损伤管材。
7.6、吹洗前应考虑管道支、吊的牢固程度，必要时应加固。
7.7、如管道支管较多，末端截面积较小时，可将干管中得阀门拆掉1-2个，

分段进行吹洗排水可从末端接出，排水管截面积不应小于冲洗管道截面的

60%，排水管可就近接入排水沟或窖井中，以保证畅通和安全。
7.8、水冲洗时，以系统内可能达到最大流量或不小于1.5m/S的流速进行，直到出口处的水色和透明度与入口处目测一致为合格。
7.9、冲洗完毕，应将水排尽，必要时可用压缩空气或氮气吹干。
8、室内排水管道安装
8.1、管材和管件应符合设计要求和施工规范的规定。
8.2、管道穿越地下室外墙或地下构筑物的墙壁上处，应采取防水措施，设置

防水套管。
8.3、管道应避免布置在可能受重物压坏处。
8.4、排水管道的坡度应符合设计要求，正负偏差不得超过设计要求得三分之

一，生活污水管道的坡度。

	管径（mm）
	50
	75
	100
	125
	150
	200

	标准坡度
	0.035
	0.025
	0.020
	0.015
	0.010
	0.008


8.5、排水管道的横管与横管的连接，应采用45度三通或45度四通和90度

斜三通或90度斜四通，也可以采用顺水三通。立管与排出管端部的连接，

宜采用二个45度弯头或弯曲半径不小于四倍管径的90度弯头。
8.6、在生活污水管道的立度上，应每二层设置一个检查口，但在最低层和有

卫生器具的最高层必须设置检查口。
8.7、在连接2个及两个以上大便器或三个以上卫生器具的污水横管口设置清

扫口。
8.8、在转角小于135度的污水横管上，应设置检查口或清扫口。

8.9、在污水横管的直线管段上，应按“施工规范”规定的距离设置检查口。
8.10、埋设在地下或在地板下的排水管道的检查口，应设在检查井内。井底

表面标高应与检查口的法兰相平，井底表面应有0.05的坡度，坡向检查口的

法兰。
8.11、埋地排水管铸铁管，当设计无要求时，应刷两遍沥青防腐。
8.12、排水管道上的吊钩或卡箍应固定在承重结构上，固定件间距，横管不

得大于1.5m，立管不大于4m时，可安装一个固定件。
8.13、暗装或埋地的排水管道，在隐蔽前必须作好灌水试验其高度不低于层地面高度。在满水15分钟，再灌满延续5分钟，液面不下降为合格，雨水管道安装后应做灌水试验，灌水高度必须至每根立管最上部的雨水漏斗。

8.14、成品保护：安装好的地漏、大便器排水管道要封好，防止杂物掉入管内造成堵塞或通水不畅。

9、卫生器具安装要求：

9.1卫生器具未安装时，应将所有的管道预留口进行临时封闭，防止异物进入。低漏安装在地面最低处，其簪子顶面应底于设置处地面5mm，地漏安装后竣工前应作临时封闭，防止建筑垃圾，水泥砂浆及其他异物进入而导致堵塞。

9.2支、托架必须平整、牢固，与器具接触应严密。

9.3高度、坐标位置正确，设备安装要平直，垂直度偏差不超过3mm，符合设计及验收规范。

9.4安装完的卫生器具，应采取保护措施。

9.5卫生器具的进水接口要严密，防止渗漏，水箱内的浮球关闭要严密、灵活，器具出水口承管与楼板混凝土的补洞要严密，防止地板渗漏。

10、防腐、保温

10.1保温要严密，宜用防水性材料，保护壳要严密，滑动支架处的保温应与支架分离，穿墙、楼板套管内（热、冷管道）应严密保温，防止热量散发和结露。

10.2不同介质温度的管子不能合裹在一起。

10.3支架应在安装前进行除锈防腐处理，管口、支架焊接后应进行补漆。

10.4凝结水箱及混凝土基础间，应垫经热沥青浸泡的木板进行隔热处理。

10.5保温应在管道水压试验合格后进行。

11、施工安全

11.1地下室水池及其他潮湿环境施工，需特别注意用电安全。

11.2管道吊装时，应注意下面的人员和设备安全。

11.3高空作业及使用冲击电锤时，应防止梯子滑倒，采取可靠的安全措施。

11.4做好预留孔、洞的安全防范措施。

11.5作业现场应配备一定数量的消防器具，配备消防值班员，保证在施工过程中的消防安全。

11.6不得在已安装好的设备上，电线预埋管上作吊点或吊装缆风受力点。

11.7不得借助电线预埋管作电焊机焊接地线。

11.8进入施工现场必须戴好安全帽，高空作业要系安全带。

12、质量保证措施

12.1质量管理目标

分项工程合格率100%，其中优良品率90%以上。

12.2做好图纸会审工作，充分了解设计意图和技术上的难度，编制质量检查方案，确定质量管理点，做好预测、预控质量管理方面的技术准备。

12.3对项目的重要和特殊要求部位、重要设备和仪表，在掌握技术标准，施工要领的基础上、明确关键部位，停止检查点，做好质量检查所需的工具、仪器的准备，制定检验方法。

12.4结合工程特点，采用“四新”技术，提高质量，加快工期。

12.5对特殊工种进行培训，坚持特殊工种持证上岗。

12.6做好技术交底工作，做到不交底的工程不施工。

12.7明确施工技术规范、标准和设计要求，精心组织施工。

12.8熟悉土建、装饰和其他相关专业的预留工作，避免或减少安装时打洞、打槽的数量，以免对建筑结构和装修造成伤害。

12.9工程上所使用的各种主要材料（钢材、管材、配件、焊材、保温材料等）和设备，必须具有出厂合格证和质量证明书。

12.10凡设备技术文件规定整体安装的设备，应进行整体安装，未经批准不准任意拆动。

12.11在施工过程中对管道和设备的敞口应及时封堵，避免建筑垃圾进入，造成堵塞和损坏事故。

12.12认真消灭质量通病，坚持班组自检和项目部互检及质安部的专职检查相结合的质量监督制度，确保质量保证体系在本项目的正常运行。

施工规范：《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002
13、主要机具量具

13.1机具

（1） 砂轮切割机

（2） 钢锯

（3） 管子台虎钳

（4） 活动扳手

（5） 管子割刀（割管器）

（6） 管子胶版

（7） 套丝机

（8） 电锤

（9） 试压泵

（10） 电气焊设备

13.2、量具

（1） 水平尺

（2） 角尺

钢板尺

（3） 钢卷尺

（4） 线坠

14、施工记录表

9.1 设备开箱检查记录

9.2 基础验收记录

9.3 垫铁隐蔽记录

9.4 隐蔽工程（系统封闭）检查记录

9.5设备安装检查记录

9.6 静置设备安装检查记录

9.7 阀门试验（清洗）记录

9.8 管道（设备）强度试验记录

9.9 管道系统冲洗记录

9.10辅助设备水（气）压试验记录

9.11排水管道灌水试验记录

9.12排水管道通球试验记录

9.13 设备/管道防腐、保温、保冷、涂漆施工记录

9.14 卫生器具满水和通水试验记录

9.15 单机试运转记录

9.16 室内消火栓试射试验记录

9.17 给水管道消毒检测记录
10、质量检验记录表

	序号
	质量检验记录表
	代号

	1
	室内给水管道及配件安装工程分项工程质量验收表
	GB50242-2002、4.2

	2
	室内消火栓系统安装分项工程质量验收表
	GB50242-2002、4.3

	3
	室内给水设备安装分项工程质量验收表
	GB50242-2002、4.4

	4
	室内排水管道及配件安装工程分项工程质量验收表
	GB50242-2002、5.2

	5
	雨水管道及配件安装工程分项工程质量验收表
	GB50242-2002、5.3

	6
	室内热水供应管道及配件安装工程分项工程质量验收表
	GB50242-2002、6.2

	7
	室内热水供应辅助设备及配件安装工程分项工程质量验收表
	GB50242-2002、6.3

	8
	卫生器具安装分项工程质量验收表
	GB50242-2002、7.2

	9
	卫生器具给水配件安装分项工程质量验收表
	GB50242-2002、7.3

	10
	卫生器具排水管道安装分项工程质量验收表
	GB50242-2002、7.4


（四）、电气安装工程

1、强电部分

1.1、 高低压变配电系统

1.1.1、变配电工程中的各种金属构件均需做防腐处理（除热镀锌外，均刷樟丹油漆一遍，灰色调和漆两道）并做好接地。

1.1.2、凡多股导线电器设备端子连接时，均应用接线端子，接线端子与电器设备连接时，均应加垫和弹簧垫圈。

1.1.3、开关柜基础型钢安装前应检查，埋设固定后其水平误差每米应小于1mm，全长总误差不应大于5mm。

1.1.4、配电柜应安装牢固，各柜连接紧密，无明显缝隙，垂直误差不大于1.5mm，水平误差每米不大于1mm，总误差不大于5mm，柜面连接应平直，整齐。

1.1.5、低压屏，落地柜均采用12#槽钢基础。

1.2、10KV以下电缆线路

1.2.1、高压电缆进出建筑物留洞，室外电缆沟，桥架过双墙洞用其他建筑结构图注明的由土建施工安装复查。其余由安装预留、预埋。

1.2.2、金属电源进户管不应有穿孔、裂缝、显著的凹凸不平及严重锈蚀情况，

管子内壁应光滑无毛刺，管子应涂防锈漆，管子切断严禁用电焊、气焊割断。

1.2.3、穿在预埋套管内的电缆进户管，其管外与套管内壁之间的缝隙应用石棉水泥封堵密实。

1.2.4、暂时不穿电缆的进户管及警设保护管的预埋套管的室外管口，应用一块S=5mm铁板将管口封堵，防止室外水流进室内。

1.2.5、电缆敷设前，应检查电缆是否有机械损伤，电缆盘是否完好。10KV电缆应做耐压测验，1KV以下电缆可用1KV摇测绝缘，绝缘电阻应不小于10兆欧。

1.2.6、电缆弯曲半径不应小于电缆外径的6倍，铠装为10倍。

1.2.7、电缆线路应尽量使用整条，如必须有接头应设在电缆沟或电缆隧道的入孔或出孔处，并做好标志。

1.2.8、电缆保护管长度在30m及以下时，直线段保护管内径应不小于电缆外径的2倍为宜，有一个弯曲时不小于2.5倍，有两个弯曲时不小于3倍。

1.2.9、10KV电缆终端采用热缩电缆头，1KV以下电缆终端采用干包电缆头。

1.3、低压配电装置和配电线路

1.3.1、预制的各种铁件均需预先刷好樟丹漆。

1.3.2、配电盘内的配线需排列整齐，绑扎成束。并用卡钉固定在盘板上，引出及引入的导线应留有适当余量，以便检修。

1.3.3、金属管配线工程中，采用的灯头盒、接线盒等，其壁厚应大于1.2mm。

1.3.4、埋入底层地面素内的铁管和金属线槽，应刷沥青漆一道，埋入砖墙内的铁管，需刷樟丹漆一道，明敷的钢管外壁及固定支架，配件等均应刷防腐漆或使用镀锌制品。

1.3.5、使用的管材应经检查，无明显的伤痕、开裂、异物堵塞等。特别是管子的纵向焊缝，不应有明显的凹陷、漏焊等现象。电线管的弯曲处不应有褶皱、凹隐裂缝等现象。

1.3.6、厚壁钢管的连接小于G40的均应用丝扣，大于等于G40可用套筒，套筒长度为管外径的1.5-3倍，套筒的内径应与管外径一致。间隙不宜过大，接口应满焊。明配钢管管径在G50及以下，一律应用丝扣连接。

1.3.7、铁管配线、金属线槽配线、封闭式汇流母线配线及钢索配线等，所有非导电部分的铁件，均应做好相互连接和跨接。使它成为一个连续导体并且接地。

1.3.8、金属管配线工程中，应配用金属制品的附件。管子入盒时，内外侧应套锁母，内侧装护口。

1.3.9、暗配管路宜沿最近的线路敷设，并应减少弯曲，埋入墙内的管子离表面净距不应小于15mm。

1.3.10、一般情况下，管的弯曲半径应符合下列要求：

（1） 明配时，一般不小于管外径的6倍，如只有一个弯曲时，可不小于管外径的6倍。

（2） 暗配时，不小于管外径的6倍，埋设于地下或石板时，不小于管外径的10倍。

1.3.11、入灯盒的配管，以少于四条为宜。超过四条及以上时，选用大型灯盒，不同回路的导线不应同穿一个管内。

1.3.12、在分线箱及配电盒内导线应采用接线端子进行连接。

1.3.13、暗管敷设的灯头盒，开关盒及接线盒的“敲落孔”一律不得敲落，中途接线盒或分线盒应加盖封闭。盒盖应涂以外墙面相同颜色的油漆两遍。

1.3.14、明管进明管箱，横平竖直，预先考虑明管敷设部位，过梁及剪力墙外预埋套管。

1.3.15、暗管进明管箱做法详见《建筑电气安装工程图集》87版DJ-005

1.3.16、明配管支架应单独安装，不得利用其他支架（如管道及土建平顶支架）；支架开孔必须用电钻，严禁用氧电焊开孔管子严禁与支架焊接。

1.3.17、在剖开绝缘导线时，不应损伤线芯，导线连接应紧密，应采用压接或搪锡连接，在导线中间或分支接头处，用绝缘带包敷，不低于原用绝缘强度。

1.3.18、穿在垂直线管中的导线，在下列情况下，应在管口或接线盒中加以固定：

    （1）导线截面50mm2及以下，长度大于等于30m时。

    （2）导线截面70-95mm2及以下，长度大于等于20m时。

    （3）导线截面120-240mm2以下，长度大于等于18m时。

1.3.19、导线在进入电器器具及进出户时，应按下列要求预备长度：

    （1）导线进入各种开关箱、柜、板时，应留有各类盘长加宽的余量。

    （2）导线进入各种电器设备时，应在中心处起留0.3m的余量。

    （3）地坪管引至动力箱，应在管口起留1m的余量。

    （4）导线与电源部分连接及进、出户时，应在管口起留1.5m的余量。

1.3.20、穿有导线的金属管口应套好护圈。护圈不得切开放置，规格应和管子相匹配。

1.3.21、暗敷设的工程在竣工交付验收时，应将施工中电线变更部分的实际敷设部位（包括分线盒和接线盒以及管线规格），在竣工图中修正并标明清楚，以供维修管理。

1.4、 一般电具安装

1.4.1、各种开关：插座等设备应安装牢固、位置准确，安装跷板开关时，各开关方向一致，一般向上为“合”，向下为“断”，开关应切断相线。

1.4.2、开关插座的标高和位置应符合图纸要求，同一室内高差不应大于5mm。

1.4.3、液位自动控制装置中采用的各种角钢支架，均应进行镀锌处理。

1.4.4、固定灯头吊盒的圆台一律采用塑料圆台。

1.4.5、灯具内部的配线应采用不小于0.4mm2的导线。

1.4.6、吊灯具的重量超过3kg时，应预埋吊钩式螺栓；在砖或结构上安装灯具，应采用膨胀栓或塑料胀管，禁止采用木契代替。

1.5、插座接线，应符合下列规定；

1.5.1、单相两孔插座，面对插座的右孔或上孔与相线连接，左孔或下孔与零线连接；单相三孔插座，面对插座的右孔与相线连接，左孔与零线连接；

1.5.2、单相三孔、四相四孔及三相五孔插座的接地（PE）或接零（PEN）线接在上孔。插座的接地端子不与零线端子连接。同一场所的三相插座，接线的相序一致。
1.5.3、接地（PE）或接零（PEN）线在插座间不串联连接。
1.6、保护接地与防静电接地。

1.6.1、电气设备的金属外壳、金属构架、金属配线管及其配件、电缆、保护管。电缆的金属护套等非带电的裸露金属部分，均应接地。

1.6.2、电气设备及灯具的专用接地线或接零保护线应单独与接地干线（网）相连。电气线路中的工作零线不得作为保护接地线用。

1.6.3、电气设备与接地线的连接，宜采用多胶软线。其铜线最小截面面积不得小于4mm2，宜受机械损伤的部位应装设保护管。

1.6.4、铠装电缆引入电气设备时，其接地或接零芯线应与设备内接地螺栓连接，钢带及金属外壳应与设备外接地螺栓连接。

1.6.5、接地或接零用的螺栓应有防松装置；接地线紧固前，其接地端子及上述紧固件，均应涂电力复合脂。设备、机组、贮罐、管道等易产生静电的设备，其防静电接地的安装除应按照国家现行有关防静电接地的标准规范的规定外，尚应符合下列要求。

1.6.6、防静电的接地装置可与防感应雷和电气设备的接地装置共同设置，其接地电阻应符合防感应雷和电气设备接地的规定，只作防静电的接地装置，每一处接地体的接地电阻值应符合设计规定。

1.6.7、设备、机组、贮罐、管道等的防静电接地线，应单独与接地体或接地干线相链，除并列管道外互相串联接地。

1.6.8、防静电接地线的安装，应与设备，机组，贮罐等固定接一端子或螺栓连接，连接螺栓不应小于M10，并应有防松装置和涂以电力复合脂。当采用焊接端子连接时，不得降低和损伤管道强度。
1.7、人防系统
1.7.1、人防区电源进线选用电缆或护套线。

1.7.2、所有直接穿过工事围护结构或防护密闭门的电缆、电线，均须严格进行密闭处理。

1.7.3、灯具、开关均采用防水、防爆型。
1.7.4、照明线路明敷采用BVV型塑料护套线沿墙或顶板敷设，暗敷时采用
2BV塑料线穿镀锌钢管。
1.7.5、所有电气设备金属外壳，暗装插座的专用接地线均应可靠接地，接地线应直接和接地总干线连接，不应串联。

1.7.6、接地电阻不大于1Ω，对全部采用接零保护的系统，其重复接地电阻应不大于4Ω。
2、施工管理记录：

2.1、开工报告

2.2、技术交底记录

2.3、特殊工种登记表

2.4、主要设备材料使用记录

2.5、工程材料/构配件/设备报审表

2.6、工程联系单

2.7、工程变更单

2.8、中间交工验收记录

2.9、交工验收证书

3、电气施工记录
3.1、设备开箱检查记录

3.2、基础验收记录

3.3、隐蔽工程（系统封闭）检查记录

3.4、变压器、箱式变电所安装记录

3.5成套配电柜、控制柜及动力、照明配电箱安装记录

3.6、裸母线、封闭母线、插接母线安装记录

3.7、电缆桥架安装检查记录

3.8、电缆敷设及绝缘电阻测试记录

3.9、配线线路绝缘电阻测试记录

3.10、接地装置施工隐蔽记录

3.11、接地电阻测试记录

3.12、电机试运转记录

3.13、电气设备干燥记录
3.14、线路、插座、开关接线检查记录

3.15、大型灯具牢固性试验记录

3.16、照明全负荷通电试运行记录

4、质量检查验收记录表
4.1、变压器、箱式变电所安装分项工程验收记录表

4.2、成套配电柜、控制柜及动力、照明配电箱安装分项工程验收记录表

4.3、低压电气、电加热及电动执行机构检查接线分项工程验收记录表

4.4、柴油发电机安装分项工程验收记录表

4.5、低压电气动力设备试验和试运行分项工程验收记录表
4.6、裸母线、封闭母线、插接母线安装分项工程验收记录表

4.7、电缆桥架安装和桥架内电缆敷设分项工程验收记录表

4.8、电线导管、电缆导管和线槽敷设分项工程验收记录表

4.9、电缆头制作、接线和线路绝缘测试分项工程验收记录表

4.10、普通灯具安装分项工程验收记录表

4.11、专用灯具安装分项工程验收记录表

4.12、开关、插座、风扇安装分项工程验收记录表

4.13、建筑物照明通电试运行分项工程验收记录表

4.14、接地装置安装分项工程验收记录表

4.15、避雷引下线和变配电室接地干线敷设分项工程验收记录表

4.16、接闪器安装分项工程验收记录表

4.17、建筑物等电位联结分项工程验收记录表
施工规范《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-200
（五）、通风安装工程

1、风管制作

2.1施工作业条件

2.1.1 图纸已经熟悉，并经过图纸会审。设计单位已向安装单位作出技术交底。

2.1.2 施工人员已向班组进行了技术交底，对风管的制作尺寸，采用的技术标准，接口及法兰的连接方法已经明确。

2.1.3 施工方案已经批准。

2.1.4 施工场地、施工用水、电已经准备就绪。

2.1.5 施工设备、使用的主要材料已经到现场，并能保证正常连续施工。

2.2 主要机具

2.3 风管制作

2.3.1 量具：

钢板尺、钢卷尺、角尺、量角尺、游标卡尺、板厚百分尺、水平尺、线锤。工具扳手、钢丝钳、螺丝刀、电钻、铁皮剪刀、扁錾、电动自动螺钉钻、台钻、墨斗、划规、划针及样冲、台剪、电剪、龙门剪板机、振动剪板机、咬口机、平面曲线咬口机、弯头角形咬口曲线咬口机、压口机、卷板机、折方机、电动拉铆机、拉铆钳、木锤、钢锤、薄钢板点焊机、缝焊机、电烙机、砂轮切割机、钢锯、电焊设备、氧焊设备。

2.3.2 根据设计要求、图纸会审纪要、施工规范等项技术文件、结合现场实测数据绘制成风管加工草图。

2.3.3 制作的材料应符合设计要求，并应具有出厂合格证或质量保让书，还应符合下列要求：板材表面应平整、厚度应均匀，无凸凹及明显的压伤现象，并不得有纹，砂眼、结疤、刺边及锈蚀等。

型钢应等型，均匀，不得有裂纹、气泡、凹穴等缺陷。

2.3.4 按设计图纸要求的尺寸进行风管加工制作制作金属风管咬制作后，缝口处均用锡焊焊死。

2.3.5 风管和配件表面应平整，圆弧均匀，纵向接缝应错开；咬口缝应紧密，宽度均匀；焊缝应作外观检查，不应有气孔，砂眼、夹渣、裂纹等缺陷。严禁有烧穿缺陷。

2.3.6 制作金属风管和配件、外径或边长的允许偏差：≤300mm时为-1mm；＞300mm时为-2mm。其中制作法兰，园形法兰内径或矩形法兰内边尺寸允许偏差为+2mm之内，不平度不应大于2mm。

2.3.7 风管法兰螺栓及铆钉的间距不应大于150mm。

2.3.8 矩形风管边长大于或等于630mm和保温风管边长大于或等于800mm，其管段长度在1.2m以上均应采取加固措施。

2.3.9 风管上的测定孔应按设计要求的部位在风管安装前装好，结合处应严密牢固。

3 风管部件制作

3.1 施工作业条件

与风管制作的要求相同

3.2 主要机具

法兰弯曲机、风管法兰成形机、弯头咬口机。其它工具、量具与风管制作所需的工具相同。

3.3 风管部件制作工艺质量要求

风口：

3.3.1 制作风口的材料应符合设计要求

3.3.2 风口表面应平整，与设计尺寸的允许偏不应大于2mm，矩形风口两对角线之差不应大于3mm，园形风口任意正交两直径的允许偏差不应大于2mm。

3.3.3 风口的转动调节部分应灵活，叶片应平直，同边框不得碰擦。

阀门：

3.3.4 阀门的制作应牢固，调节和制动装置应准确、灵活、可靠并标明阀门的启闭方向。

3.3.5 多叶阀叶片应能贴合，间距均匀，搭接一致。

3.3.6 止回阀阀轴必须灵活，阀板关闭应严密，铰链和转动轴应采用不易锈蚀的材料制作。

3.3.7 防爆系统的部件必须严格按照设计要求制作，所用的材料严禁代用。

3.3.8 罩类制作尺寸应准确，连接处应牢固，其外壳不应有尖锐的边缘。

3.3.9 回转或升降排气罩的活动件应灵活，操作方便。

3.3.10 风帽的形状应规整，旋转风帽重心应平衡。

3.3.11 制作柔性短管的材料应符合设计要求。柔性短管的长度一般为150至250mm，其接合缝应牢固严密，并不得作为异径管使用。

3.3.12 导流片尺寸及弧度应准确，不得扭斜，铆接叶片应牢固。

3.3.13 支、吊、托架应平整，焊缝应饱满、牢固，抱箍的圆弧应均匀。

4 风管及部件安装

4.1 施工作业条件

4.1.1土建工程已基本完成，具备安装条件。

安装所使用的工具、量具准备齐全，并且性能完好。

4.1.2 准备足够数量的螺栓、垫片等铺助材料。

4.1.3 施工方案已经批准，并向班组作了技术交底。

4.2 主要机具

4.2.1 量具

钢板尺、钢卷尺、角尺、水平尺和线坠、水准仪。

4.2.2 工具

板手、螺丝刀、冲击电钻、电焊机、滑车、倒链、卡环、钢丝绳夹、绳、电锤。

4.3 风管及部件安装作业

4.3.1 在土建施工时，应派人配合做好孔洞的预留和预埋件工作。

4.3.2 按施工方案组织劳动力、搭好脚手架、准备好螺栓、垫片等安装辅助材料及安装新使用的工具。

4.3.3 支架敷设

支架应按照《全国通用采暖通风标准图集T616》进行制作。支、吊、托架间距应符合设计要求。支、吊、托架的固定一律采用膨胀螺丝进行固定；风管转弯处两端加设支架；风管穿楼板和穿屋面处，应设固定支架；风管始端与通风机、空调器及其他振动连接的风管与设备的连接应设支（吊）架；干管上有较长的支管时，则支管上必须设置支、吊、托架，以免干管承受支管的重量而造成破坏现象；悬吊的风管应在适当处设置防止摆动的固定点；支、吊、托架不得设置在风口、阀门、检视门处；吊架不得直接吊在法兰上。安装在托架上的圆形风管，宜设托座；矩形保温风管的支、吊、托架宜设在保温层外部，不得损坏保温层。

风管支、吊、托架间距。
不保温风管可按下列原则选择

水平安装时：D（指圆形风管直径）或A（指矩形风管边长）＜400mm，间距＜4m；当D或A≥4m时，间距＜3m，垂直安装时：间距≤4m，但层高＞4m时，每根立管不少于二个。

保温风管支、吊、托架间距可按不保温风管的支、托架间距乘以0.85的系数。

4.3.4 法兰的垫料厚度宜为3-5mm，空气洁净系统的法兰垫料厚度不能小于5mm垫料不得凸入管内。连接法兰的螺栓其螺母应在同一侧。

4.3.5 法兰垫料的材质

空调风管法兰垫料用橡胶板；

排烟风管法兰垫料用石棉橡胶板；

4.3.6 风管水平安装，水平度的允许偏差每米不应大于3mm，总偏差不应大于20mm。风管垂直安装，垂直度允许偏差每米不应大于2mm，总偏差不应大于20mm。

4.3.7 钢制套管的内径尺寸，应以能穿过风管的法兰及保温层准；其壁厚不应小于2mm。套管应牢固预埋在墙、楼板内。

4.3.8 风管连接

为了安装方便，在条件允许的情况下，尺量在地面上进行连接，一般可接到10-12m长左右。在风管连接时允许将或拆卸的接口处，装设在墙或楼板内。

4.3.9 风管安装

风管安装前，先对安装好的支、吊、托架进一步检查其位是否正确，是否牢固可靠。根据施工方案确定的吊装方法，按照先干管后支管的安装程序进行吊装。风管安装就位后，可以用拉线，水平尺和吊线的方法来检查风管是否横平竖直。

4.3.10 部件安装

风管的调节装置（多叶阀、蝶阀、防火防烟调节阀、插板阀等），应注意风阀的气流方向，不得装反，应按风阀外壳标注的方向安装，斜插板阀应顺气流方向与风管成45度角，在垂直管道上（气流向上）的插板阀以45度角逆气流方向安装；防火阀安装，方向位置正确，易熔件应在系统安装后装入；各类风口的安装应水平，位置正确。转动部分灵活，与风管的连接应牢固；安装柔性短管应松紧适当，不得扭曲。

5 设备安装

5.1 施工作业条件：风管及部件安装的要求相同。

5.2 主要机具：与风管及部件安装所需的工具相同。

5.3 设备安装作业

5.3.1 空气过滤器安装

粗、中效空气过滤器的安装，应便于拆卸和更换滤料，过滤器与框架之间应严密。高效过滤器应接出厂标志竖向搬运和存放，防止剧烈震动和碰撞。安装之前必须检查过滤器的质量，确认无损坏，方能安装；过滤器的框架之间必须作密封处理，采用氯丁橡胶板密封垫。密封垫料厚度为6-8mm，安装后的压缩率应大于50%；安装完毕，调试合格，并运转一段时间，吹净系统的浮尘，洁净室房间全面扫清后，方能安装；安装时，外框上的箭头应与气流方向一致。

5.3.2 消声器安装

消声器在运输和安装过程中，不得损坏和受潮，充填的消声材料不应有明显的下沉；消声器安装的方向应正确；消声器和消声弯头应单独设支架，其重量不得由风管承受。

5.3.3 通风机的安装

风机的搬运和吊装，绳索应固定在受力环上。安装直联式离心式通风机和轴流式通风机，要安装平整，安装在无减振器的支架上，应垫上厚度为4-5mm橡胶板，找正找平后固定，并注意风机的气流方向，连接风管时，风管中心应与风机中心对正。

6 防腐和保温

6.1 防腐

本工程采用镀锌钢板制作的风管，均需防腐。所有支、吊、托架及法兰须作防腐处理。

6.1.1 支、吊、托架及法兰在涂刷底漆前，应清除表面的污垢与铁锈。

6.1.2 油漆不应在低温或潮湿环境涂刷。

6.1.3 涂油漆，应使漆膜均匀，不得堆积、漏涂、皱纹、气泡、掺杂及混色等缺陷。不污染管道、设备及支撑面。

6.2 保温

6.2.1 风管、部件及设备必须经质量检验合格后方可保温。保温材料符合设计要求，并具有合格证。

6.2.2 隔热层应平整密实，不得有裂缝、空隙等缺陷。

6.2.3 玻璃布保护层，应松紧适、塔接顺水流方向，宽度适宜，接口平整，牢固可靠，搭接均匀，外形美观。

6.2.4 允许偏差
采用卷材或板材时，保温层表面平整度＜5mm；采用浮抹或其它方式时，允许偏差为10mm。

7 净化空调系统风管、部件的安装制作

7.1 风管及其部件的安装

净化空调系统一般要求和风管、部件的具体安装规范，应符合现行国家标准《通风与空调工程施工及验收规范》GB50243—2002。

7.2 风管及其部件的制作

7.2.1 风管和部件的板件按设计要求选用，设计无要求时应用冷轧钢板或优质镀锌钢板。

7.2.2 风管不得有横向拼接缝，矩形风管底边宽度等于或小于800mm时，其底边不得有纵向拼接缝。

7.2.3 风管材料的连接采用单平咬口，圆形风管的转角缝采用转角咬口，联合角咬口或按扣式咬口，上述咬口缝处都必须涂密封胶或贴密封胶带。

7.2.4 风管内表面必须平整光滑，不得在风管内设加固筋。

7.2.5 柔性短管应选用柔性好、表面光滑、不产尘、不透气和不产生静电材料。制作应光面向面，接缝应严密不漏风，其长度一般取150—250mm安装完毕不得有开裂或扭曲现象。

7.2.6 金属风管与法兰连接时，风管翻边应平整紧贴法兰，宽度不应小于7mm，翻边处裂缝和孔洞应涂密封胶。

7.2.7 .法兰螺丝钉和铆钉应选镀锌钉，孔间距不应大于100mm。

7.2.8 风管、静压箱和部件必须保持清洁，制作完毕用无腐蚀性清洗液将内表面油膜和污物清洗干净，干燥后经检查达到要求即用塑料薄膜及胶带封口，清洗后立即安装可不封口。

7.2.9 法兰密封垫应选用弹性好不透气、不产尘的材料。

7.2.10 风管上的螺杆对法兰的拧紧力矩要大小一致，安装后不应有松紧不均的现象。

7.2.11 风阀、消声器等部件安装时，必须消除内表面的油污和尘土。

7.2.12 保温层外表面应平整、密封、无胀裂和松驰现象，洁净室内的风管有保温要求时，保温层外应做金属保护壳，保温施工时不得在风管壁上开孔和螺丝不得破坏系统的密闭性，风阀清扫的保温措施不应妨碍阀和门的开启。

8、通风与空调工程施工记录

8.1、设备开箱检查记录

8.2、基础验收记录

8.3、垫铁隐蔽记录

8.4、隐蔽工程（系统封闭）检查记录

8.5、设备安装检查记录

8.6、静止设备安装检查记录

8.9、阀门试验（清洗）记录

8.10、风管漏风检测记录

8.11、风管漏光检测记录

8.12、管道（设备）强度试验记录
8.13、水箱集水分缸等辅助设备强度试验记录

8.14、消声器安装记录

8.15、风机盘管试验记录

8.16、变风量末端装置试验记录

8.17、净化系统风管清洗记录

8.18、层流罩（风机过滤单元）安装记录

8.19、空气净化系统检测记录

8.20、设备/管道防腐、保温、保冷、涂漆施工记录

8.21、单机试运转记录

8.22、风系统调试记录

8.23、通风空调系统无生产负荷联合试运转记录

9、质量检查验收记录表
9.1、风管与配件制作分项工程质量验收记录表
9.2、风管部件与消声器制作分项工程质量验收记录表

9.3、风管系统安装分项工程质量验收记录表

9.4、通风机安装装分项工程质量验收记录表
9.5、通风与空调设备安装分项工程质量验收记录表

9.6、空调制冷系统安装分项工程质量验收记录表

9.7、空调水系统安装分项工程质量验收记录表

9.8、防腐与绝热施工分项工程质量验收记录表

9.9、工程系统调试分项工程质量验收记录表
施工规范《通风与空调工程施工质量验收规范》GB502043—2002。

（六）、消防系统安装与施工

1、安装工程的施工工艺顺序

   各安装项目必须按以下施工顺序组织施工，主要部位必须编制工艺书。

1.1先地下后地上，安装与土建密切配合，交叉施工，做好各项预留预埋工作，并及时进行复核。

1.2 先预制后安装，管道、电气、通风各种托架等凡有条件的均应提前预制加工，这是保证总进度和质量的关键。

1.3 先重点后一般，设备安装应在基础完工后，先行安装就位并做相应的安全保护措施。

2、 供水设施安装工程

2.1 安装基础线的测定是安装的依据，是保证工艺正常生产的关键，必须正确测定，一般在土建基础完成验收后，用高精度的水准仪和经纬仪结合拉线的方法测定中心线，水平和标高线。

2.2 消防水泵、消防水箱、消防水池、消防气压给水设备，消防水泵接合器等供水设施及其符属管道安装，应清除其内部污垢和杂物。

2.3 消防水泵、稳压泵的安装应符合现行国家标准《机械设备安装工程施工及验收规范》的有关规定。

2.4 消防水池、消防水箱的施工和安装符合现行国家标准《给排水及采暖工程施工质量验收规范》的有关规定。

2.5 管道穿过钢筋混凝土消防水箱或水池时，应设防水套管，对有振动的管道尚应加设柔性接头。

2.6 消防气压给水设备安装位置，进水管及出水管方向应符合设计要求，安装时其四周设检修通道。

2.7 消防水泵接合器的安装应符合下列规定。

2.7.1 地上消防水泵接合器的安装应符合设计要求。设计无要求时，其安装高度宜为1.1m，与墙面上门、窗、孔、洞的净距离不应小于2.0m。

2.7.2 墙壁消防水泵接合器的安装应符合设计要求。设计无要求时，其安装高度宜为1.1m，与墙面上门、窗、孔、洞的角度不应小于2.0m。

3、 消防管网及高层组件安装工程

3.1 管网安装、当管子公称直径小于或等于100mm时，应采用螺纹连接；当管子公称直径大于100mm时，可采用焊接法兰连接或沟槽式管道连接。

3.2 管子宜采用机械切割，大口径管子可用氧气乙炔焰切割机切割和坡口，坡口面应用角向砂轮机打磨清洁，坡口角度符合要求。

3.3 当管道变径适宜采用异径接头；在管道弯头处不得采用补蕊。公称直径大于50mm的管道不宜采用活接头。

3.4 螺纹连接的密封填料应均匀附着有管道的螺纹部分，手拧紧螺纹时，不得将填料挤入管道内，连接后应将连接外部清理干净。

3.5 焊接连接就符合《工业管道工程施工及验收规范》《现场设备工业管道焊接工程施工及验收规范》的有关规定。

3.6 消防喷啉管道固定支架设置应合理、牢固，不应有晃动。在管道的三通、四通等位置应有固定支架，吊架与喷头的距离应不小于300mm，距末端喷头的距离不应小于750mm，且间距在同一个工程中应一致。成排的喷淋管道、喷头及支架应成一直线。

3.7 管道支架、吊架、防晃支架的型式、材质、尺寸及焊接质量等应符合设计要求及规范要求。

3.8 支架、吊架与喷头的距离应符合规范要求。

3.9 喷头安装时，应使用专用扳手，严禁利用喷头的框架施拧。

3.10 报警阀组的安装应先安装水源控制阀、报警阀，然后应再进行报警阀辅助管道的连接。压力表应安装在报警阀上便于观测位置，排水管及试验阀应安装在便于操作的位置；水源控制阀应有明显的开闭标志和可靠的锁定设施，在报警阀后不应装其它用水设备。

3.11 水力警铃和报警阀的连接就采用镀锌钢管，安装后水力警铃启动压力不应小于0.5Mpa。

3.12 水流指标器安装应在管道试压和冲洗合格后进行，并应装在水平管道上侧，其动作方向与水流方向一致。

3.13 管道安装完毕应对其进行强度试验，严密性试验及冲洗。

3.14 高层建筑室内消火栓距建筑物外墙不小于5m，距路边不大于2m。室内消火栓口朝外，柱口中心距地面为1.1m。

4、 防、排烟系统安装工程

4.1 防排烟系统各种配件、部件制作应按施工图及验收规范要求，防火产口必须经消防部门认可。

5、火灾自动报警联动控制系统安装工程

5.1 明配钢管管径在φ50以下的必须采用螺纹连接，不得采用套管连接，钢管管径在φ65及以上的，可能使用套管焊接，套管长度为管外径的1.5—3倍，焊接应严密。

5.2 电气配管弯曲半径，中间接线盒设置，各种配管管内穿线均需按规范要求施工。

5.3吊平顶内的电气配管，宜按明配管的要求施工，不得将管固定在平顶的吊架或龙骨上，并采取防火保护措施。各种强、弱电的导线都严禁在吊平顶内裸露。

5.4 不同系统，不同电压，不同电流类别的线路，不应穿在同一根管内或线槽的同一槽孔内。

5.5 横向敷设的报警系统传输线路如采用穿管布线，不同防火分区二线路不宜穿入同一根管内，对每一回路的导线，其对地绝缘电阻不应小于20MΩ。

5.6 火灾探测器的传输线路，宜选择不同颜色的绝缘导线。同一工程中相同线制的绝缘导线颜色应一致接线端子应有标志。

5.7 探测器至墙壁、梁边的水平距离，不应小于0.5m。控测器到空调送风口边的水平距离不应小于1.5m，至多孔送风顶棚孔口的水平距离不应小0.5m。感温控测器的安装间距不应超过10m，感烟探测器的安装间距不应超过15m，探测器距端墙的距离，不应大于控测器安装间距的一半。

5.8 控制器底座固定应牢固，其导线连接必须可靠压接或焊接，并不得使用带腐蚀性的焊剂。

5.9 消防控制设备在安装前应进行功能检查。外接导线的端部，应有明显标志。盘（柜）内不同电压，不同电流类别的端子应分开，并有明显标志。

5.10 控制电源引入线应直拉与消防电源连接，严禁使用插头。电源线，接地线有明显标志，接线牢固。

5.11 手动报警按钮应安装在墙地面1.5m处且安装牢固，不倾斜。邻近一个按钮不应大于30m。

5.12 工作接地与保护接地必须分开，保护接地不得利用金属软管，联合接地电阻就小于1Ω，独立接地体接地电阻应小于4Ω，联合接地干线应用铜蕊绝缘导线，线蕊截面应大于16mm2。

验收规范《自动喷水灭火系统施工及验收规范》GB50261——2003
（七）、设备安装

1、施工条件

1.1、设计图纸，设备用途，产品使用说明书等技术资料齐全，并且已经进

行了技术交底。

1.2、工程基本完工，设备基础验收合格，基础混凝土强度达到60%以上。                （现场可用锤子敲击，敲击声音响亮，被敲击处几乎无痕迹）

1.3、清洁，并可以关锁

1.4、设备到场，材料设备，施工人员熟悉了设计图纸和产品使用说明，

了解了设备的性能，规格，重量等安装中要求的各项数据及注意事项

1.5、施工方案已经审定，并且向班组作了交底

2、操作工艺

2.1、水泵的安装：

2.1.1、基础验收，根据设计图纸和现场实物核对基础的坐标，标高、平面尺

寸和螺孔位置是否符合要求。隔振垫的安装必须符合设计要求。填写“设备基础验收记录”，经甲乙双方代表签字后存档

2.1.2、设备吊装就位，找平找正。安装水泵时，先在基础面和底座面上划出

中心线，然后将水泵吊装在基础上。套上地脚螺栓和螺母。调整底座位置，

使底座中心线和基础中心线一致。然后用水准仪在底座加工面上检查是否水

平。不水平时，可在底座下用垫铁找平。

   吊装水泵时应注意：钢丝绳只能系在吊环上。

     离心水泵安装应牢固，不偏斜，其泵体水平度每米不可超过0.1mｍ。

     离心泵的联轴器应保持同轴度；轴向倾斜每米不得超过0.1mm，径向

位移不得超过0.1mm。

2.1.3、水泵找正平后，方可向地脚螺栓孔和基础与水泵底座之间的空隙内灌

注水泥砂浆。待水泥砂浆凝固后再拧紧地脚螺栓，并对水泵的位置和水平进

行复查，精调。

2.1.4、水泵在安装过程中，应同时填写“水泵安装记录”。

2.1.5、水泵配管

   （1）、在水泵二次灌浆混凝土强度达到75%以上，水泵经过精校后，方

可进行配管。

   （2）、配管时，管道与泵体连接不得强行组合连接，且管道重量不能附

加在泵体上。

   （3）、水泵的吸水管变径时，应采用偏心大小头，并使平面上，带斜度

的一面朝下。

   （4）、吸水管的安装应具有沿水流方向连续上升坡度接到水泵入口，坡

度不应小于0.005。

   （5）、吸水管靠近水泵进口处，应有一段长约2-3倍管道直径的直管段，

避免直接安装弯头。

   （6）、吸水管应设有支撑件。

   （7）、吸水管段要短，配件及弯头要少。

   （8）、水泵的清洗和检查。

2.1.6、水泵的清洗和检查

2.1.7、试运转

通过试运转来考核水泵的性能和安装质量，试运转的步骤如下：

   （1）试运转前的检查。

   （2）无负荷试运转。

   （3）负荷试运转。

负荷连续试运转时间不小于2小时，试运转结束，填好“水泵试运转记录”。

施工规范：《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》（GB50242-2002）

2.2、水箱的安装

2.2.1、基础验收，并填写“设备基础验收记录”。

2.2.2、作好设备检查，并填写“设备开箱记录”。

2.2.3、设备吊装就位，进行找正找平工作。

2.2.4、按图纸要求安装进水管、溢流管、排污管、水位讯号管等。

2.2.5、现场制作的水箱，敞口水箱须作满水试验，或煤油渗透试验。

2.2.6、合格后，按设计要求进行防腐和保温施工。

施工规范：《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》（GB50242-2002）

2.3、通风机的安装

2.3.1、根据设计图纸和施工规范要求，对基础进行全面检查，验收合格后，填写“设备基础验收记录”经甲、乙双方代表签字后存档。

2.3.2、设备开箱检查

1) 根据设计图纸按通风机的完全称呼，核对名称、型号、机号、传动方式、旋转方向和风口位置等六部分是否符合设计要求。

2) 根据装箱清单核对随机附件和设备技术文件是否齐全。

3) 根据设备技术文件核对叶轮、机壳和其他部份的主要尺寸。

4) 检查设备有无锈蚀、损坏等情况。

   检查完后，填写“设备开箱记录”。

2.3.3、通风机的搬运与吊装：

在搬运和吊装过程中应注意：

1) 在搬运和吊装的绳索不能捆绑在机壳和轴承的吊环上。与机壳接触的绳索，应在棱角处垫以软质材料。

2) 解体安装的风机，绳索捆绑不能损坏主轴、轴衬的表面和机壳、叶轮等。

3) 为了使通风机在吊装时不与建筑物相碰，应当另绑牵引绳控制方向。

4) 搬运时不应将叶轮和齿轮直接放在地上滚动和移动。

2.3.4、有通风机底座直接安置在基础上或安装在减振装置上两种。

1) 检查合格后方可就位安装。就位后应用成对垫铁找平。

2) 垫铁一般放在地脚螺栓两侧，垫铁间的距离一般为500—1000mm。为了便于调整，垫铁要露出机座外边约25—30mm，垫铁距离地脚螺栓1—2倍螺杆直径，垫铁一般不超过3块，厚的放在下面，薄的放在上面，最薄夹在中间，垫铁放置要整齐。设备安置好后，同一组垫铁应点焊在一起，以免受力时松动。

3) 预留孔灌浆前应将杂物清除干净，二次灌浆用混凝土标号应比基础的混凝土标号高一级。垫铁组与混凝土表面应平整，贴合良好，接触紧密。

4) 地脚螺栓应垂直，螺母必须拧紧，并有防松装置。防松装置可采用双螺母、防松螺母或加弹簧垫圈。

5) 通风机进、出口处要安装柔性接头。

6) 通风机安装的质量要求，要使通风机的叶轮旋转后，每次都不停留在原来的位置上，并不得碰壳。

7) 通风机安装在减振位置上时，减振器的安装除要求地面平整外，应使各组减振器承受荷载的压缩量应均匀，不得偏心。

2.3.5、通风机试运转

1）试运转前的检查准备工作

   根据设备技术文件规定的检查内容逐条进行检查和做试运转前的准备工作。

2）通风机的启动和运转

   试运转时，叶轮旋转方向必须正确。经过不少于2小时的运转后，滑动轴承温升不超过35℃，最高温度不超过60℃；滚动轴承温升不超过40℃，最高温度不超过80℃。

试运转结束，填写“通风机试运转记录”。

2.3.6、通风机调试

1）测定通风机出口及吸口的全压、静压、动压。

2）测定风量。

   通风机前后所测得的风量差不应大于5%。如果大于5%分析原因。

3）测定通风机转速：可在通风机叶轮的皮带盘中心位置上用转速表测出。

   施工规范：“通风与空调工程施工及验收规范（GB50243—2002）

1、主要机具

3.1、工具

（1）、电弧焊设备

（2）、手电钻

（3）、冲击电钻

（4）、氧气割设备

（5）、扳手

（6）、螺丝刀

（7）、量具

（8）、水平仪

（9）、钢板尺

（10）、钢卷尺

（11）、内外径千分尺
二、本安装工程劳动力投入计划表
	序号
	工种
	人数
	计划进场时间
	计划退场时间

	1
	电工
	20
	开 工
	工程结束

	2
	管工
	25
	开 工
	工程结束

	3
	焊工
	7
	开 工
	管道设备安装结束

	4
	通风工
	15
	预制风管开始
	管试结束

	5
	钳工
	3
	视设备到场情况
	设备安装结束

	6
	保温工
	3
	配合管道安装进场
	调试结束

	7
	起重工
	4
	视设备到场就位时间
	设备吊装就位

	8
	油漆工
	3
	配合管道安装进场
	管道安装结束

	9
	辅助工
	20
	配合管道安装进场
	工程结束

	10
	合计
	100
	
	


注：1、视土建进度随时调整人数；

    2、有的工种可适当调整穿插进行。

三、本安装工程施工机械配备计划                       
	序号
	机具名称
	规格
	数量（台）
	额定功率
	备注

	1
	交流电焊机
	BX3-300
	5
	6~20KW
	

	2
	氩弧焊机
	
	1
	
	

	3
	直流焊机
	AX3-2001
	1
	
	

	4
	单平咬口机
	SAF-7
	1
	
	

	5
	联合咬口机
	SAF-5
	1
	
	

	6
	拆方机
	2000*1.5
	1
	
	

	7
	砂轮切割机
	Ø400
	4
	
	

	8
	电动卷扬机
	JIM-1
	4
	
	

	9
	套丝机
	TQ3
	3
	
	

	10
	电台钻
	Z512
	2
	
	

	11
	砂轮机
	
	3
	
	

	12
	冲击电钻
	
	10
	
	

	13
	手枪式电钻
	Ø6
	2
	
	

	14
	手动液压接线钳
	SY1316-240TT
	3
	
	

	15
	射钉枪
	
	8
	
	

	16
	电烙铁
	45W
	2
	
	

	17
	电烙铁
	75W
	2
	
	

	18
	电烙铁
	150W
	2
	
	

	19
	电动式压泵
	
	2
	
	

	20
	手动式压泵
	6MPa
	2
	
	

	21
	双轮手推车
	
	2
	
	

	22
	螺旋千斤顶
	10T
	2
	
	

	23
	手拉葫芦
	5T
	3
	
	

	24
	单门开口滑轮
	0.5T
	2
	
	

	25
	双门闭口滑轮
	2T
	2
	
	

	26
	钢丝绳
	Ø6
	200M
	
	

	27
	钢丝绳
	Ø15
	400M
	
	

	28
	空压机
	0.6m3
	1
	
	

	29
	撬棍
	
	8
	
	

	30
	滚筒
	Ø89*10
	10
	
	

	31
	枕木
	200*160*2000
	10
	
	

	32
	水银温度计
	0~100ºC
	6
	
	

	33
	水准仪
	S3
	4
	
	

	34
	方形水平仪
	200*200*0.03
	2
	
	

	35
	三用表
	MF14500
	3
	
	

	36
	兆欧表
	500V
	3
	
	

	37
	兆欧表
	2500V
	1
	
	

	38
	转速表
	IZ-45
	1
	
	

	39
	地阻表
	L-9
	1
	
	

	40
	对讲机
	1-5KM
	4
	
	

	41
	手电筒
	4.5V
	8
	
	

	42
	压管钳
	2~5#
	4
	
	

	43
	台虎钳
	125~150ｍｍ
	３
	
	

	44
	手动弯管机
	
	３
	
	

	45
	电动断管器
	
	３
	
	

	46
	风速检测仪
	
	２
	
	

	47
	噪声检测仪
	
	２
	
	

	48
	经纬仪
	
	２
	
	

	49
	施工配电箱
	
	８
	
	

	50
	角向磨光机
	
	３
	
	


四、工期技术保证措施

工期同质量一起是选择施工队伍的主要依据。缩短基本建设周期，尽快发挥投资效益也是我们施工企业奋斗方向。在本工程施工中我们继续发扬“团结、创新、文明、实干”的企业精神；遵循“质量第一、信誉至上、服务为本”的企业宗旨，集中力量、精心组织、精心施工，保质量、保工期，以确保总包单位的总体目标。

    （一）、本工程列为公司重点建设项目，我们一贯原则是对重点工种采取倾斜政策，即在人力、物力和财力方面优先保证重点项目之需要。

  教育职工明确把建设产品交付使用的目标是我们施工单位的宗旨。树立保重点的思想，激励职工发奋图强和创业精神，发挥人的因素是至关重要的环节。

本项目实行统一指挥和管理，推选以项目为对象、以核算为依据、以项目经理负责制为基础，以合同工期、工程质量、工程成本、安全生产为目标的项目法施工。成立项目经理部，项目经理代表公司履行职责，以期实现统一指挥和管理。

（二）、要实现把产品最终交付使用这一共同目标，土建、安装还要做到双方计划的统一，应根据土建的合同工期向总工程师提供进度部位网络计划，然后由总工程师绘出土建、安装综合网络计划，并作为检查双方计划执行情况的依据，随着工程进度及时向总包提供月、季施工计划，保证总进度。

 把工期目标按网络控制节点分解到专业施工队和班组，并把进度部位与奖金挂起钩来，实行部位承包，克服奖金分配的平均主义倾向，充分调动职工的积极性。

（三）、加强施工准备，这是保证施工顺利进展的前提。包括技术准备、物资准备、组织准备，以及作业条件的准备等。

    1、积极熟悉建设文件，掌握生产工艺流程、设计要求、使用规范，建设工期等。

    2、研究和会审施工图纸，编制施工方案和施工预算、材料计划，逐渐进行技术交流。

    3、进行特殊工种及缺门工种的培训工作。

    4、规划总平面布置、设计预制场和生产工艺。

    5、组织材料、半成品、施工机械设备、工具进场，并进行安装、检验、试运。

    6、组织好图纸会审工作，这对保证施工顺利有着重要作用。项目技术负责人接到图纸后，应组织专业队、施工员和小组长熟悉图纸，领会设计图意，明确质量要求，并核对专业工程这间，土建、安装之间有无矛盾和差错，在此基础上接受设计院交底进提出会审中发现问题，商定解决办法，并形成会议纪要。

    7、施工前要由主任工程师或技术负责人逐级进行技术交度，做好交底记录，对施工组织设计，特别是施工工艺，质量标准，技术安全措施，对新技术、新材料和新的施工方法以及图纸会审中提出的问题及其解决办法向全体有关人员交底。

（四）、注重现场管理，施工现场是出产品的地方，产品能否达到优良、

高效地生产，很大程度地决定于现场管理水平。管理标准是保持边疆、均衡地施工严格按图、按标准施工。对现场的人、机、料、方法、环境进行全面地调度使用，充分利用时间、空间；建立文明施工程序，完善施工资料积累和传递机制。

（五）形成以项目经理为首的施工调度中心，调度的任务。

    1、监督检查施工网络计划和承发包合同的执行情况，掌握和控制施工进度，及时进行人力、物力平衡调配，保证施工正常进行。

    2、及时解决施工现场的矛盾，直辖市各单位、各部门之间的工作。

    3、监督工程质量和安全生产。

    4、检查后续工序的准备工作，工序之间的交、接。

    5、及时准确的传递公司、工程处对施工方面和各项决定，发布调度命令会，落实调度会的决定。

（5） 及时公布天气预报。发现灾害天气及时通知有关单位做好预防工作。

（六）、广泛采用工厂化、预制化施工。对管道、金属结构、电气母线等
采用工厂预制加工，减少现场施工时间，加快工程进度。

    提高施工机械水平，是提高生产率的重要的途径，本着保重点的原则，本工程将配备管道加工系列机组、电缆敷线机组、引进的焊接检测设备以及仪表调试和电气试验设备等等，减少手工操作。

    坚持按施工程序施工，本着先地下，后地上的原则，且要符合施工
工艺顺序要求土建、安装各个工序统筹安排，合理交叉，注意经济技术效果。

   （七）、本工程网络计划设土建条件、设备安装、工艺配管、电气安
装调试、仪表安装调校、单机试车、管道试压吹排等，控制节点，加工主装置、关键线路，供项目经理监督、检查、控制、协调用。在控制中充分选用好关键路上的时差。凡属制点的一定要准时到位，要千方百计采取补救措施，或增加劳动力或加班加点等。

   （八）、甲供材料、设备的供货状态，设计出图进度和变更以及土建进度和气候等方面，是制约工期的一个重要方面、根据以往经验，上述诸因素由多方面的原因，都不同程度地顺利带来影响，必须认真对待，具体措施。

    1、生产指挥者、施工管理人员要深入实际、调查研究，对工程能作出准确预见，对可能发生的问题有先见之明，事先采取防范措施，争取主动；工作要有系统性和计划性，抓住关键所在，对即将使用的设备，材料以及其它方面，要预先提出计划，详细落实，防止险渴掘井的现象。

    2、及时了解供货状态：材料缺口应及时调剂，主动提供信息，善于抓事物的关键，忌讳眉毛胡子一把抓，并积极帮助解决疑难问题，提出解决问题的建议和方法，直到调整进度安排。

    3、与参加项目建设的各方团结一致，密切配合，要认识到搞好本项目建设，是我们的共同目标，事事处处顾全局，不怨天忧人，协商办事，不忘服务为本的宗旨。


工期影响因素分析：


五、各专业之间的配合协调管理措施

  
为了确保工程质量优良，争创“钱江杯”，同时确保工土建的总时

度计划的实施。各班组之间的配合协调管理工作至关重要，必须做好以下各方面的措施：

    1、首先配合土建做好予埋工作，协调好与钢筋工、木工的交叉立体施工，做到二十四小时全天候配合。

    2、安装在抓好自身的质量管理同时，应安排专业负责土建、装饰和另行分包工程之间质量与进度等各方面管理。

    3、由于该工程工期紧，又要创夺杯的前提下，作为安装必须配合土建总定期、定时召开协调会。根据土建的总体计划安装必须制定出一套切实可行的进度计划，制定好分期分段的工作计划。

    4、主动与装饰单位、智能化综合布线、消防安装、电梯安装、广播、监控、报警、电视、电话等工种的配合，及时解决施工现场的矛盾，协调好各单位各部门之间的工作。

    5、实行专人专管，严格把好每道工序的质量关，本道工序不合格不得交与下道工序施工。为创优打好基础。

六、工程质量保证措施

    在本工程的施工全过程中，公司以提高工程质量为中心、以提高企业效益为目的，把质量管理贯于企业管理的全过程，从工程施工的准备阶段开始实行工程的全过程质量控制，以一流的工程质量向国家交工。

    （一）质量目标

    1、确保本工程达优良工程。

    2、单位工程优良达：100%

    3、单位工程合格达：100%

    4、质量事故：0

    （二）质量保证措施

１、本公司将严格执行公司的有关规章制度，按公司的工程质量保证体系正常运转，并按公司的质量管理标准进行管理、实行专人专管，本工程项目经理组由专人进行质量监督检查，严格实施质量控制。

2、各环节的质量管理

2.1工程施工质量的管理

2.1.1、施工前针对本工程特点，编制技术先进、工期从合理，工程优良，统筹规划的平面布置和科学的施工组织设计，制订出适合本工程的质量目标计划及质量奖惩办法，组织保证工程质量和各项管理制度。

2.1.2、抓好单位工程的施工组织设计和施工方案中关于保证工程质量的措施，积极参加设计交底，做好设计图纸的会审工作，抓好单位工程施工前的技术交底工程，并执行交底人与被交底人的签字手续。

2.1.3、明确施工技术规划、标准，并严格按照公司的有关技术要求和施工图及验收规划，设备、安装技术要求等有关资料精心施工、调试、检验。同时，施工前首先明确单位工程的划分项目，以使工程技术资料的正确及时填定。

2.1.4、采用专业检验与群众检验相结合方法，抓好“三检”，把好质量问题消灭在施工过程中充分发挥班组质量员的作用，严格把好每道工序的质量，本道工序不合格不得交与下道施工。

2.1.5、施工现场职工必须严格执行“五不准”制度，即：无设计或无合格证书的设计不准施工；原材料无合格证的不准施工；设备半成品不合格不准施工；降低规范要求或检评不标准者不准施工；不合格工程不准报竣工工作量竣工项目。

2.1.6、认真严格对待质量问题，做到“三不放过”，对工程存在的质量问题及时采取相应的技术措施，不断提高工程质量水平。

2.1.7、承包单位的质量管理，严格按公司的有关标准执行，协调好各施工班组的工作分包单位的工程质量必须有专人管理。

2.1.8、做好施工技术资料，资料达到及时、完整、准确、可靠和较好的可追踪性。按控制点对重点部位和资料起复查，及时向建设单位交付工程技术资料，同时对单位工程的质量作出评定，并交付监督站验收。

2.2、原材料的质量管理

2.2.1、坚持贯彻执行设备、材料的质量管理和检验制度，严格原材料、设备的检验、把关控制。

2.2.2、交付现场施工的各类材料及设备必须有出厂合格证。

2.2.3、进入现场的原材料、外购件、外协件必须进行验收，没有出厂合格证或未盖合格章不准进入使用。

2.2.4、进口设备、材料的检验，按有关规定进行。交付施工前，应由检验和保管部门提供合格证和保管记录。

2.2.5、对材料
、质量部门的精密物件定货、采购，必须由材料部门会同技术、质量部门的人员共同参与，以保证材料、设备的安装质量。

2.2.6、工料合格证等。

（三）质量检查与监督

1、严格按“施工及验收规范“和质量检验评定标准进行检查，监督。

2、定期对工程的技术资料进行检查，保证施工原始资料的真实、完整、及时。

3、定期对工程进程质量大检查、核查，针对施工中的薄弱环节和质量通病，制定切实可行的消除通病的措施计划，项目组织季度质量检查检查，现场驻点质量员随时进行抽检。

4、控制点对重点部位的质量及资料进行监督检查，即：隐蔽工程部位、电气绝缘试验、锅炉及其余压力容器焊接等。

5、对存在的工程总是，在未做到解决以前不得继续施工，检查员有权停止下道工序的作业，支持质检员行使质量否决权，认真对待质量上的每一个问题，严格工程质量的奖、罚制度。

6、施工现场自觉受质量监督部门建设单位的监督、，及时听取用户意见，建立质量的住处反馈档案。对工程存在的问题及时采取相应的技术措施，不断提高工程质量水平。

（四）、质量控制要点：

管道系统质量控制要点：






电气工程质量控制要点：













通风工程质量控制要点：











七、安全生产技术措施

    参加施工的全体人员，必须树立“安全第一，预防为主”和“安全为生产，生产必须安全”的思想，从工程上工到竣工，都必须严格执行国家有关安全法规及公司和建设单位的安全生产规章制度，必须认真执行企业的有关安全规定和要求，施工作业人员要按照公司制定的《安装人工安全技术操作规程》进行施工作业。不违章作业，消除一切事故。

   （一）、安全生产目标

 在本工工程的施工过程中，成立以项目经理为主管，安全员为具体负责，分项施工员具体落实的安全保证体系，确保在本工程施工进程中不出安全事故。

   （二）、安全防护和制度

    1、严格执行班前安全制度，认真执行书面安全交底的规定，针对作业条件、天气变化、施工进度等进行准确地、有针对地安全技术交底，并履行交底和被交底人的签字手续。

    2、参加施工的作业人员，必须先进行三级安全教育和考试，合格后方准进场作业。

    3、进入施工现场，必须严格执行“六大纪律”和“十大措施”，正确使用安全帽和个人护用品。

    4、高处作业，严禁向上或往下抛掷工具、材料和其他物品。

    5、梯子不得缺档、垫高使用。使用时上端要扎牢，下端要采取防滑措施。单面梯与地上在同一梯上作业。

    6、在2m以上（含2m）高处作业，必须搭设防护严密的操作平台，否则，必须使用安全带。

（6） 特种作业人员，必须持证上岗，严禁无证上岗作业。

（7） 进行吊装作业时，应设专职起重指挥，起重扒杆和吊装物件下，严

禁站人，无关人员不得进入区域。吊装区域必须设置警戒和警示牌。

（8） 施工现场必须悬挂醒目的安全标志牌和警示牌。

    10、对施工现场和设备、容器等安装现场的“四口”，做好防护工作，防止人员坠落伤亡。

   （三）、施工现场临时安全用电

    1、施工现场临时用电必须严格执行《施工现场临时用电安全技术规范》，并设置安全型配电箱。

    2、各种电动施工机械设备，必须设有可靠的安全接地或接零，施工机构的传动部位必须装有防护罩。

    3、手持电动工具必须设触（漏）电保护器。

    4、夜间施工必须保证足够的照明设施。在沟、槽、坑、洞及危险处设红灯示警，以防止人员伤亡。

    5、照明灯必须悬挂在干燥、安全、可靠处，严禁随意设置。

    6、在潮湿场所或金属容器道内的照明电源，必须使用36V以下（含36V）的安全电压。

   （四）、动火

    1、在非禁火区或固定动火内动火，应按建设单位的动火规定进行。

    2、在易燃、易爆的楼房、管道、设备和禁火区危险场所动火作业，必须按甲方的规定，先申请办理“动火证”，同时，由甲方有关人员进行气体分析合格下同意并派动火监护后，方准动火，否则，禁止动火作业。

    3、动火负责人（施工负责人）、施工人员必须认真检查“动火证”，填写内容是否符合动火现场的实际情况，发现动火证内容有不完整的方面，必须及时向“动火”签发部门提出，严禁盲目施工。

    4、在危险场所、高处焊割作业，要采取防止火花飞溅的措施，遇有六级以上（含六级）大风时，应停止作业。

    5、对动火点的易燃物品，在动火（焊割）前应清理干净，动火后应检查一遍。

    6、对沾有易燃、可燃的材料、设备、动火（焊割）前应冲洗干净。

    7、动火作业必须严格按照动火所规定的时间进行，不准延长作业时间，延长作业时间必须另办手续。

    8、“动火证”要妥善保管，不准随意涂改、转让或转移动火地点。

    9、动火地点应有灭火器材、监护人员、动火完毕，待火种熄灭并检查确认后，方可离开现场。

   （五）、冬、雨季施工

    1、遇有雨、雪、霜、冻天气，作业前应将水、雪、霜、冻、冰及时清理干净，同时采取防滑措施。

    2、遇有六级以上（含六级）大风时，禁止吊装作业和高处作业。

    3、施工现场以及存放易燃、易爆物品的设施内，严禁烤火或使用电炉，防止火灾事故的发生。

    4、雨天作业，与现场焊接要设有防雨防风设施。

   （六）、安全管理

    1、各级施工管理人员，对施工现场的安全生产负责指导、管理责任。必须认真执行《国营建筑企业安全生产工作条例》和公司《安全生产奖惩条例》。

    2、教育职工不违章作业，遵守公司和建设单位的安全管理规章制度。

    3、各级施工负责人应按规定组织有关人员对所负责的施工现场进行安全检查，发现隐患，必须及时组织人员进行整改。

    4、将工程（单位）的现场安全生产管理，纳入公司的安全管理轨道并执行公司安全管理规定。

八、文  明  施  工

 文明施工是施工企业精神文明建设的重要内容，是加快工程进度，提高工程质量，保证安全施工的重要措施，因此必须做好以下几方面：

一、做好施工总图设计与管理

    1、工程经理部负责施工总图的设计与管理工作。

    2、施工总图的设计要布局合理，各种大临工程设施的座标与正式工程核对，并经工程总图批准。

    3、大工程必须按施工总图布局施工，如需要更改必须经施工总图设计批准。

二、按施工程序施工

    1、开工前做好三通一平，开工时先地下工程，后地上工程。

    2、按设计、规范、规程、标准、施工方案、技术措施施工。

    3、上下工序要进行交接，组织检查，办理手续。

    4、多工种交叉作业，要以利于施工为原则，组织综合平衡，做到交叉有序，战而不乱。

    5、因施工需要清除障碍物，破断道、停电、停水、动力线路必须办理申请批准手续。

三、施工现场要场地平整，道路畅通，排水良好，材料设备堆放整齐，工完料净场地清。

    1、施工挖土，要及时组织回填，多余土方按土方平衡调配。

 2、材料堆场，按总图布局堆放在序，避免二次倒运。

 3、施工机具摆放，不占用道路，要排列整齐，定期检查、维护、保养。

 4、施工破路，及时修复。

 5、现场施工用电不乱扯乱拉，应按规定架设。

 6、施工现场用水，经常维修，无跑冒。

 7、每年雨季之彰，做好临时雨水排水工程。

 8、各施工现场按各专业作业级组，划分区域管理，负责清扫，保持整洁。

 9、各施工单位的脚手工具，施工完后及时清理回收。

   10、各班组的工程余料，施工垃圾，要各自负责回收，清理。

11、工程竣工，不再使用的临时设施，施工机具，要及时拆除。

12、工程完工，组织好“三查四定”，竣工初检、尾项工程一次扫清。工程交工时，技术资料齐全，交付使用。

四、配备骨干保试车、保运转。
五、做好上述几方面，必须采取的措施。
1、主管施工的指挥，负责文明施工，各专业队主管施工的负责人负责本

单位的文明施工。

2、工程经理部专职人员应经常深入现场，监督检查，对大工程的违章设

施，认真查处。

3、文明施工日常管理由工程经理部负责，经常组织评比，要奖惩分明，必须与奖金挂钩。

九、现场平面布置

本工程现场临时设施等平面布置服从土建的统一安排。

十、标准化管理措施

    工程项目部决定对该工程实施标准化管理具体如下：

一、场内标语、标志和室外布置

    1、工地内显著部位，脚手架和井架等处悬挂工作方针要求的白底兰字标语及安全生产宣传牌。

    2、工地所有人员佩戴由公司统一制作的胸卡上岗。

    3、项目经理、安全总值班佩戴袖章标志上岗。

    4、现场管理人员和各类操作人员戴规定颜色的安全帽。

    5、在主要施工部位、作业点、危险区，主要道口必须挂有安全宣传标语或安全警示牌，楼层要主道口必须挂楼层标记。

    6、现场办公室应悬挂科室标牌，室内帐贴卫生值日牌，物品实行定置管理。室外设水斗和下水管。

    7、会议室保持整洁，墙上张挂工程方针目标图，组织机构图，质量保证系图，安全保证体系图，形象进度表，气象记录图表。

    8、工地内适当位置设阅报和宣传栏。

    9、固定设置立杆必须油漆，通道立杆红白漆相间。

    10、工地显著部位应书写白底兰字或白底红字“市民规范”。

二、临边和洞口防护

    楼层洞口防护分20厘米以下，20－150厘米，150厘米以上三楼。分别用木板，普通钢筋加盖板，25毫米以上钢筋焊接围栏或Ф48钢管焊接围栏安全笆，小眼安全网防护。

三、施工用电

    1、施工用电严格执行三相五线制。线路设置可架空的必须架空，严禁随地拖设。

    2、电气设备均需设置随机开关。移动电具、设备必须有二级漏电控制。分是箱，动力开关箱，照明开关箱均按标准制作统一。

    3、按施工区域层次划分动火级别，落实持证上岗，动火审批制度，动火审批人必须实地查看现场，并提出防范要求才能签发动火证，电梯井，管笼等处动火必须有明火监控管理，做好专职防火监护员监护工作和防止火星下落的措施。

    4、办公室，在建工程楼层的每个层面的走道和扶梯口，竹笆脚手架的上下通道处和电梯通疲乏口，成双悬挂6升规格的合成清水或全成泡沫式灭火机，每100平方米建筑面积平均不少于两只。

    5、严格执行危险品押运制度，易燃物品必须在运离木库，竹库等30m以外的通风，阴凉处用不燃材料搭设专用仓库。氧气和乙炔仓库分别设置，间距大于5m，危险品库外设禁火标志和制度牌。管理员应持证上岗。一般配备2－4只3－5公斤的二氧化碳灭火机。氧气瓶不得碰油脂，乙炔瓶竖立使用；氧气瓶、乙炔瓶的存放间距应大于5m，回火防爆装置等完好，气管接口用专用类具，夏季露天使用时应有遮挡。

    6、配电间应用不燃或阻燃材料搭设，悬挂禁火标志和防火制度牌，以每50平方米建筑面积不少于4只的数量配备6升规格合成泡沫灭火机和落实消防水源。

    7、严格易燃、易爆物品使用制度，随领随用，做好落实手清工作。易燃物品应及时清出楼层，集中归堆，落实防火制度。

    8、配电间及其他集中用电器处，配二氧化碳或1211型灭火机，不得放置合成清水或合成泡沫型灭火机。

    9、施工现场严格控制使用电加热器，如情况特殊须使用，必须按规定办理审批登记手续。经批准允许使用的电加热炊具，应集中在指定的安全地点使用，架设专用电线，落实防火安全措施，并指定专人负责管理。

四、材料堆场和堆放
    1、堆场要平整，按场地布置图分类堆放。堆置一律设分隔标志，线内堆物。多余的材料与物品要及时退场，无散乱物件。上料架和堆料地的搭设应规范化，做到整齐统一。 

    2、钢管分规格、分层次一头齐，挂牌堆放。零件分规格入库必须搭棚。

    3、周转设备分规格堆放，封闭式管理。

4、特殊材料设库堆放，封闭式管理。

五、落手清
    1、推行定额清耗包干制，明确各班组承包责任制。

    2、每一组织检查打分，开展竞赛，检查结果及时公布，并与人工费单价挂钩。

    3、加强施工过程落手清的检查、考核。建筑垃圾清理完，建筑物上不留有设备料。

    4、强化落手清工作的软件资料积累。做好项目体施工管理人员对班组落手清考核和奖罚的记录。资料必须与实际工作同步，和实际工作相符。

六、宿舍
    1、非经公司全质办、质安科、保卫科及有关公安、消防机关批准，地下室不准住人。

    2、宿舍搭设应出施工图纸，经公司质安、保卫、总务等部门审核同意。楼层内搭宿舍，一律用砖墙，七夹板活动房。宿舍内一律用铁床或统一搭设床铺。一人一铺，全部采用低压电照明，电热餐具设专间集中使用。

    3、宿舍悬挂卫生、防火制度牌。周围设置加盖的垃圾箱残桶，安装水斗和下水管，公共场所有专人负责日常清扫保洁。配备好足够的灭火器材。

    4、定期检查、评比，开展竞赛奖惩活动。

七、环境卫生
    1、工地现场无大面积积水，道路畅通，经常保持清洁，生活区、办公室周围放置一定数量的有盖垃圾桶，并做到每天及时清理。

    2、建筑垃圾应堆置在规定地点，生活垃圾应由专用容器存放，并及时清运，要落实各项除害措施，严格控制“四害”孽生。

十一、本工程所用标准及规范

序号    代号           规范、标准名称

１    GB50303-2002            建筑电气工程施工质量验收规范

2     GB50169-92    电气装置安装工程接地装置施工及验收规范

3     GB50300-2001            建筑工程施工质量验收统一标准

4 GB50242－2002   建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范

5 GB502043-2002         通风与空调工程施工质量验收规范

6 GB50084—2001（2005版）     自动喷水灭火系统设计规范

7 GB50261—2003         自动喷水灭火系统施工及验收规范

8 GB50015—2003                   建筑给水排水设计规范

9 GB50038—2005                 人民防空地下室设计规范

10 GB50045—95（2005版）           高层建筑防火设计规范

11 JGJ49—88                        综合医院建筑设计规范

12 GB50140—2005                 建筑灭火器配置设计规范

13 GB50067—97        汽车库、修车库、停车场设计防火规范
14 JGJ/T16—92                      民用建筑电气设计规范 
15 GB50054—95                         低压电气设计规范

16 GB50052—95                       供配电系统设计规范

17 GB50116—98                 火灾自动报警系统设计规范
18 GB50057—94（2005版）             建筑物防雷设计规范

19 GB50019—2003             采暖通风与空气调节设计规范

20 图集S161           管道支架及吊架

21 图集S312           防水套管

22 图集96S341     建筑排水用硬聚氯乙烯（PVC-U）管道安装

23 图集96D164         35KV及以下电缆敷设

24 图集86SD169        电缆桥架安装

25 图集91D372         封闭式母线安装

26 图集97沪防-562     上海人防标准图集

27 图集97SD567        等电位联结安装

28 图集86SD566     利用建筑物金属体做防雷及接地装置安装

29 图集99D562         建筑物、构筑物防雷设施安装

30 建设部JGJ-46-88     施工现场临时用电安全技术标准







































































































工期影响因素





企业内部





工程管理





施工人员





企业外部





1、目标明确


2、职责分明


3、施工准备


4、施工手段


5、调度平衡


6、物资供应


7、信息系统





1、责任心


2、工时利用


3、劳动技能


4、协作配合


5、文明施工








1、甲供材料及时性


2、工艺设备供货状况


3、设计出图时间及变更


4、水、电供应


5、土建、安装交叉配合


6、气候








材质证明





外观检查





坡口尺寸





外观





保温厚度





保温材质





钢管地坡度、坡向





支架检查





单机测试、动转





安装标高、轴线位移





质量证明书





系统测试、调试、联网运动





阀门等检查





丝口、焊缝、法兰





焊缝外形尺寸





焊接规范





材料进场





钢管焊接





设备





管道保温





管道试压





钢管安装





防雷接地焊接下来





外观





接地良好





材质证明





外观检查





接地良好





位置、尺寸正确





防雷引下线寸





接地电阻测试





开关动作灵活





接线、相序正确





产品质量证明书





设备安装





电器灯具安装





配管拉线





材料半成品





防雷接地





位置、尺寸正确





试灯（组装）





坐标位置准确





回路、开关测试





中间连接严密牢固





路线绝缘





防潮层、保护层良好





尺寸正确





材质证明





外观检查





保温材料厚度正确





咬口正确





铆接牢固





与设备接头处保温





设备安装





保温





风管盘管安装





材料半成品





风管制作





质量证明书





标高、轴线位置





试灯（组装）





支吊架牢固





系统汕试、调试





单机测试、空运转





位置、标高正确





联网运转





与设备连接处严密





调试测量班








电施班








后勤组








核算组





质安监测组





材料管理组





技术管理组





技术总负责





项目经理








通风班








焊工班





设备安装班





水施管道班
















































































































































































































































































