
审批页

工程名称：××市商业银行综合办公楼
文件内容：施工组织设计
编制单位：
编制人：                 

审核人：                    

审定人：                 
     年     月     日


第一章、工程概况
工程名称：XXX市商业银行综合办公楼

工程地点：XXX市XX路与XX路交叉口

建设单位：XXX市商业银行
设计单位：XX省XXX市建筑勘察设计院有限公司
施工内容：施工图范围内的土建工程
1.2安装工程概况
给水采用无规共聚聚丙烯（PP-R）管、涂料型钢管，排水管采用机制柔性接口排水铸铁管，消防给水管道采用内外壁热浸镀钢管。

空调采用集中式空调系统，一般的通风和空调风管采用镀锌钢板机制风管，消防排烟风管和加压送风管一般采用镀锌钢板机制风管；地下室车库排烟风管和屋面采用不燃无机玻璃钢风管；冷冻水管采用紫铜管（风机盘管连接管）、无缝钢管冲压弯头、螺纹电焊管焊接弯头；冷凝水管采用标准镀锌钢管。
电气配管采用钢管，管内穿线采用（ZR）BV型绝缘导线，电力电缆采用YJV22-10KV,电视线路室内线路采用SYYV-75-5型电缆穿PVC20管。
1.3现场条件

拟建场地为中软性场地土，地下水埋深3.0M左右。自然条件已具备，完成四通一平，具备施工条件。
第二章、目  标  控  制

2.1质量目标
工程质量达到合格，争创“中州杯”
2.2工期目标
XXXX年X月XXX日计划开工，XXXX年XX月XX日计划竣工，施工总工期：XXXX历天。
2.3安全目标
杜绝重伤和亡人事故，一般事故频率控制在3‰以内，争创市级文明安全工地。
2.4科技进步目标

充分发挥我公司的技术优势，采用目前国内先进技术、新工艺和先进管理手段，优质高速建设本工程。
第三章、项目经理部组织机构及相关职责

3.1施工项目管理组织结构

正常情况下，以项目部各职能部门的指令为主；特殊情况下，以单位总部职能部门的指令为准。

根据贯标（GB/T19001—ISO9001）的要求，并结合工程情况，我单位现场项目经理部设立四组一室（即工程技术组、质量安全组、材料设备组、成本核算组和综合办公室等）5个管理部门作为项目纵向控制的职能部门。对内，全面组织、协调、管理土建、安装等具体的施工队伍（人员）；对外，做好与业主、监理等单位的协调工作。同时，单位总部的TC、QC、CC、CA、O&C、IM等有关职能部门亦通过现场监督、计算机（Internet）远程控制等方法，对现场的各项工作进行宏观管理。采用矩阵式管理模式。详见下图。



单位总部在项目上的作用，既有宏观调控的职能，也有具体办事的职能，通常情况下是以调控为主。详见下图。


现场项目管理机构，作为日常（正常）施工时的主要管理机构，其管理机构详见下图。

单位总部与项目部之间采用现代化的通讯手段（包括：Internet）连接，能够随时掌握工地的动向，并保证与业主和项目部项目管理机构的联系畅通。详见下图，由于移动通讯与电脑的结合，保证了主要指挥者在任何地域都能够与现场保持联系。

通过建立上述各机构，综合后得到本项目施工管理的组织机构，其中，操作工人是按照专业队的方式组织，各专业操作工人在每个施工段上的流动，由该专业负责人根据项目经理部的统一部署去组织落实。

3.2项目部组成情况

根据以上部署，将工程列为我单位重点建设项目，发挥单位优势，在人、财、物等诸多方面全力满足工程需要。

现场项目经理部，按公司《项目施工管理手册》进行动作。

项目经理部下设的四组一室，按照一专多能，现场项目组织形式采取直线职能制，分三个管理层。项目经理部负责施工项目决策和调控工作，专业职能管理部门负责施工内部专业管理业务，第三层为项目的具体施工操作队伍。

项目经理部作为公司的派出机构，遵循集中统一的管理原则，全权负责现场各个方面的工作，全面履行合同及对业主的各项承诺，确保业主满意。

项目实施过程中，除了按照项目法施工的精髓进行运转外，还将发挥我单位的优良传统和作风，充分利用思想政治工作的法宝，把思想教育和政治动员作为现场搞好生产的一项重要措施，定期开展各种活动，使每一个职工都能以饱满的主人翁责任感和建设者的荣誉感投入到工作中，充分发挥潜在的积极性。

3.3项目部组织、制度、施工保证框架

  为了确保工程质量优良目标的顺利实现，现场建立和完善以项目经理为首质量、安全、文明施工领导小组，建立健全机制，其组织保证、制度保证、施工保证框架图如下：



组 织 保 证 框 


质 量 制 度 保 证 框 图


质 量 施 工 保 证 框 图
3.4明确职责，健全项目部运行机制
建立项目经理、项目副经理、技术负责人、质量、安全负责人及质量、安全、技术、材料设备等管理部门、班组作业层等质量、安全责任制；建立各项工程质量责任制卡和安全责任制，并建立与各级责权利相结合统一的运行机制。各级质量职责如下:

项目经理：

①项目经理是公司法人在项目上的授权代理，是本项目的质量、安全第一责任人，代表公司履行与业主合同约定的相关权利和责任；

②贯彻国家和上级有关质量、安全管理工作的方针、政策、法规和指令，组织制定项目部质量、安全管理目标及各项管理制度；

③组织领导项目的施工组织、质量、安全和工期等各项策划工作制定相应的目标和措施；

④严格执行公司管理评审形成的决定，领导做好公司质量管理体系在本项目的内、外审核中的各项工作；

⑤严格执行上级规定，搞好现场的文明施工，安全生产及CI建设，定期组织工程质量、安全检查，及时发现和解决问题；

⑥以顾客为关注点，组织建立沟通渠道，努力提高产品质量，增强顾客满意。

项目副经理：

①项目副经理是施工生产的指挥者，对各分项、分部工程的施工质量、安全负直接领导责任；

②组织相关责任人认真执行项目的各类生产计划、施工方案并定期进行检查；负责落实项目的质量、安全计划和质量、安全目标的执行；

③负责协调各专业、各分包单位在施工生产中工序交叉及相互配合工作；

④领导组织工程各阶段的质量、安全验收工作，具体落实工程质量、安全管理及开展QC小组活动；

⑤负责安排和指导施工现场的安全文明施工及CI形象管理工作；

⑥领导现场试验及技术资料的落实工作；

⑦监督落实“二案三工序”工作。

项目总工程师（技术负责人）：

①贯彻执行质量、安全方针、项目质量、安全计划和科技发展规划的引进及推广工作，负责审核项目物资计划及工程物资需要计划。对工程质量、安全负有第一技术责任；

②具体负责组织相关人员编制施工组织设计、安全施工组织设计、质量和安全计划、质量和安全阶段预控计划、质量和安全管理文件；组织编制并审核专项施工方案、技术措施；

③领导项目计量设备管理；

④参加工程主体结构验收及竣工工作；参加各工程质量事故的调查与处理；

⑤贯彻执行技术法规、规程、规范和涉及工程质量、安全方面的有关规定；

⑥负责组织图纸会审及技术问题处理，审定设计洽商和变更工作；

⑦领导与组织质量体系的运行，通过加强全过程的质量管理，确保项目质量目标的实现。
⑧负责进行施工组织设计、安全施工组织设计、施工方案、作业指导书、技术措施等技术交底工作。

工程技术组：

①负责项目施工生产的管理、协调与质量、安全管理工作；

②编制施工组织设计、施工方案技术措施并监督实施；

③组织施工方案和重要部位施工技术和安全技术交底；

④施工技术审核管理；项目专项技术措施管理；编制和审定材料需用计划；

⑤负责计量器具的管理及标识、审核工作；

⑥负责图纸及施工技术资料的管理；

⑦负责现场试验及抽样试验工作。

材料设备组：

①负责项目物资的统一管理工作；

②及时组织自供材料的选择、送审，及时将审定结果报工程技术科。负责对项目主要材料进场时间、进场计划的安排；

③制定物资管理办法，做好各类物资的标识；

④负责进场物资的报验及在使用过程中的监督工作。

质量安全组：

①编制项目“质量检验管理办法”，增加施工预控能力和过程中的检查，使质量问题消除在萌芽之中。参与技术方案的编制，加强预控和过程中的质量控制把关，严格按照项目质量计划和质量评定标准，国家规范进行监督、检查；

②负责项目质量检查与监督工作，监督和指导分包质量体系的有效运行，定期组织分包单位管理人员进行规范、工艺标准和评定标准的学习。结合工程实际情况制定质量通病预防措施；负责工程的隐蔽、预检，分部、分项工程质量评定的审核和质量评定资料的收集工作；

③严格“二案三工序”的检查，组织做好工序，分项工程的检查验收工作；

④负责项目质量检查验证与工作，协调好业主、监理、分包的关系；

⑤负责制定过程检验计划，监督施工过程，材料的检验与验证明，定期进行工程质量分析，并提出改进措施，监督整改情况；

⑥负责对项目全体人员进行质量意识教育，提高全员质量意识，提高对重要部位的质量要求和检验管理要点；

⑦负责合格产品控制检验状态管理和制定项目标识管理计划；

⑧负责项目安全生产目标及安全技术措施的审定，并监督组织实施；

⑨负责安全生产、文明施工的监督管理工作，检查安全规章制度的执行情况，对进场工人进行三级教育，特殊工种培训、考核工作，并及时做好安全记录；

⑩及时对现场的不安全因素进行检查、监督、制止、处罚、下达整改、复查；组织现场特殊设施（如塔吊、外用电梯、脚手架等）的验收，并建立特殊工种台帐；

成本核算组：

①负责工程信息的评审，参与相关的公司组织的合同评审工作；

②负责项目经理合同管理，参与分包合同履约中的协调和结算管理；

③负责向业主、监理早报清款单及分包付款单工作；

④负责建立与顾客有效沟通渠道，以便及时获得顾客的要求。

综合办公室：

①按公司质量体系文件及文件控制程序实施文件资料控制；

②建立健全内部沟通机制，确保协调有序，接口明确；

③建立人员培训与考核记录；

④负责外来文函收发、交接及保管工作；

⑤负责项目的后勤保障工作；

⑥负责施工现场CI形象，组织劳动竞赛。

第四章、施 工 部 署

4.1工程特点分析

1)本工程工程量大，属于高层建筑，涉及的专业较全面，对项目管理班子的配备和人员的素质要求较高。

2)施工工期较紧，质量要求较高，争创“中州杯”，对施工方法、工艺、设备选择和劳动力配备方面应给予重点考虑。 

3)业主对环境卫生提出了较高的要求，应采取技术组织措施予以保障。

因此，围绕工程特点，采用先进而成熟的施工工艺、技术和设备，运用现代化的管理手段和方法，以质量管理为中心，安全施工为保障，科学施工，合理部署，狠抓过程精品，树企业形象，确保项目各项控制目标的实现。

4.2施工组织
㈠施工段划分：本工程按建筑物平面位置布置裙楼以下划分为两个A、B、C三个施工区段： eq \o\ac(○,1)～ eq \o\ac(○,8)轴为A区， eq \o\ac(○,8)～ eq \o\ac(○,13)轴塔楼为B区， eq \o\ac(○,13)～ eq \o\ac(○,20)轴为C区。在保持各区域施工的相对独立性的前提下，统一调配整个施工现场的人力、物力资源，合理安排，使人、物力在满负荷下均衡有序全面铺开同时施工。裙楼以上塔楼不划分施工段。

㈡施工顺序：先地下，后地上；先土建后安装；先结构后装修；主体结构施工自下而上，装修施工自上而下，内外装修同时进行，裙楼和塔楼装修同时进行，安装工程随土建施工进度穿插进行。
㈢施工原则：以图纸为依据，施工管理目标、规范为标准，科学组织资源，有效利用时间空间，组织有序、均衡地施工。

㈣施工阶段：根据该工程特点，将该工程土建部分为三个施工阶段，分阶段验收评定后，及时插入下道工序的施工：

① ±0.000以下施工阶段：包括基础、地下层结构、土方回填；

② ±0.000以上主体施工阶段：包括主体结构、砌体围护、门窗框安装、安装预留预埋等；

③ 装修施工阶段：包括屋面防水、室内外装饰、门窗安装、附属工程。

4.3施工准备

4.3.1技术准备

技术准备是施工准备的核心。任何技术差错或隐患都可能引起人身安全和质量事故，造成工期延误和经济损失。根据本工程的特点，我们将重点从以下几个方面进行技术准备。

1）提前组织各专业技术人员认真熟悉，审查施工图纸和有关设计资料，确保设计文件齐全，完整、并符合国家或区域的有关规范和标准要求。

2）认真审查图纸平面尺寸、标高、管线布设与设备等与其相关部位之间有无“错”、“漏”、“碰”、“缺”现象。

3）根据设计图纸中的材料、工艺、施工难度，检查现有施工技术水平和管理水平能否满足工期和质量要求，并制定相应措施。

4)在图纸内审的基础上，会同业主及设计院做好图纸会审工作。

5)按设计要求的规格，品种和材料需用量计划及早落实主要材料和特殊材料及设备货源，以确保材料、设备质量、数量满足施工的需要。

6)编制单位工程施工组织设计及质量计划。

7)编制主要分部、分项工程施工作业指导书。

8)编制现场临时用电、用水及其它专项工程施工组织设计。
4.3.2资源准备

1)管理资源，公司指派施工经验非常丰富的项目经理、工程师，作为本工程施工管理和技术管理，以便于在公司系统内及时为该项目进行人员调整和技术协调。公司办公室将为本工程提供后勤、行政保障；工程科技部将负责对本项目经理部和整个施工过程的管理调度；并且按照公司质量管理体系进行质量控制和安全监管。

2)技术资源：根据本工程的需要，可以随时抽调有关人员进驻现场。及时处理施工中的问题。

3)人力资源：公司工种齐全而特殊工种都已经过专业培训考核，并持有政府有关部门签发的上岗证。他们从事工作多年，有着丰富的施工经验和良好的职业道德，曾参与过公司多项高、大、特、尖、难工程施工。在工程施工中可以随时调配，为本工程顺利实施提供了人力保证。

4)物力资源：根据本工程的施工方案和进度计划，确定施工机具及设备类型、数量和分期分批进场时间。

4.3.3施工现场准备

1)平整施工现场，实现“四通一平”。

2)组织施工机具进场，并安装调试。

3)按照施工总平面图的布置，建造临时设施，为正式开工准备好生产、办公、生活和仓库等临时用房。并做好现场的防雨、排涝、消防等工作。

4)依据《职业安全健康与环境管理》要求，设置消防、保安设施，悬挂多种警示牌及规章制度。

5)根据业主提供的坐标点及水准点进行现场复测放样，反复核对、确保准确无误后，办理交接手续，并对导线、水准点进行妥善保护，防止破坏。

4.3.4检验测量和试验设备准备

我公司的检验测量和试验设备已通过国家认可的计量检测部门进行检定，且全部合格，届时根据本工程的实际需要提供所需检测设备。
第五章、主要分部分项工程施工方法

5.10安装工程
   本工程安装内容包括：给排水、电气、空调通风等设备的安装工程。

5.10.1给排水安装工程
5.10.1.1室内给水管道安装

⑴ 安装准备：认真熟悉图纸，根据施工方案决定的施工方法和技术交底确定的具体措施做好准备工作。参看有关专业设备图和建筑装修图，核对各种管道的坐标、标高是否有交叉，管道排列所用空间是否合理，有问题及时与设计及有关人员研究解决，办好变更记录。

⑵ 预制加工：按设计图纸画出管路分路、管径、变径、预留管口、阀门位置等施工草图，在实际安装的结构位置做上标记，按标记分段量出实际安装的准确尺寸，记录在施工草图上，然后按草图测得的尺寸预制加工。

⑶ 干管安装：立管统一吊线安装支架，将预制好的立管按编号顺序安装，对好调直。校核预留甩口处并上好临时堵头，立管阀门安装朝向应便于操作和修理。安装完后用线坠找正，用卡件固定，配合土建堵好楼板洞。

⑷ 支管安装：确定支管长度后画线定位，将预制好的支管敷设，找平找正后固定，各配水点管口应安装长度100mm或150mm的闷头管临时封闭管道。

⑸ 管道试压：暗装的给水管在隐蔽前应做好单项水压试验，管道系统安装完后进行综合水压试验。生活给水管道试压值为工作压力的1.5倍。水压试验时要排尽管内空气，充满水加压至规定要求时停止加压，进行检查。待各接口、阀门均无渗漏，持续到规定时间观察其压降在0.05Mpa以内，可通知甲方及有关人员验收,办理签证手续,然后把水泄净，并及时填写管道试压记录。

⑹ 管道冲洗：管道在试压完后，即进行冲洗。用市政自来水连续冲洗，冲洗时应保证有足够的流量，观察出水口出水，在清浊度、透明度、色泽等方面与进水比较要基本一致，并将水质样本送卫生部门化验，直到水质化验报告合格为止。

5.10.1.2室内排水管道安装

⑴ 安装准备：根据设计图纸及技术交底，检查、核对预留孔洞大小尺寸是否正确，将管道座标、标高位置划线定位。

⑵ 支架制安：安装前应画出支架安装草图，先预制好支架，刷漆防腐后再按吊线垂直度与间距安装好支架。

⑶ 汇总水平管安装：安装通向室外的排水管，穿室外墙或基础应有防水套管。

⑷ 排水立管安装：根据施工图校对预留洞口尺寸，立管安装前吊线。排水立管先用线坠确定管中心位置，安装管卡后敷设立管。

⑸ 排水支管安装：排水横管与横管、横管与立管的连接应采用顺水三通或45°配件，支管末端可用带检查门的弯头代替清扫口，以利于管道疏通维修；排水支管不得有倒坡或局部凹陷现象，保证达到坡度要求。

⑹ 灌水试验：将充气球胆在立管口处堵严，由预留口处灌水做闭水实验，水位在规定时间内不下降为合格，注意检查各接口。

5.10.1.3消火栓系统安装

⑴ 安装准备：

① 认真熟悉图纸，结合现场情况复核管道的坐标、标高是否位置得当，如有问题，及时与设计人员研究解决，办理洽商手续。

② 检查预留及预埋是否正确，临时剔凿应与设计工建协调好。

③ 检查设备材料是否符合设计要求和质量标准。

④ 安排合理的施工顺序，避免工种交叉作业干扰，影响施工。

⑵ 干管安装

① 消火栓系统干管安装应根据设计要求使用管材。

② 管道在连接前应清除接口处的浮锈、污垢及油脂。

③ 管道采用丝接或焊接。

④ 管道穿墙处不得有接口；管道穿过伸缩缝处应有防冻装措施。

⑶ 箱体及支管安装

① 消火栓箱体要符合设计要求（其材质有木、铁和铝合金等），产品均应有消防部门的制造许可证及合格证方可使用。

② 消火栓支管要以栓阀的坐标、标高定位甩口，核定后再稳固消火栓箱，箱体找正稳固后再进行栓阀安装后，栓阀侧装在箱内时应在箱门开启的一侧，箱门开启应灵活。

③ 消火栓系统管道试压完可连续作冲洗工作，冲洗时管内水流量应满足设计要求，进出水口水质一致时方可结束。

④ 自动喷水系统吊顶型喷水安装时要与二次装修的吊顶高度协调，如果喷水与空调风口相碰，可做适当调整，调整原则为：矩形布置时喷水间距不大于3.0×4.0m，正方形布置时不大于3.60m,不小于2.40m，喷水与墙面静距不大于1.80m。
⑤ 室内消火栓除剪力墙处的明挂外其余均采用暗装方式，栓口直径DN65，水龙带长25m，水枪口径19mm。除消防电梯前室采用普通消火栓外，其余均为带消防水喉和灭火器的复合式消防柜。栓口距同层楼板面均为1.10m，接消火栓支管均为DN65。
⑷ 箱体配件安装

应在交工前进行。消防水龙带应折好放在挂架上面卷实、盘紧放在箱内；消防水枪要竖放在箱体内侧，自救式水枪和软管应放在挂卡上或放在箱底部。消防水龙带与水枪，快速接头的连接，一般用14#铅丝绑扎两道，每道不少于两圈，使用卡箍时，在里侧加一道铅丝。设有电控按钮时，应注意与电气专业配合施工。

5.10.1.4卫生洁具安装

⑴ 洁具应根据设计单位或建设方的要求采购,并作好验收工作及出厂合格证的查验。洁具外观应流畅，造型端正，表面光滑，无裂纹，边缘平滑色调一致。洁具零配件规格标准，质量可靠，厚度均匀，锁母松紧适度，无砂眼裂纹等。

⑵ 工艺流程：

安装洁具时，需严格控制好平面尺寸及标高，洁具的固定采用膨胀螺栓，洁具的落水口与管道相接时一定要用油灰填塞严密，卫生洁具的安装程序：

安装准备→卫生洁具及配件检验→卫生洁具的安装→卫生洁具配件预装→卫生洁具稳装→卫生洁具与墙地缝隙处理→卫生洁具外观检查清理→通水试验

5.10.2电气安装工程

5.10.2.1室内电气线路敷设

钢管：划线定位→测定箱盒位置→稳住箱盒→管路连接→地线安装接地卡→扫管穿带线→选择导线→管内穿线带护口→线路检查，绝缘摇测。

PVC管：划线定位→箱盒固定→管路敷设→扫管穿带线→选择导线→管内穿线带护口→线路检查，绝缘测试；

⑴ 施工前，在熟悉了解土建结构的情况下，充分理解电气等专业图纸，特别是标高、平面隔断尺寸等，把这些有关尺寸资料画到电气有关施工图上，以便掌握电器设备、线路走向、各器件的实际位置尺寸等，这样才能密切配合土建搞好主体工程预埋线管、箱盒。

⑵ 电线管的预埋工作按照土建进度进行，在木工立好模板后，及时组织人员画线定位，在柱上及墙上预埋箱盒，必须用透明塑料软管灌水，校平统一标高，预埋箱盒必须紧贴木板固定牢靠，电管与箱盒必须采用配套的元件连接，电管和箱盒开口处塞上木塞或废水泥纸，防上水泥及灰渣进入造成堵塞。暗埋结束后，必须由项目负责人核对，是否有遗漏错位现象，确保无误后填写自检评定表和隐蔽工程验收记录，并清理好现场，请质检员、甲方监理和质检站来现场进行隐蔽工程检查验收，并做好签证记录。

⑶ PVC管的连接，采用粘接连接，接口处使用PVC胶水连接牢固，敷设管路时，应尽量减少弯曲，当线路直线长度超过15米时，或直角弯有三个长度超过8米的，均应在中途装设接线盒，管弯曲处不应有凹穴和裂缝，弯扁度不应大于管外径10%，暗敷时，管弯曲半径不小于其管径的6倍，埋设于地下或混凝土楼板内的弯管，弯曲半径不应小于管外径的10倍。电管进入箱盒不允许内进外出，应与箱盒里口平齐一管一孔，不允许开长孔。

⑷ 进入配电箱的电管要排列整齐，管口进箱底为5mm，露出地面和基础的管口不少于200mm，明配管要排列有序，横平竖直。固定卡间距合理一致。

⑸ 管内扫管穿线，其目的是检查管路是否畅通、正确，清扫管内积水和杂物，用空压机吹扫后，用棉布条两端牢固的捆扎在带线上来回拖拉。清扫后，需放适量滑石粉，以便线路滑行。

⑹ 选择导线，应根据设计图纸要求选择导线。进（出）户的导线应采用绝缘铜芯导线。为保证相线、零经、地线及开关线不致混淆，应用不同颜色的塑铜线，如为同色应认真做好标记，严格区分并做好记录。

⑺ 管内穿线带护口，导线在管内严禁有接头，导线应按标准留有接线长度。

⑻ 照明线路检查及绝缘摇测，管内穿线结束后，应按规范及质量验评标准进行自检、互检，不符合规定的应立即纠正，检查无误后再进行绝缘摇测。线路的绝缘摇测一般选用500V、量程为0～500兆欧姆的欧姆表，一人摇测，一人应及时读数并记录。摇动速度应保持在120r/min左右，读数应采用一分钟后的读数为宜。照明线路的绝缘电阻值不小于0.54，动力线路的绝缘电阻值不小于1兆欧。

5.10.2.2配电箱安装

⑴ 配电箱安装前应对照图纸的系统、原理图检查，核对配电箱内部电气元件、规格、名称是否齐全完好，暗装配民箱应先配合土建预埋木盒箱壳。暗装时底口距地1.5米，明装箱底口距地1.2米。在同一建筑物内，同类箱盘的高度应一致。

⑵ 暗装配电箱安装前必须预先埋好箱体，加好支撑，一般要求配电箱外面出墙5mm左右，四边要一致，使盘面板紧贴墙面，并用水平尺测量水平与垂直度，合乎要求后方可固定。明装箱在强电井中时可用金属膨胀螺栓固定。

⑶ 电线管进配电箱开孔要排列整齐，用开孔钻开孔，箱内排线应整齐绑扎成束，扎带距离相等，保持工艺美观。外露部位应该两端固定，盘面引出线及引进导线应留有适当余度，以便维修。

⑷ 配电箱内接线应对每个回路绝缘进行测试，并记录数值。进线电源线应根据相线、零地线严格分色敷设，出线回路应按图纸的标准套上相应的异型三角塑料套管、标明回路编号。

⑸ 配电箱体应采用专用接地端子，安装好保护接地线。

⑹ 导线穿线不应伤线芯或线芯过长，导线压头应牢固可靠，多股导线不应盘圈压接，应用压线端子（有压线孔者除外）。所有接线要拧紧每个固定螺栓，防止线头松动。安装分公司对电气线帽工艺的各项数据进行测试（见附录）证明采用压线帽接线工艺，能提高工效节约成本。

⑺ 固定面板的机螺丝，应采用镀锌圆帽螺丝，其间距不得大于250mm，并应均匀地对称于四角。

⑻ 配电箱在强电井内安装时，因强电井各层封楼面口为后浇砼。安装固定后在强电井后浇时，应进行防护，采用硬纸板、塑料纸等绑扎牢固，以防混凝土浇入损坏箱面。

⑼ 配电箱安装完毕后进行送电调试，最后在箱内分配开关下方用标签纸标上每个回路所控制的具体负载名称位置，以便用户使用检修方便。

5.10.2.3电气接插件安装

安装前应先清理盒内的夹渣、灰块等杂物，如铁盒锈蚀先补一道防锈漆，因预埋过深（大于2.5cm）的个别箱盒要重新安装，加装套盒，且焊好接地线，焊接处进行防腐处理。成排安装的开关、插座的高差不应大于5mm，进门灯具开关位置距门框0.15～0.20米。开关位置应与灯位相对应，开关向上为开，向下为关。暗装插座，开关的面板应端正，严密并与墙面平。电器、灯具的相线应经开关控制，插座的线孔为单相三孔插座，上孔为接地，左孔为零线，右孔为相线。先将盒内甩出的导线留出维修长度，注意不要碰伤线芯，先将导线按顺时针方向盘绕在开关、插座面板对应接线柱上，然后旋紧压头。如果是独芯导线，也可将线芯直接接在接线孔内，再用顶丝将其压紧，注意线芯不得外露，然后将开关或插座推入盒内，对正盒眼，用螺丝刀拧紧。固定时要使面板端正，并与墙面平齐。

5.10.2.4灯具安装

照明器具应在顶棚面抹灰及表面装饰工作已完成后进行，与土建装饰单位密切配合。同一室内成排灯具安装，必须先量好位置，弹好十字中心线，按中心线定灯位，同一室内成排灯具其中偏差不大于5mm，固定螺钉不少于两个。较大较重的吊灯、吸顶灯等都必须在楼板内预埋钢铁构件，使其安装的灯具安全可靠。低于2.4米以下的灯具金属外壳部分应做好接地或接零保护,在有金属吊顶的位置,灯具金属外壳需接地。一般筒灯、日光灯架灯盘、吊杆灯等都必须有可靠的接地，接地线禁止串接，应并接。

5.10.2.5防雷接地

⑴ 接地体安装工艺

① 接地体的埋设深度其顶部不应小于0.6m，角钢及钢管接地体应垂直配置。

② 垂直接地体长度不应小于2.5m，其相互之间间距一般不应小于5m。

③ 接地体埋设位置距建筑物不宜小于1.5m，遇在垃圾灰渣等埋设接地体时，应换土，并分层夯实。

④ 当接地装置必须埋设在距建筑物出入口或人行道小于3m时，应采用均压带做法或在接地装置上面敷设50～90mm厚度沥青层，其宽度应超过接地装置2m。

⑤ 接地体（线）的连接应采用焊接，焊接处焊缝应饱满并有足够的机械强度，不得有夹渣、咬肉、裂纹、虚焊、气孔等缺陷，焊接处的药皮敲净后，刷沥青做防腐处理。

⑵ 避雷网安装

① 避雷线如为扁钢，可放在平板上用手锤调直；如为圆钢，可将圆钢放开一端固定在牢固地锚的夹具上，另一端固定在绞磨（或倒链）的夹具上，进行冷拉调直。

② 将调直的避雷线运到安装地点。

③ 将避雷线用大绳提升到顶部，顺直，敷设，卡固、焊接连接成一体，同引下线焊好。焊接处的药皮应敲掉，进行局部调直后刷防锈漆及铅油或银粉。

④ 建筑物屋顶上有突出物，如金属旗杆、透气管、金属天沟、铁栏杆、爬梯、冷却水塔等，这些部位的金属导体都必须与避雷网焊接成一体。

5.10.3空调通风安装工程

5.10.3.1通风管道工程

㈠ 施工主要程序

材料进场检验→管道制作→风管及部件安装→风管及部件保温→设备安装→系统试运转及调试

㈡ 主要施工方法及技术要求

⑴ 材料进场及检验

进场材料、成品、半成品必须有材质证明书及产品合格证，规格、型号符合设计要求。材料规格：风管采用法兰连接，采用优质GR-1复合风管。法兰采用角钢制作，规格符合规范的要求。

⑵ 风管及支吊架制作

① 风管制作：

A 根据风管的不同几何形状和规格，分别进行划线、展开，剪切前进行下料复核，按划线形状用机械或手工剪切，下料后在轧口之前必须用倒角机进行倒角。

B 咬口根据使用范围选择咬口形式，风管板材拼接采用单平咬口，弯管横向缝采用立咬口，矩形风管转角缝采用联合角咬口；咬口后的板料将画好折方线后放在折方机上折成需要角度，折方后的钢板用合口机或手工进行和缝，风管制作成型后要分类编号码放。

C 法兰划线下料时注意使焊成后的法栏内径比风管外径大2～3mm，用型钢切割机切割，调直后在冲床上冲出铆钉孔和螺栓孔，孔距不大于150mm，矩形法兰四角处设置螺栓，孔的位置必须处于角钢或者扁钢的中心线，法兰加工时同规格的批量加工，以保证其互换性。

D风管加固：对于矩形风管边长大于或等于630mm及保温风管边长大于或等于800mm,且管段长度大于1200mm时，要采取加固措施，对于边长小于或等于800mm的风管，采用愣线的方法加固，对于风管大边超过规定而小边未超过规定的，采用角钢加固大边。

②支吊架制作：水平风管支吊架采用龙门吊架形式，吊杆采用Φ8～Φ10 圆钢，水平支撑采用角钢制作，风管支吊架间距符合规范要求。支吊架制作前要对型钢进行矫正，除锈后进行防腐。

⑶风管安装

①风管安装前，必须经过预组装并检查合格后，方可按编号的顺序进行安装就位；风管安装完以后预留空隙用非燃材料堵严，然后用水泥沙浆填塞抹平。

②支吊架不得安装在风口、阀门、检查口等处，吊架不得吊在法兰上，风管与支吊架间要垫有与保温层同等厚度的垫木，支吊架要放在保温层的外部，不得损坏保温层，配件的可拆卸口要避开墙洞或楼板；风管部件要设单独的支吊架，支吊架的抱箍与风管留有一定的间隙，以便于风管的伸缩；在转角等处设置固定支架。

③法兰连接：待所有螺栓都穿上后，再把螺栓按十字交叉法逐步拧紧，垫片与法兰齐平，连接法兰的螺母在同一侧。

④阀件连接：防火阀等风阀须按装在便于操作的位置，按装方向位置正确，易溶件迎气流方向，在安装完风管和阀件后再安装，安装后作动作试验，其阀板的启闭灵活，动作可靠。

⑷风管及部件保温：风管保温前必须进行漏风量测试，合格方可进行保温，绝热层要平整密实，不得有裂缝、空隙等缺陷。风管法兰保温施工时，隔热层要留出一定距离，待风管连接后在空隙部分填上隔热层碎料，外面再贴一层隔热层。阀件保温时，注意留出调节转轴或调节手柄的位置，以便调节风量时能灵活转动。

⑸系统试运转及调试 

通风空调系统安装完毕后，系统投入使用前进行系统的测定和调整，并编制调试报告。系统联动试运转在通风与空调设备单机试运转和风管系统漏风量测定合格后进行；系统联动试运转时，设备及主要部件的联动必须协调，动作正确，无异常现象。

5.10.3.2空调管道工程

㈠ 施工准备

⑴ 施工前认真熟悉图纸和相应的规则，进行图纸会审，并做好图纸会审纪录，编制施工进度、材料进场计划及作业指导书，并对施工班组进行技术施工交底。根据工程进度实际情况配置机械设备及计量器具。

⑵ 检查预留、预埋情况

检查预留、预埋部分是否符合安装需要，安装在楼板内的套管，其顶部要高出地面20mm，底部要与楼板底面相平。安装在墙壁内的套管与饰面平。套管内用油麻填塞密实。

⑶ 材料进场、检验及保管

所用管材必须具有质量证明书、合格证等资料，阀门等管道附件本体上必须有完好无损的铭牌。

进场的材料堆放整齐，规格、型号、材质要分清，每一种材料必须挂牌，注明规格、名称、材质并建立台帐，做到帐、物、卡相符，收发手续完整。堆放中要有防止管材变形的措施。

阀门的规格、型号符合图纸及设计要求，安装前从每批中抽查10%进行强度试验和严密性试验，在主干管上起截断作用的阀门逐个进行试验。

㈡ 管道预制

为了提高施工效率，加快施工进度，保证施工质量，在熟悉图纸及现场的基础上，根据工程进度计划的要求组织安排，在预制厂地集中进行预制，预制件要便于运输及安装。采用砂轮切割机切割，管子切割时注意切口的位置，管子端面要求平整、无裂缝、无毛刺。

㈢ 管道放线：管道放线由总管到干管再到支管放线定位。放线前逐层进行细部会审，使各管线互不交叉，同时留出保温、保冷及其他操作空间。

㈣ 支吊架制作、安装

管道支架根据标准图集进行制作安装，考虑绝热空间及垫木厚度，优先选择可调支吊架，以保证施工方便极精度达标。水平管道安装时，在转折及受力处易变形部位加设支架。

支架的形式按设计要求进行加工，其标高须使管道安装后的标高与设计相符。

管道支架额位置充分考虑管线的坡度，空调供回水管道坡度为0.002，冷凝水干管坡度为0.005。

作支吊架时，采用砂轮切割机切割型材，并用磨光机将切口打磨光滑；用台钻钻孔，煨制要圆滑均匀。

各种支吊架要无毛刺、豁口、漏焊等缺陷，支架制作或安装后要及时刷漆防腐。

管道安装时要及时调整支、吊架，支、吊架位置要准确，安装平整牢固，与管子接触紧密。

绝热管道与支架之间要用经过防腐处理的木衬垫隔开，木垫厚度同绝热层厚度。

㈤ 管道及附件安装

空调供回水管管径＜50mm的管道采用丝接；管径≥50mm的管道采用焊接；无缝钢管采用焊接。

⑴ 焊接     

钢管焊接采用手弧焊焊接。壁厚≥4mm的焊件坡口形式采用“V”形，壁厚＜4mm，采用“I” 形坡口。

采用坡口机进行管道坡口， 要求坡口表面平整、光洁，不合格的管口不得进行对口焊接。

钢管对好口后进行点固焊，点固焊与第一层焊接厚度一致，但不超过管壁厚的70%，其焊缝根部必须焊透，点焊位置均匀对称。

手工电弧焊焊条采用E43电焊条，使用前按说明书进行烘烤。

焊缝均满焊，焊接后立即将焊缝上的焊渣、氧化物清理干净，每个焊缝在焊接完成后立即标记出焊工的标识。

焊缝外观检验：焊缝表面须完整，高度不低于母材表面并与母材圆滑过度，焊缝宽度超出坡口边缘2～3mm。

⑵ 法兰连接

焊接法兰时，保证管子与法兰端面垂直，用法兰靠尺从相隔90°两个方向度量，里外施焊。

紧固螺栓要按对称十字形顺序，分两次或三次拧紧，保证法兰衬垫受力均匀，同时保证法兰的严密性。拧紧后以露出螺母两扣螺纹为宜。

⑶ 丝接：用电动套丝机进行套丝，管子螺纹不得有断丝、缺丝现象。安装螺纹管件要按旋转方向一次拧紧，不得倒向。安装后，外露2～3扣螺丝，并清除剩余填料，对外露螺纹进行防腐。

⑷ 附件安装：阀门安装前按规范进行试压，在安装时按介质流向确定其安装方向；安装丝扣阀门时，保证螺纹完整无缺，并涂填料物。安全阀须在系统运行前及运行后分别校调，开启和回座压力须符合设计文件的规定。

安装法兰阀、软接头、过滤器等法兰配件时，法兰垂直于管子中心线，法兰连接使用统一规格螺栓，安装方向一致。

过滤器安装时要将清扫部位朝下，并要便于拆卸。

管路上的温度计、压力表等仪表取源部件 的开孔和焊接在管道试压前进行。

㈥ 管道试压、清洗及吹扫

⑴ 试压：试压介质为纯净水，用电动加压泵加压，试验时以目测不变形、无渗漏为合格。

⑵ 管道吹扫：吹扫顺序按主管、支管、疏排管依次进行，吹洗出的赃物，不得进入已经合格的管道。

蒸汽管道用蒸汽进行吹扫，按加热→冷却→再加热的顺序，循环进行，吹扫时采取每次吹扫一根，轮流吹扫的办法。

空气吹扫过程中，在排气口设置贴白布或者涂白漆的木制靶板检验，蒸汽吹扫要用刨光木板检验，5分钟内靶板上无铁锈、尘土及其他杂物为合格。

水冲洗：冲洗水使用洁净水，连续进行冲洗，流速不得低于1.5m/s，以排出口的水色和透明度与入口水目测一致为合格。

㈦管道防腐

涂刷底漆前，必须清除表面的灰尘、污垢、锈斑、焊渣等杂物；涂刷油漆厚度均匀，色泽一致，无流淌及污染现象。

㈧ 管道保温

管道的保温在管道试压、防腐完成以后进行；管道的保温要密实，特别是三通、弯头、支架等部位要用保温材料填实。阀门、过滤器及法兰等处要单独保温且能进行拆卸。

㈨ 系统调试

设备的单机调试及系统调试之前，须编制专题试车方案，成立试车小组，做好试车技术交底，与业主和供货厂家三方共同进行调试。

试运转时，按先无负荷后带负荷；先单机后联动的顺序进行，一步合格后，再进行下一步的试运转并填写试运转纪录。

5.10.3.3通风设备安装

通风机开箱检查时，须核对叶轮、机壳和其他部位的主要尺寸，进风口、出风口的位置等须与设计相符；叶轮旋转方向要符合设备技术文件的规定。

风机安装前将风机内、外污物清除干净。整体安装吊装时，直接放置在基础上，用垫铁找平、找正，垫铁一般放在地角螺栓两侧，斜垫铁成对使用，按装好后，同一组垫铁点焊在一起，以防松动。风机安装在基座上后调整其机轴的水平度，风机与电机同一轴心线，通风机与电机皮带传动时，按装找正，使电机与通风机的轴线相互平行。预留孔灌浆前清除杂物，用碎石砼灌浆，通风机安装好后，系统调试之前要做单机试运转。

5.10.3.4空调设备安装

⑴ 冷水机组安装

机组安装前对基础进行验收，基础必须符合规范要求。

根据现场实际情况和机组的重量与外形尺寸，选择适宜的吊装运输机具，保证机组顺利运输吊装就位。

机组安装，要求其机身的纵、横向水平度允许偏差为0.2/1000，测量部位为主轴外露部分或其他基准面上。

机组找平找正符合要求固定后，按期随机技术文件的规定对机组进行拆卸、清洗和其他试验。

附属设备的安装按随机技术文件的规定进行。

⑵ 空调机组安装  

空调机组各功能段的组装，要符合设计规定的顺序和要求。

机组安装前要清理干净，箱体内无杂物。

机组各功能段的连接要严密，整体平直，检查门开启灵活，水路畅通。

⑶ 风机盘管安装

安装前必须进行单机试运转及水压试验，合格后方可进行安装。

风机盘管安装须牢固，位置、高度、排水坡度要正确，冷凝水能畅通地流到指定位置。

⑷ 水泵安装

水泵安装须牢固，不偏斜，其泵体水平度每米不得超过0.1 mm。

水泵的联轴器要求轴向倾斜每米不得超过0.8mm,径向位移不得超过0.1mm。

水泵试运转前，须注油、填满填料，连接法兰和密封装置不得有渗漏，叶轮与泵壳不得相碰，各部位阀门保证灵活。

5.10.4电梯安装工程

⑴ 安装控制柜

根据机房布置图及现场情况确定控制柜位置。一般应远离门窗，与门窗、墙的距离不小于600mm，并考虑维修方便。

控制柜的过线盒要按安装图的要求用膨胀螺栓固定在机房地面上。若无控制柜过线盒，则要制作控制柜型钢底座电混凝土底座控制柜与型钢底座采用螺丝连接固定。控制柜与混凝土底座采用地脚螺丝连接固定。

控制柜安装固定要牢固。多台柜并排安装时，其间应无明显缝隙且柜面应在同一平面上。

小型的励磁柜安装在距地面高1200mm以上的金属支架上（以便调整）。

⑵ 安装极限开关：

根据布置图，若极限开关选用墙上安装方式时，要安装在机房门入口处，要求开关底部距地面高度1.2～1.4m。当梯井极限开关钢丝绳位置和极限开关不能上下对应时，可在机房顶板上装导向滑轮，导向轮位置应正确动作灵活、可靠极限开关、导向滑轮支架分别用膨胀螺栓固定在墙上和楼板上。钢丝绳在开关手柄轮上应绕3～4圈，其作用力方向应保证使闸门跳开，切断电源。

根据布置图位置，若在机房地面上安装极限开关时，要按开关能和梯井极限绳上、下对应来确定安装位置。极限开关支架用膨胀螺栓固定在梯房地面上。极限开关盒底面距地面300mm将钢丝绳按要求进行固定。

⑶ 安装中间接线盒、随缆架。

中间接线盒设在梯井内，其高度按下式确定：高度（最底层厅门地坎至中间接线盒底的垂直距离）= 电梯行程+1500mm+200mm。

若中间接线盒设在夹层或机房内，其高度（盒底）距夹层或机房地面不低于300mm。

中间接线盒水平位置要根据随缆既不能碰轨道支架又不能碰厅门地坎的要求来确定。若梯井较小，轿门地坎和中间接线盒在水平位置上的距离较近时，要统筹计划，其间距不得小于40mm

中间接线盒用膨胀螺栓固定于墙壁上。在中间接线盒底面下方200mm处安装随缆架。固定随缆架要用不小于φ16的膨胀螺栓两条以上（视随缆重量而定），以保证其牢度

⑷ 配管、配线槽：

许敷设明管。电线管的规格要根据敷设导线的数量决定。电线管内敷设导线总面积（包括绝缘层）不应超过管内净面积的40%。

配φ20以下的管采用丝扣管箍连接。φ25以上的管可采用焊接连接。管子连接门、出线口要用钢锉锉光，以免划伤导线。管子焊接接口要齐，不能有缝隙或错口。

进入落地式配电箱（柜）的电线管路，应排列整齐，管口高于基础面不小于50mm。

明配管以下各处需设支架：直管每隔2～2.5m，横管不大于1.51m。金属软管不大于1m，拐弯处及出入箱盒两端为150mm。每根电线管不少于2个支架，支架可直埋墙内或用膨胀螺栓固定。

钢管进入接线盒及配电箱，暗配管可用焊接固定，管口露出盒（箱）小于5mm，明配管应用锁紧螺母固定，露出锁母的丝扣为2～4扣。

钢管与设备连接，要把钢管敷设到设备外壳的进线口内。

设备表面上的明配管或金属软管应随设备外形敷设，以求美观，如抱闸配管。

井道内敷设电线管时，各层应装分支接线盒（箱），并根据需要加端子板。

管盒要用开孔器开孔，孔径不大于管外径1mm。

机房配线槽除设计选定的厚线槽外，均应沿墙、梁或梯板下面敷设，线槽敷设应模平竖直。

梯井线槽到每层的分支导线较多时，应设分线盒并考虑加端子板。

由线槽引出分支线，如果距指示灯、按手盒较近，可用金属软管敷设；若距离超过2m，应用钢管敷设。

线槽应有良好的接地保护，线槽接头应严密并作跨接地线

切断线槽需用手锯操作（不能用气焊），拐弯处不允许锯直口，应沿穿线方向弯成90°保护口，以防伤线。

线槽采用射钉或膨胀螺栓固定。

线槽安装完后补刷沥青漆一道，以防锈蚀。

⑸ 挂随行电缆：

随行电缆的长度应根据中线盒及轿厢底接线盒实际位置；加上两头电缆支架绑扎长度及接线余量确定。保证在轿厢群底或撞顶时不使随缆拉紧，在正常运行时不蹭轿厢和地面；蹲底时随缆距地面100～200mm为宜。

轿底电缆支架和井道电缆支架的水平距离不小于：8芯电缆为500mm，16～24芯电缆为800mm。

挂随缆前应将电缆自由悬垂，使其内应力消除。多根随缆不宜绑扎成排。

用塑料绝缘导线（BV1.5mm）将随缆牢固地绑扎在随缆支架上

 电缆入接线盒应留出适当余量，压接牢固，排列整齐。

当随缆距导轨支架过近时，为了防止随缆损坏，可自底坑沿导轨支架焊φ6圆钢至高于井道中部1.5m处，或设保护网。

⑹ 安装缓速开关、眼位开关及其碰铁：

碰铁应无扭曲、变形，安装后调整其垂直度偏差不大于长度的1/1000，最大偏差不大于3mm（碰铁的斜面除外）。

开关安装应牢固，安装后要进行调整，使其碰轮与碰铁可靠接触，开关触点可靠动作，碰轮略有压缩余量。碰轮距碰铁边不小于5mm

开关碰轮的安装方向应符合要求，以防损坏。

⑺ 安装感应开关和感应板：

无论装在轿厢上的平层感应开关及开门感应开关，还是装在轨道上的选层、截车感应开关（这种是没有选层器的电梯），其形式基本相同。安装应横平竖直，各侧面应在同一垂直面上，其垂直偏差不大于1mm。

感应板安装应垂直，插入感应器时宜位于中间，若感应器灵敏度达不到要求时，可适当调整感应板，但与感应器内各侧间隙不小于7mm。感应板应能上下，左右调节，调节后螺栓应可靠锁紧，电梯正常运行时不得与感应器产生摩擦，严禁碰撞。

⑻ 指示灯、按钮、操纵盘安装：

指示灯盒、按钮盒、操纵盘箱安装应横平竖直，其误差应不大于4/l000。指示灯盒中心与门中线偏差不大于5mm

指示灯、按钮、操纵盘的面板应盖平，遮光罩良好，不应有漏光和串光现象。

按钮及开关应灵活可靠，不应有阻塞现象。

⑼ 安装底坑检修盒：

底坑检修盒的安装位置应选择在距线槽或接线盒较近、操作方便、不影响电梯运行的地方。底坑检修盒用膨胀螺栓固定在井壁上。检修盒、电线管、线槽之间都要跨接地线。

⑽ 导线敷设及接、焊、包、压头：

穿线前将钢管或线槽内清扫干净，不得有积水、污物。

根据管路的长度留出适当余量进行断线，穿线时不能出现损伤线皮，扭结等现象，并留出适当备用线（10～20根备1根，20～50根备2根，50～100根备3根）。

导线要按布线图敷设，电梯的供电电源必须单独敷设。动力和控制线路宜分别敷设。微信号及电子线路应按产品要求单独敷设或采取抗干扰措施。若在同一线槽中敷设，其间要加隔板。

在线槽的内拐角处要垫橡胶板等软物，以保护导线

截面6mm2以下铜线连接时，本身自缠不少于5圈，缠绕后涮锡。多股导线（10mm2及以上）与电气设备连接，使用连接卡或接线鼻子，使用连接卡时，多股铜线应先涮锡。

接头先用橡胶布包严，再用黑胶布包好放在盒内。

设备及盘柜压线前应将导线沿接线端子方向整理成束，然后用小线或尼龙卡子绑扎，以便故障检查。

导线终端应设方向套或标记牌，并注明该线路编号。

导线压接要严、实，不能有松脱、虚接现象。
第六章、劳动力配备计划及主要施工机械配备计划

6.1劳动力配备计划
管理人员：选调专业水平高，管理经验丰富、责任感强的管理和专业技术人员组成能连续指挥生产的管理班子。

专业生产工人：从公司劳务分公司、安装分公司选调技术水平高、组织纪律性强的成建制班组组成专业施工队，配齐充足的后勤、设备维护、特种工作人员。

6.1.1 人员计划安排

⑴ 施工队伍安排

钢筋施工队2支，模板工程作业队伍2支，砼施工队伍2支，外架作业队伍1支，砌体工程施工队2支，装饰工程施工队5支，防水施工队1支。有些工种（如人工清土、浇筑混凝土等）打破工种界限，增强施工力量，确保项目按期完成。
⑵ 劳动力计划表（见下图）

劳动力计划表

       单位：人 

	工种
	按工程施工阶段投入劳动力情况（日历天）

	
	50
	100
	150
	200
	250
	300
	350
	400
	450
	500
	566

	普工
	30
	20
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	20

	模板工
	20
	90
	120
	120
	80
	80
	80
	50
	10
	10
	10

	钢筋工
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	20
	10
	5
	5
	5

	混凝土工
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	15
	15
	15
	15
	15

	架子工
	5
	20
	30
	30
	30
	30
	20
	15
	15
	15
	15

	泥副工
	20
	20
	30
	40
	40
	40
	40
	40
	40
	40
	30

	机械工
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	15
	15
	15
	15

	装饰工
	0
	0
	0
	0
	0
	50
	100
	100
	100
	100
	100

	防水工
	0
	20
	40
	0
	20
	20
	0
	0
	0
	0
	20

	电工
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	3
	3
	3
	3
	2

	电焊工
	8
	6
	6
	6
	6
	6
	6
	3
	3
	2
	2

	测量工
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	2
	2
	2
	2
	2

	实验工
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	2
	2
	2
	1
	1

	水电工
	10
	30
	20
	20
	20
	15
	15
	15
	15
	15
	15

	后勤服务
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	5
	5
	5
	5
	2

	合计
	216
	329
	379
	349
	329
	374
	338
	255
	240
	238
	254


6.1.2 劳动力安排保证措施

⑴ 劳动力组织、动员

施工劳动力是施工过程中的实际操作人员，是施工质量、进度、安全、文明施工的最直接的保证者。我们选择劳动力的原则为：具有良好的质量安全意识；具有较高的技术等级；具有相类似工程施工经验的人员。所有人员从本公司劳务分公司统一调配。

⑵ 劳动力考核和培训

对进入本工程的劳动力特别是专业性强的技术工种和熟练技术工种都要进行考核。组成专门的考核小组对这些员工进行实际操作与理论水平的考核评审。考核评审合格后转入培训，然后方可进入本项目施工。

⑶ 劳动力现场管理

劳动力现场管理按规范走程序化的管理之路。把“质量第一，安全第一”的思想细化到各种规章制度之中，做到用制度、质量要求规范每个劳动者的工作。搞好生活后勤工作，为员工的衣、食、住、行、医予以全面考虑，认真落实，以充分调动职工生产积极性。

⑷ 农忙季节劳动力保证措施

在农忙季节到来之前，采取直接将工人工资邮寄回家的方式，保证农忙期间工人家中有充裕资金雇人度忙，以解其“后顾之忧”；并且给予现场施工人员一定的经济补贴。

6.2施工机械配备计划

6.2.1 主要施工设备投入

塔吊、外用电梯、混凝土搅拌机及输送泵等大型设备由公司设备公司组织调配；小型设备如钢筋机械、木工机械由施工分公司配备，其余由项目部自行调集。

6.2.2主要施工机械设备计划表（见下表）

主要施工机械设备计划表

	序
号
	设备
名 称
	型号及
规格
	数量
	制造
厂名
	购置
年份
	已使用
台时数
	检修
情况
	进场
时间

	1
	挖掘机
	KT820
	4
	美国CAT
	2008年
	30时
	完好
	第1月

	2
	自卸汽车
	EQ340
	20
	东风
	2008年
	新购尚未使用
	完好
	第1月

	3
	冲击钻机
	150型
	2
	株洲机械厂
	2008年
	10时
	完好
	第1月

	4
	塔吊
	TC5013
	1
	克瑞机械
	2008年
	尚未使用
	完好
	第2月

	5
	施工电梯
	SCD200
	1
	浦沅机械
	2008年
	尚未使用
	完好
	第5月

	6
	门式提升机
	SMZ1500
	2
	浦沅机械
	2008年
	尚未使用
	完好
	第5月

	7
	混凝土搅拌机
	JDY500
	2
	湖南机械
	2008年
	新购尚未使用
	完好
	第1月

	8
	砼输送泵
	HBT60
	2
	湖南机械
	2008年
	新购尚未使用
	完好
	第1月

	9
	砂浆搅拌机
	200L
	2
	湖南机械
	2008年
	新购尚未使用
	完好
	第2月

	10
	交流电焊机
	BX330
	3
	株洲机械厂
	2008年
	新购尚未使用
	完好
	第2月

	11
	交流电焊机
	BX500
	2
	株洲机械厂
	2008年
	新购尚未使用
	完好
	第2月

	12
	交流对焊机
	DN-100
	1
	株洲机械厂
	2008年
	新购尚未使用
	完好
	第1月

	13
	钢筋调直机
	GTG3-10
	2
	株洲机械厂
	2008年
	新购尚未使用
	完好
	第1月

	14
	钢筋切断机
	GJ-40
	4
	株洲机械厂
	2008年
	新购尚未使用
	完好
	第1月

	15
	钢筋弯曲机
	WJ-40
	4
	株洲机械厂
	2008年
	新购尚未使用
	完好
	第1月

	16
	泥浆泵
	50
	20
	湖南机械
	2008年
	尚未使用
	完好
	第1月

	17
	平刨机
	MB540
	5
	湖南机械
	2008年
	52时
	完好
	第1月

	18
	插入式震动器
	HZX-60
	10
	株洲机械厂
	2008年
	新购尚未使用
	完好
	第1月

	19
	平板震动器
	N-7
	5
	株洲机械厂
	2008年
	新购尚未使用
	完好
	第1月

	20
	全站仪
	PTS
	1
	拓普康
	2008年
	尚未使用
	完好
	第1月

	21
	经纬仪
	J3
	1
	北京光仪厂
	2008年
	新购尚未使用
	完好
	第1月

	22
	水准仪
	Z4
	2
	北京光仪厂
	2008年
	新购尚未使用
	完好
	第1月

	23
	震动冲击夯
	HD-20
	5
	湖南机械
	2008年
	57时
	完好
	第1月


第七章、确保工程质量的技术组织措施

7.1质量目标：工程质量等级合格，争创“中州杯”

7.2质量保证体系（见下图）
（1）以合同为质量管理制约手段，推行GB/T19001-ISO9001：2000质量标准，强化质量管理职能，建立以项目经理为领导，总工程师中间控制，各职能部门管理监督，各专业施工队具体操作的项目质量管理保证体系，形成从项目经理→各施工段→各专业施工队的质量管理控制网络。

（2）坚持“质量第一，预防为主”的质量控制方针和“计划、执行、检查、处理”的质量控制循环工作方法，不断改进过程质量控制，重点抓好执行（施工）和监督（检查）两大质量控制线。

（3）根据质量目标，将质量层层分解，制定项目质量管理制度、奖罚制度和质量岗位责任制，明确分工职责，落实质量控制责任，各行其职，坚决做到“凡事有章可循，凡事有人负责，凡事有人监督，凡事有据可查”。

（4）做好“人、机械、材料、方法、环境”五大控制，推行质量样板制。

（5）严格质量检查验收制度，每道工序必须按作业班组自检、互检、交接检→项目质检员检查→监理工程师检查的程序进行质量验收，验收不合格，不能进入下道工序施工，加强过程质量控制，将质量问题消灭在过程中。

（6）成立各级QC小组，实行全面质量管理，从施工准备到工程竣工，从材料采购到半成品与成品保护，从工程质量的检查与验收到工程回访与保修，对工程实施全过程的质量监督与控制。

  质 量 保 证 体 系



7.3项目质量计划

1）质量计划的编制：编制项目质量计划由项目经理主持，项目总工程师把关，各职能部门相互配合编写。

质量目标：工程质量等级合格，争创“中州杯”
工期目标：2009年5月13日计划开工，2010年11月29日计划竣工。

施工总工期：566日历天。
2）明确质量职责    

a.项目经理

· 在上级领导及有关职能部门的监督和指导下，全面负责本项目施工中的各项工作。

· 认真贯彻国家和上级有关质量管理工作的方针、政策、法规和指令，组织制定项目部各项管理制度。

· 组织领导项目的施工组织、质量、安全和工期等各项策划工作，制定相应的目标和措施。

· 严格执行公司各项决定，领导做好公司质量管理体系在本项目的内、外部审核中的各项工作。

· 严格执行上级规定，搞好现场的文明施工、安全生产和CI建设，定期组织工程质量检查，及时发现和解决问题。

· 以顾客为焦点，组织建立沟通渠道，努力提高产品质量，增强顾客满意度。

· 组织开展其它相关的项目管理活动。

b.项目副经理

· 协助项目经理做好相关工作，分管本项目施工生产管理工作，组织制定相关管理办法和制度并监督实施。

· 按照策划组织指挥项目的施工生产活动，合理调配和管理进入工程项目的人力、资金、物资和设备等生产要素，确保目标实现。

· 定期组织项目质量、安全检查，接受公司组织的质量、安全检查，及时解决、整改存在的问题。

· 负责组织项目交工验收、工程预结算工作。

· 协助项目经理做好公司质量管理体系在本项目的运行及内、外部审核工作。

· 定期召开项目施工生产调度会，协调进度与质量的关系，确保项目施工生产始终在保证质量的前提下进行。

· 参与、开展其它相关的项目管理活动。

c.项目总工程师

· 协助项目经理认真贯彻国家和上级有关质量管理工作的方针、政策、法规和指令，在施工过程中认真执行国家的质量标准、施工规范和规程等。

· 负责本项目的技术管理工作，负责组织公司质量管理体系在本项目施工过程中的持续有效地运行。

· 协助项目经理做好接受内、外部审核的各项工作。

· 组织推广和应用“四新”技术，开展全面质量管理活动，确保其得到持续改进。

· 组织本项目施工组织设计（方案）的编制，组织分部、分项工程的验评工作。

· 组织项目工程质量安全检查，协助公司对重大事故的调查处理，对由于技术决策失误而造成的事故负直接责任。

· 参与、开展其它相关的技术管理工作。

c. 办公室

· 在项目经理和上级有关部门的领导下，全面负责本项目文件、资料和记录的管理工作。

· 参加项目部质量分析会以及不合格评审会，根据项目经理指示，检查、监督公司管理评审决定在本项目的执行情况。

· 协助项目经理组织公司的质量方针、目标和有关管理制度在本项目的实施，并及时向上级反馈有关信息。

· 负责公司质量管理体系在本项目运行情况的调查、分格，并提出改进建议。

· 协助项目经理、副经理做好接受内、外部审核的各项工作。

· 落实、完成领导交办的其它工作。

d.施工员

· 在项目主任工程师和上级有关部门的领导下，负责本专业施工管理工作。

· 参与项目施工组织设计、技术交底、施工方案等技术文件的编制并负责实施。

· 组织本专业施工生产，并对其施工质量和安全负责。

· 组织本专业分项工程自检，负责专业技术管理资料和质量管理资料的编制、收集和管理。

· 组织本专业全体施工作业人员积极开展QC小组活动，开展科技创新。

· 完成领导交办的其它业务工作。

e.试验员

· 在项目主任工程师和上级有关部门的领导下，负责本项目试验和计量管理工作。

· 严格按照国家有关的标准、规范和规程，负责现场的试验取样、成型、送试等工作，保证所取试验样品的质量具的足够的代表性。

· 负责现场混凝土、砂浆施工配合比的调整和监督工作。

· 负责本项目使用的检测、试验仪器设备的管理、控制工作。

· 负责领取试验报告、按时填报有关报表，并整理相关质量记录，及时送交项目资料员。

f.测量员：

· 在项目主任工程师的领导和上级有关部门的指导下，负责、工程施工全过程中的测量、放线和沉降观测工作。

· 按照程序文件要求，整理、维护本项目使用的测量放线仪器及工具。

g.质全员：

· 在项目主任工程师和上级有关部门的领导下，负责本项目工程质量的检查和监督工作。

· 协助项目经理和主任工程师，定期组织本项目的工程质量检查，并指导和监督施工班组做好自检、互检工作，负责对检查中发现的不合格品及时纠正、改进。

· 负责核定分项工程除基础、主体以外的分部工程的质量等级。

· 负责质量检查工具的管理工作，参与施工过程中物资的验证工作。

· 完成领导交办的其它业务工作。

h.材料主管

· 在项目经理领导下，负责本项目材料设备方面的各项工作。

· 编制和申报本项目材料设备需用计划和租赁计划，组织材料设备进场的检查、验收、搬运、储存和保管工作。

· 负责建立本项目材料设备管理台帐，做好统一编号和标识工作。

· 负责项目施工设备的安装、拆除、维修、保养成工作，确保满足施工生产需要。

· 完成领导交办的其它业务工作。

i.操作人员职责

· 在项目专业管理人员的领导下，负责做好岗位具体操作工作，并确保工作质量。

· 具备本专业施工技能，熟悉本专业相关质量、安全知识，确保安全施工，贯彻执行公司质量方针和目标。

· 根据本工种的施工方案和作业指导书进行施工，做好自检和互检工作，持续改进质量。

· 参与项目QC小组创建工作，并保持改进。

· 参与、开展其它相关的质量活动。

3）工程质量管理程序

项目部严格按照管理程序逐一把关，层层落实，严格控制，最终以顾客满意为管理目标。



4）资源提供

· 项目按所需的各级管理人员按照《人力资源管理程序》，由项目经理组织、四组一室相关人员提出资源需求计划，按照规定报送审批后，送公司相关部门组织提供。

· 工程项目所需工程分包商按公司《分包商工程程序》要求实施配备。

· 所需基础设施和工作环境根据需要，交管理评审确定后予以配备落实。

· 项目部将依据《人力资源管理程序》的有关规定做好全体员工的管理，提高全员质量意识，调动全员积极性，实施全面质量管理，用工作质量保证产品质量。
5）教育培训计划

（1）项目经理及项目管理人员进场要对质量管理体系文件的全面学习，并对质量方针，质量目标，安全目标重点进行研讨和思考，对各个管理程序文件逐一细读和剖析，并贯穿于整个工作过程，项目经理及项目安全管理人员在上岗前应接受安全生产知识培训，做到持证上岗，新工人入场教育，工人转岗教育及项目经常性安全教育等，由工程项目自行进行，各类人员的培训、教育执行公司任职条件及岗位职责的规定。

（2）特殊工种培训：本项目将对电工、防水工、起重工、焊接、检测、登高架设、机操、司机等特殊工种进行培训，特殊工种人员持证上岗。本工程采用的新工艺，管理人员和操作人员将进行专业培训。

6）基础设施
（1）施工现场将参照总公司CI要求和公司的《安全管理工作程序》进行设计。

（2）本项目的主要施工生产设施、设备、工具见附表。

7）质量管理控制措施

    （1）建立健全岗位质量管理责任制,使企业每一个工人、每一个部门都有明确的责任，形成一个严密的质量管理工作体系。开展全面质量管理活动，提高全员的质量意识，创过程精品。
（2）工程质量检查和验收制度（包括三检制、隐蔽工程检查验收制、样板制和首检制、分项工程检查验收制、交工验收制等）。质量检查是质量控制的关键手段，施工中实行三检，严格控制质量。

（3）工程质量奖罚制度：在施工中遵循“谁施工，谁负责”的原则，对各专业施工队进行全面质量管理和追踪管理。对各专业施工队在施工过程中有违反操作规程，不按图施工，项目部有权对专业施工队发出口头或书面整改指令。凡各专业施工队在施工过程中，按图施工，质量优良且达到优质，可对专业施工队进行表扬、表彰。在实施奖惩时，以平常检查、抽查、每月一次检查，质监站抽查、评定质量等形式作为依据。
（4）一般项目控制：本项目一般过程有测量放线、钢筋的制作绑扎、模板工程、内装修、外装修、砌体工程、楼地面、外墙涂料、门窗安装、水电器具的安装、�电气装置安装、避雷接地安装等。各过程在施工前由技术负责人组织技术员编写施工技术交底，并对工长进行交底（质检员应参加）并做好记录，同时工长要对班长进行详细的技术、质量、安全交底，并认真做好记录，技术员和工长要监督交底的落实。工长和质检员要对过程参数、产品特性进行监控，发现问题及时采取措施并作好记录。采用新工艺、新材料、新技术，由技术负责人组织技术员编制《作业指导书》或技术交底，并指导先进行小量试生产，经质检部门检验工艺可行、产品合格后方可正式施工。为保证每个操作者都了解产品特性和评定准则，重要过程开始前应先作样板，样板经技术、质量部门评定合格后，按样板组织施工。

（5）安装控制：项目施工过程应对建筑设备安装和调试进行水、暖、卫、电、通风、空调等分项的控制；安装设备应按安装、检测、调试、验评、交付等程序进行控制，安装与土建交叉时，两施工队要密切配合，既要有工作面又不相互影响工期及工程质量。

    （6）关键过程的控制

· 本项目的关键过程为：基坑开挖、回填土、钢筋焊接、现浇砼施工、围护安装、电线管穿线施工、屋面防水等，关键过程施工作业之前对管理人员操作人员进行专业培训，资格合格后才能进行作业。

· 关键过程实施之前必须编制详细的作业指导书或技术交底，就工作范围、施工准则、操作工艺、质量标准、成品保护，安全施工等要进行详细的交底，并做好记录。

· 作业指导书要对具体实施人员（如工长、具体操作人员、�质检员、安全员等）进行交底。做到实施前心中有数，有章可循。

· 对关键过程中的关键部位要设控制点和相应的控制参数，�并加强监督控制，以确保过程质量的控制，达到目标。

（7）特殊过程控制

· 本项目的特殊过程为：人防工程施工和防水施工。 

· 特殊过程施工前，由项目总工对过程能力（是否成熟的操作工艺标准、队伍资质、同类型工程业绩、样板或样品及其它可说明过程能力的证明）进行鉴定，合格后才能进行施工，并保存鉴定记录。

· 施工前由项目部劳资部门和技术部门按规定对操作人员进行培训，由劳资员对其操作能力做出鉴定记录（培训证明、上岗证、本次考试成绩及其它可说明人员素质的证明），具备能力的人员可操作，特殊工种必须持证上岗。

· 为满足工程需要，对特殊过程中所使用的设备由项目部材料部门设备部门组织对其进行鉴定（计划机具规格精度、进场机具规格精度、进场机具规格说明书、维护保养情况及试运转情况等），并填写鉴定记录。

· 施工前编制作业指导书，对其操作程序、操作方法和监控方法做出规定，并对其控制点和过程参数予以明确。

· 施工中，必须执行《作业指导书》，为确保过程处于受控状态，由项目副经理负责对特殊过程进行连续监控并做好记录，质检员也应增加过程各阶段的检查频率，并组织班组质检员开展技艺评定。

· 实施过程中，当过程的人员、材料、设备、图纸或操作、监控方法发生变化时，由技术负责人组织人员对过程进行再确认，修改作业指导书后进行施工。

（8）监视和测量装置的控制
本项目部所有用于施工的检验、测量和试验设备由总工负责统一管理，根据《监视和测量装置控制程序》做好本项目部检验、测量设备在选择、配备、购置、验收、检验、校准、使用、维护等方面的管理和控制工作，以保证所用设备符合要求。

（9）检验、试验及项目交验方式和质量验收控制
项目部设有专职试验员，负责本项目试验和计量管理工作，按国家有关的标准，规范和规程负责现场的试验取样、成型、送样等工作。负责现场砼，砂浆配合比的调整和监督，领取试验报告，按时填报有关报表，并整理相关质量记录及时送交项目资料员，分项工程严格执行三检制度（自检、互检、交接检）。

工程竣工验收，应有所有分部工程质量均验收合格的基础上进行，工程项目部应在竣工验收前10天逐级通知上级主管部门，由其组织单位有关部门及专业人员对完工工程进行预验收、自评，本单位自验合格后，通知当地相关部门进行竣工验收，并配合建设单位做好竣工备案工作，并按规定及时提供有关备案资料，工程竣工验收备案严格执行《房屋建筑工程和市政基础设施工程竣工验收备案管理暂行办法》有关规定。  

C、现场使用管理

· 本项目将严格做好物资工程办成品、成品和施工过程中的工序产品的有效防护。

· 本项目物资的贮存和保管工作由管理人员负责，以防止损坏、变质及丢失等现象的发生。                             

· 本项目物资搬运工作由管理人员负责组织搬运队伍，制定必要的搬运措施，向搬运人员进行交底，必要时编制搬运作业指导书。

D、 现场产品防护

· 对以下工序产品的防护由技术负责人提出防护方案，经项目技术负责人审批后组织实施：钢筋工序完成后的防护采用在钢筋上搭设走道的方法；楼梯踏步边棱的防护采用在踏步达到强度前不允许走人，强度达到后铺设木板盖住踏步的方法；抹灰装饰后的墙面及刚做好的地面防护采用暂时封闭，不许进入的方法；其它特殊情况需要进行防护的工序及产品根据实际情况决定防护方法，且制定产品防护方案。

· 项目按施工合同规定按期完成后，在竣工交付过程中由项目经理指定专人进行防护。

（10）不合格品的控制
· 在对采购物资验收、过程验收时发现不合格的材料、构配件、成品、半成品、过程、设备等，应采取对不合格品的识别、隔离、报告、评审，不合格品的处置按《不合格品的控制程序》执行。
· 不合格品的识别标识：当发现物资、过程或成品不满足或可能不满足规定要求时，就应采取如下步骤：识别－隔离－报告-评审－处置－记录。经鉴定的不合格品，立即挂牌标识为不合格品。物资隔离，过程停止作业，不合格品的标识、表格、报告纳入书面文件程序中。

· 不合格品的处置：应由指定的人员对不合格品进行评审，以确定不合格品处置决定：采购物资（设备）：退货、返修、降级使用；施工过程：返工、让步接受要经顾客书面批准。经处理后的不合格品应由质检员对其进行验证，并记录。

· 工程交付,或使用后在保修期内出现的不合格,查明原因。

8）工程回访和维修
本项目部将依据合同和国家、地方政府的有关规定，在项目交付顾客后做好保修和服务工作。根据公司工程回访和保修服务工作程序的规定，工程保修和服务工作由公司工程部负责落实，本项目部将协助公司工程部做好该项工作。

经检验合格的建筑产品，向顾客交付时按合同规定的方式交付，同时移交交工资料和竣工图。

工程质量保修制度：各专业施工队负责工程施工期间的产品保护，凡因施工造成的产品破坏均应由各施工队赔偿，由项目部监督实施。

工程交付业主使用后，在六个月内对工程进行第一次工程质量回访，一年后进行第二次质量回访，征询用户意见。

工程质量回访后，凡属施工单位造成的质量问题，由我方负责维修，不留隐患，一切费用均由施工单位承担，凡不属施工单位造成的质量问题，而业主要求维修的，施工单位协助解决，费用由业主承担。在回访保修期间进行修理后的工程，应由业主签字确认。
9）质量体系运行记录

· 管理评审记录        

· 内部审核报告

· 合同评审记录

· 合同分包商评定记录

· 人员培训记录

· 文件修改记录

· 施工管理记录（技术管理记录、安全管理记录、设备管理记录）

· 工程质量保证记录（半成品的合格证，试验检验报告等）

· 工程质量检验评定记录（分项、分部单位工程的质量检验评定记录）

10）试验工作计划

（1）为确保本工程所有使用材料合格，依据《常用建筑材料与结构工程检测》、《建筑工程质量检测见证取样员手册》、《建筑工程检测大全》、《中华人民共和国计量法》、《公司相关的管理办法》、《施工图纸及施工组织设计》等编制此试验计划。更好地对本工程各阶段进行质量控制，为避免试验工作中的盲目性和被动性，确保工程顺利交工。 

（2）委托试验：项目试验员负责按标准采取试样并送到具有资质的试验检测部门进行试验，其职责：

· 严格按照国家和行业相关标准、规范规定的批量、取送原材料、成品、半成品和‘两块’。

· 实行见证取样的单位，在见证人的见证下取样，并由见证人签字认可。

· 试样送至试验室，认真填写试验委托单，并交试样接收人签字认可。

· 砼、砂浆在现场养护期间，严格按照标准养护、保管，拆模后及时将试块送至试验室养护。

· 定期对分管的仪器、设备进行保养、维护，及时送往法定计量单位检定。

· 搞好现场试验室的管理，保持试验环境的整洁有序。

· 根据现场砂石等原材料含水率的变动，及时调整配合比。

· 监督后台操作，过磅计量，以免配比失衡。

· 及时领取送检材料的试验资料，整理、汇总报项目资料员。

· 将现场原材料、成品、半成品及‘两块’检测情况上报技术主管。

· 参加本人负责的质量分析会，提出责任范围内的纠正预防措施建议。

· 做好试验日记和试验台帐。

· 积极完成领导的其它工作。

（3）现场“两块”试件的成型及养护

A、砼试件取样

现场“两块”是反映工程质量的有效凭据，它的取样成型应具有代表性，根据现行《砼结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002有关规定，用以检验现浇砼结构工程或预制构件质量的试件分组及取样原则具体要求如下：

· 每拌制100盘且不超过100方的同配合比砼不少于一组。

· 不足100盘时取样不少于一组。

· 每一现浇楼层或每一验收项目的同配合比砼砼不少于一组。

· 一次连续浇筑超过1000方，同一配合比每200方不少于一组。

· 同条件养护砼试块

· 开盘鉴定砼试块

B、砼试件的制作

· 制作试件前应将试模擦干净并在内壁涂上一层矿物油脂或其它脱模剂。采用震动台成型时，应将砼拌合物一次装入试模，装料时应用抹刀沿试模在振动台自由跳动，振动应持续到砼表面现浆为止，刮涂多余的砼并用抹刀抹平。

· 人工插捣时，砼拌合物应分二层试模，每层的装料厚度大致相等，插捣用的钢制捣棒长600mm，直径为16mm，端部应磨圆，插捣时应按螺旋方向从边沿向中心均匀进行，插捣底层时，捣棒应达到试模表面，插捣上层时，捣棒应穿入下层深度20～30mm；

· 插捣时捣棒保持垂直，不得倾斜，同时还应用抹刀沿试模内壁插入数次，每层的插捣次数应根据应试模的截面而定，一般每100m3截面不应少于12次，插捣完后去除多余的砼，并用抹刀抹平。

· 砼试件的取样成型要作好记录（取样组数、时间、地点等）与砼施工同步进行，以备以后查找。

C、塌落度法测砼拌合物稠度试验

在浇筑取样成型时应检查拌合物的稠度试验，最简便的方法是常用的塌落度法，其步骤为：

· 湿润塌落度筒及其它用具，并把筒放在不吸水的钢性底板上，然后脚踩住 两边的脚踏板，使塌落度筒在装料时保持位置固定。

· 把按要求取得砼试样用小铲分三层均匀装入筒内，使捣实后每层高度为筒高的1/3左右，每层用捣棒插捣25次，插捣应沿螺旋方向由外向中心进行，各次插捣应在截面上均匀分布，插捣筒边砼时，捣棒底二层和顶层捣棒应插捣透本层至下一层表面，浇灌顶层时砼应灌到高出筒口，并用抹刀抹平。

· 清除筒边的砼后，垂直平稳地提起塌落度筒，塌落度筒的提离过程应在不间断地进行，并在150s内完成。提起塌落度筒后，测量筒与砼最高点的高度差，即为该砼拌合物的塌落度值，砼拌合物用塌落度以mm为单位，结果表达精确至5mm。

· 观察塌落度后的砼试件的粘聚性及保水性，粘聚性的检查方法是用捣棒

· 在已塌落砼锥体侧面轻轻敲打，此时如果锥体逐渐下沉，则表示粘聚性良好，如锥体倒塌，部分崩裂或出现离析现象，则表示 粘聚性不好。

· 保水性以砼拌合物中稀浆析出的程度来评定，塌落度筒提起来后如有较

· 多的稀浆析出，则表明此砼拌合物保水性不好，如塌落度筒提起后如无稀浆析出或有较少析出，则表明此砼拌合物保水性好。

D、砼试件的养护

· 标准养护的试件成型后应覆盖表面，防止水分蒸发，并应在温度（20±5）℃情况下静置一昼夜，然后编号拆模，拆模后的试件应立即放在温度为（20±3）℃湿度为90%以上的标准养护室内养护。

· 在标准养护室内试件应放在架上，彼此间隔10-20mm，并应避免用水直接冲淋试件。

· 当无标准养护室时，砼试件可在温度为20±3）℃的流动水中养护，水的PH值还应小于7，也可将其埋入沙堆中一、二天，再送往有养护室的检测机构标养。

E、砂浆试件的取样制作

· 施工中取样进行试验时，应从施工现场的砂浆搅拌机出料口取样，至少从三个不同部位集取。

· 将无底试模放在预先铺有吸水性较好的普通粘土砖上，试模内壁事先涂刷一薄层鸡油或脱模剂。

· 向试模内一次注满砂浆，用捣棒均匀由外向螺旋插捣25次，为了防止低稠度砂浆插捣后，可能留下孔洞，允许用油灰刀沿模壁插数次，使砂浆高出试模顶面6～8mm。

· 当砂浆表面开始麻斑状态时，将高出部分大砂浆沿试模顶面削去抹平。

F、砂浆稠度试验

· 在取样前，应做砂浆稠度试验，以调整用水量。

· 盛浆容器和试锥表面用湿布擦干净，将砂浆拌合物一次容器筒中，使杀浆表面低于容器口10mm，用捣棒自容器中心向边沿插捣25次，并将容器轻轻敲击5～6下，使砂浆 表面平整。

· 将盛有砂浆的容器移至稠度测定仪底座上，拧开制动螺丝向下移动滑杆，当试锥尖刚接触到砂浆表面时拧紧螺丝，使齿条下端刚接触滑杆上端，并将指针调至零点，然后拧开制动螺丝，使试锥自由落入砂浆中，并同时按下秒表，经10s后立即固定螺丝，将赤条测杆下端接触滑杆上端，从刻度盘上读出下沉深度（精确到1mm），即为砂浆稠度值。

G、砂浆试件的养护

· 标准养护的试件成型应在温度（20±5）℃情况下静置一昼夜，然后编号拆模，

· 拆模后的试件应立即放在温度为（20±3）℃湿度为90%以上的标准养护室内养护。

· 在标准养护室内试件应放在架上，彼此间隔10～20mm，并应避免用水直接冲淋试件。

· 当无标准养护室时，砼试件可在温度为（20±3）℃的流动水中养护，水的PH值还应小于7，也可将其埋入沙堆中一、二天，再送往有养护室的检测机构标养。

7.4准备阶段的质量控制

1)会审图纸

收到业主施工图纸后，由技术组负责对图纸受控分发，由项目总工程师组织四组一室相关人员及基础上部的各专业，对设计图纸进行认真细致的审核，力求多发现图纸设计中存在的问题，不仅要考虑图纸之间的相互吻合，还要从使用功能和装饰效果方面加以考虑，对图纸存在的问题和项目部的合理化建议，签名后交技术组汇总整理成图纸会审记录，作为设计交底时提出问题的依据。

2)设计交底

由项目总工组织有关专业技术负责人，参加建设单位组织的设计交底会，由技术负责人发表图纸会审意见，技术组长和专业人员做补充发表意见，技术组整理设计交底记录，并办理有关设计变更、洽商，随施工图受控发放。

3)编制施工方案

编制项目的实施方案（施工组织设计），合理安排施工工序，做好每道工序的质量标准和施工技术交底工作，并搞好技术培训。在组织施工时，施工组织设计中有不具体或不好操作的工程项目，必须由项目部总工编制施工方案做补充，特殊过程施工过程由技术、质量组编制，经总工程师审批后组织实施。

4)技术交底

由项目部技术负责人进行书面的和口头对面的技术交底，真正做到管理人员和操作人员人人皆知，自己在本施工分项中该如何做，一旦出了质量问题能及时查明原因，并责任到人。使各级管理人员能按照技术交底检查监督和做好服务工作，确保工程质量目标的实现。

5）制定材料质量计划

制定基础施工阶段钢材、水泥、模板、混凝土等材料和龙门吊、钢筋机械、木工机械等设备采购租赁计划，计划中要包括品牌、供应商、材质和设备的机械性能要求等，报监理、业主审批，并一起对供应商进行考察后确定。

    6）勘察现场，办理交接

查阅地质勘探报告，察看现场，对基坑开挖、边坡支护、基底土质等情况进行深入了解。和监理工程师一道业主进行轴线和标高控制基准点进行交接，复核自然地面尺寸及标高。

7）配备相关的施工、设计规范和质量验收标准。

8）培训上岗

（1）项目经理、专业工长、质检员等专业管理人员均经过专业培训，取得相应的岗位证书后方可上岗。

（2）电工、电焊工等特殊专业的操作工人，必须经专业技术培训，取得相应的操作证书后方可上岗操作。电焊工必须取得相应的等级证书后，方能进行不同规格钢筋的焊接施工。

（3）各类专业人员持证上岗后，保持其基本稳定，项目不得调整其工作岗位。

（4）在施工期间，每半年进行一次特殊专业操作工人的再教育培训工作，不断提高操作人员的技术水平。

7.5施工过程质量管理
1）质量管理责任制

项目经理是项目的质量控制及管理者，对整个工程的质量工作全面管理，项目设置两级技术与质量责任制。项目总工组织图纸自审并参加会审、施工组织设计交底、技术质量交底，主持编制关键工序的作业指导书，监督各施工管理人员质量职责的落实，同时指导项目“QC”小组活动的开展。

质检员作为项目对工程质量进行全面检查的主要人员，对工程质量全面监督控制，实行跟踪检查，发现问题及时提出并监督整改，对出现的质量问题及时发出整改通知单，并监督整改以达到相应的质量要求，对分部分项工程的质量进行检查验收核定其质量等级。定期向项目总工程师书面汇报近期质量检查情况及处理情况。

工长是施工现场的直接指导者，施工前对每一道工序进行书面技术质量交底。在施工中随时对作业班组进行施工指导、质量检查，对质量达不到要求的施工内容，监督整改。工长也是分项工程施工方案、作业指导书的主要编制者，施工前要编制好分项工程施工方案及作业指导书，报项目总工程师审批后用于施工。

施工班组长对分项工程的质量负责。在分项工程施工完后，先进行自检，自检合格后由工长、质检员复查验收。

2)材料质量的管理

加强对原材料及成品、半成品的进场验收工作，材料进场必须有合格证、检验试验报告，由技术及质检人员检查验收，需做复试的由现场试验员现场取样送检复试，验收、复试合格后方能使用。

3)严格施工过程的质量管理

（1）质量目标管理

将质量管理目标分解化，按项目和工序落实到人，各级负责人的质量责任必须同每个人的工资奖金挂钩。奖（罚）金额按月考核，逐月兑现。
（2）实行全员质量风险抵押金制度 (风险金最低不低于该项工程造价的1～5%)

当施工项目达到目标时除全额返还抵押金外，将按完成工作量的1‰予以奖励；达不到目标的，将全额扣除抵押金。

（3）实行质量一票否决制

当质量与进度发生矛盾时，必须坚持先质量后进度。发生质量问题，扣发当月奖金，并酌情赔偿一定比例的损失。与此同时加强全体施工人员质量意识和劳动技能，是搞好质量工作的最根本保证。项目经理部应根据施工需要，制定各类人员的培训计划，使其满足工程需要。

（4）加强设备、材料管理

定期进行施工设备检修、材料仪器设备的标定、材料的检验工作，确保机械设备完好率、使用性能、检测仪器的精度满足施工要求。

（5）抓好施工准备阶段的质量管理

反复审查设计图纸，弄清设计意图，认真细致的做好图纸会审工作。根据工程情况编制实施性项目专项施工方案，关键工序及特殊过程作业指导书。对工程分包和物资采购的规定、评价工程承包商和材料供应商，选择合格的分包商和材料供应商。

（6）加强工程测量管理

工程测量是工程质量控制的一项基础工作,也是施工准备阶段的一项重要内容,因此必须依据设计文件和交底做好现场基准点、基准线、标高、施工测量控制网及坐标的复测工作，准确无误后，及时形成记录，办好交接手续。发现有出入及时与设计人员妥善处理。

（7）加强验收程序管理及预防措施制定

根据工程特点，制定工程质量预防措施，消除施工过程潜在不合格因素，消除质量通病。当每一道工序施工完毕后，首先要进行施工班组的自检，经过班组自检合格后，由项目部质检员进行专人。按照质量验评标准对每一道工序进行检验。若经质检员专检不合格，则返回到班组进行整改。并制定纠正和预防措施，若经质检员检查合格，则进行项中交接检工作。旨在：检查上道工序，保证本道工序，服务下一道工序。若经项目部交接检合格，则认真做好交接检记录。然后报请监理工程师进行验收。若经项目部交接检不合格，则返回到施工班组制定纠正和预防措施进行整改。从新进行项目部的自检、专检及交接检。将问题消灭在萌芽状态。若监理工程师认为不合格，则仍须返回到项目部进行整改，直至监理工程师确认合格为止，方可进行下道工序的施工。

（8）加强施工阶段的质量管理

逐级做好技术交底工作，使操作人员掌握材料标准、工艺要求、施工方法及质量标准包括图纸交底，施工组织设计交底，分项工程及特殊作业及关键工序施工交底等。没有技术交底的项目不得开工。每周六召开总工程师主持，技术组组织召集，项目部各专业技术人员参加的施工技术质量会，总结和汇报周技术质量工作，提出问题，研究和优化技术措施。
坚持旁站制度。技术员、质检员、试验员必须跟班作业；工程关键部位以及经工程师批准，实行“三班制”施工的项目必须有质检工程师守候现场，工程技术人员跟班作业，随时解决施工中的技术难点。

对重点部位和关键部位坚持进行技术复核制度，以避免发生差错和影响质量。

对基础、钢筋、砼质量、外墙装饰、屋面防水、楼地面等设置质量控制点，并制订针对性措施。

坚持结构样板桩、柱、样板墙，装修样板间、样板套制度，每道工序均实行样板引路。

开展群众性的QC小组活动，坚持全面质量管理的PCDA循环方法，针对施工中的质量通病和易出现的不合格品工序开展质量攻关活动。

建立工程技术档案制，做好竣工资料的收集、整理、存档工作。特别是与质量有关的文件、资料、图纸、规范、标准、质量记录等，使其有效、完整、真实及时。

（9）强化施工质量记录和档案资料管理

技术资料管理严格执行资料管理规程，项目部实行总工负责制，项目部设专职资料管理员，并持证上岗。所有施工图纸的变更，必须以设计单位的设计洽商，并经建设单位（监理单位）确认和签字为准，由基础上部组织执行。项目部总工接到设计洽商后，及时通知有关施工管理人员，并在施工图上按要求标注洽商内容。工程质量记录和档案资料做到一开工就建立齐全的资料分册，由专职资料员及时汇集和分类整理，集中管理存放各分项资料责任到人。保证施工技术资料与施工进度和质量检查同步，使资料达到真实、齐全、整洁，符合要求。对项目部质量记录和档案资料进行不定期抽查指导，每月监控一次以保证技术资料一次验收合格。

（10）计量管理

计量器具的检定周期执行国家计量管理规定执行，按法定计量检定机构所规定的周期由项目计量管理员进行送检。用于工艺控制、质量检测、材料试验、成本核算方面的仪器，如：经纬仪、水准仪、经纬仪、台秤、50米钢卷尺等国家依法管理计量器具目录的计量器具，实行周期检定。由项目计量管理员按照规定的检定周期负责送检。

作为工具使用的低值计量器具（20m以下的钢卷尺、钢直尺、质量检测尺、玻璃容器、玻璃温度计等），按国家规定可实行一次性检定或有效期管理，实行到期更换或损坏更新。在周期检定到期的一个月前，由项目计量管理员送检。

任何计量器具在使用前必须有“检定合格证书”，原件由计量管理员保存。经计量检定合格的计量器具，由项目计量管理员根据检定结果负责在计量器具上粘贴彩色标志。计量检测工作中所使用的辅助设备，按规定的方法和周期进行自行校验，并填写《计量器具校验记录》。

（11）质量控制点及施工过程薄弱环节管理措施

①土建工程

基础及主体工程：轴线位置正确，必须进行预检复检，并经过验收。

模板工种严格控制模板的拼装质量，使混凝土面达到平整不漏浆，并且保证混凝土面光洁平整，达到“清水混凝土”的效果。

钢筋工程除按图纸设计和规范规定施工外，重点要采取有效措施，设置钢筋固定标尺，保证钢筋不位移，使保护层厚度和钢筋间距准确无误。

砌筑工程要严格按按配合比配制和搅拌砂浆，执行重量比，砌体砂浆饱满度必须符合规范要求。

混凝土工程要严格执行“二申请五把关”制度。混凝土浇灌和拆模有申请，并随时做好同条件混凝土试块，为拆模提供可靠的依据。把好原材料质量、配合比设计、原材料计量、混凝土搅拌及混凝土振捣五关。

室内装修工程：墙面及地面必须做好基层处理，严格控制混凝土地面标高，以及墙面的剔凿及毛化处理工作。

成品保护工程必须做到及时、有效。专人负责、严格奖罚制度。制度完善，措施有力。

屋面、地下室防水工程：防水的基层必须保证平整干燥，其含水率必须符合施工规范的规定。

成品保护工作必须做到及时、有效，全面到位。

②电气工程质量控制点

金属管敷设：暗配管弯曲半径必须大于该管半径的10倍，管口平正光滑，无毛刺裂缝。暗配管保护层必须大于15mm。

管内穿线：导线绝缘电阻值符合要求。管内不得有接头，绝缘不得有损坏，开关应能断相线。

盒箱安装：盒箱安装标高应准确一致，位置正确。盒箱内清洁无杂物导线整齐。

③给排水安装工程

地漏及管道排水畅通，必须100%进行排水通球试验。确保工程的使用功能。

管道连接严密，无漏水现象。必须严格执行材料检验制度，以及按施工验收规范进行管道系统的严密性试验，确保工程的使用功能得到有力的保证。

④试验工作

基础房心及基槽回填土必须按规定进行分层取样，随时进行回填土的检验，确保工程质量。

混凝土、砂浆必须提前进行配合比申请，一般情况下提前一个月，特殊情况下允许提前十天。所用砌筑浆及结构混凝土均分层分段进行试块制作，顶板拆模必须试压同条件试块。

所有砌筑砂浆及结构混凝土均分层分段进行试块制作。

⑤监督检查及工程验收

工程开工后，及时与业主委托的质量监督站联系，并确定工程检查部位及程序。

在基础、主体结构完成及工程竣工时，报请业主、质量监督、监理、设计、勘察、检查等单位验收。

施工过程中，每道工序完成后，均报请监理工程师检查、验收后方可进行下道工序施工。

工程开工后，积极参加监理工程师制定的每周召开的由甲方、监理、施工共同参加的监理例会。 
7.6施工阶段的质量控制

1）技术控制

（1）以技术为先导，加强施工工艺管理，保证工艺过程的先进、合理和相对稳定，以预防和减少质量事故的发生。

（2）每一分项工程在开工前先要进行技术交底，并办理签字手续，技术交底要逐级落实到操作工人一级。

（3）在施工过程中，业主和监理工程师提出的有关施工方案、技术措施及设计变更的要求，在执行前向执行人员进行书面技术交底并且办理签字手续。

2）工程测量控制

（1）配备具有相应资格证书和工程测量经验的测量工程师或测量员。

（2）测量工具在使用前和使用过程中，要按要求进行鉴定，以保证测量的准确性和精度。

（3）配备先进的测量仪器，并经过监理工程师的审批，采用激光经纬仪、精密水准仪等综合测量控制方法。每个单体建筑均应设置测量控制点，并相互校核，确保测量准确。每层均要做好测量记录，并归档保存。

（4）所有定位点和水准点的位置应报经监理工程师复测，完善报验审批手续，并为施工人员进行基准定位线和定位点交底。

3）材料质量控制

（1）在合格供应商名册中按计划招标采购材料、半成品和构配件。

（2）严格控制进场原材料的质量，对钢材、水泥、商品混凝土、防水材料等除必须有合格证外，尚需抽样进行复检；业主提供的材料、半成品等也应按规定进行检验和验收，严禁不合格材料用于工程。

（3）材料的搬运和储存应符合要求，如库、出库均应建立台账。并对入场的材料、半成品、构配件进行标识，材料在使用前均应报监理工程师审批。

（4）对需要提供样品的材料或半成品，样品经监理工程师认可后，按要求进行标识，并作为大批材料或半成品进场验收的依据。

（5）材料的使用情况应做好记录，使材料使用具有追溯性。

4）机械设备的质量控制

（1）合理配备施工机械，使施工机械满足施工要求。

（2）搞好施工机械的维修保养，使之处于良好的工作状态，并做好标识。

（3）机械设备操作人员应熟练掌握机械的操作规程，并持证上岗。

5）计量控制

（1）根据工程所需配齐所有计量器具；

（2）国家规定强制鉴定的计量器具必须100%按时送检，同时做好平时的抽检工作。计量过程必须使用鉴定合格的计量器具，无鉴定合格证、超过鉴定周期或检验不合格的计量器具严禁使用。

6）工序质量控制

（1）施工作业人员必须经过考核合格后持证上岗。施工管理人员和作业人员必须按操作规程、作业指导书和技术交底文件进行施工。

（2）推行质量样板制度，在主体结构施工阶段应提供以下主要工序的工艺质量样板：

（3）加强施工过程中的跟踪检查，发现质量问题，及时处理，并在每天上、下午的下班前，对刚作业的工程各组织检查一次。

（4）工序的检验和试验应符合过程检验和试验的规定，对查出的质量缺陷应按不合格控制程序进行处置。

（5）隐蔽工程做好隐蔽预检记录，专业质检员做好复检工作，然后再配合报请监理验收。

（6）主要分项工程的质量控制程序要建立。

7）特殊过程质量控制

（1）对在项目质量计划中界定的特殊过程，应设置工序质量控制点进行控制，并编制专门的作业指导书和质量预防措施，经项目总工程师批准后执行。

（2）对于质量容易波动、容易产生质量通病或对工程质量影响比较大的部位和环节加强预检、中间检和技术复核工作。

8）工程变更控制

严格执行工程变更程序，工程变更经有关单位批准后方可实施。工程变更的内容应在相关的施工图纸上及时标识清楚。

9）竣工验收阶段的质量控制

（1）单位工程竣工后，项目总工程师组织有关专业技术人员按最终检验和试验的规定，根据合同要求对工程质量进行全面验证。在最终检验和试验合格后，对建筑产品采取防护措施。

（2）对工程全面验收合格后，完善手续，准备竣工资料。

（3）按编制竣工资料的要求收集整理质量记录，并按合同要求编制工程竣工文件，并做好工程移交准备。

（4）工程交工后，项目经理部应编制符合文明施工和环境保护的撤场计划。

（5）整理好申报资料，包括图片资料和声像资料，按规定时间及时申报竣工验收。

10）不合格控制

（1）控制不合格物资进入施工现场，对检验中发现的不合格物资全部清退出场。

（2）严禁不合格工序未经处理而转入下道工序。对验证中发现的不合格产品和过程，应按规定进行鉴定、标识、记录、评价、隔离和处理。对返修或返工后的产品应中心进行检验和试验，并保存记录。

11）纠正措施控制

（1）对业主或监理工程师、设计人、质量监督部门提出的质量问题，应分析原因，制定纠正措施。

（2）对已发生或潜在的不合格信息，应分析并记录结果。

（3）对检查发现的工程质量问题和不合格报告提及的问题，应由项目技术负责人组织有关人员判定不合格程度，制定纠正措施。

（4）对纠正措施的实施效果进行验证，并定期评价纠正措施的有效性。

12）预防措施控制

（1）定期召开质量分析会，对影响工程质量潜在原因，采取预防措施。

（2）对可能出现的不合格，应制定防止再发生的措施并组织实施。

（3）对质量通病应采取预防措施；对潜在的严重不合格，应实施预防措施控制程序。

（4）对预防措施的实施效果进行验证，并定期评价预防措施的有效性。

13）质量计划的检查、验证

项目经理部对项目质量计划执行情况组织检查、内部审核和考核评价，验证实施效果。依据考核中出现的问题、缺陷或不合格，召开有关专业人员参加的质量分析会，并制定整改措施。
第八章、确保安全施工的技术组织措施

8.1 安全生产目标

杜绝重伤和亡人事故，一般事故频率控制在3‰以内。

8.2 安全生产的组织措施

1）建立项目经理部安全保证体系（见下图）
（1）成立以项目经理为组长的安全生产领导小组，编制安全施工组织设计，项目设专职安全员，负责日常的安全生产工作。各专业队、施工班组设兼职安全员，负责落实各项安全技术措施。各职能部门在各自相应的业务范围内，对安全生产负责，使安全生产在纵向上从项目经理到作业班组、工人，在横向上从各施工队长到各业务部门都来参与安全生产管理工作，使施工得以安全顺利进行。

（2）建立安全生产责任制，把安全责任目标分解到岗，落实到人。明确项目经理、安全员、施工队长、作业班组长、操作工人以及指定分包人的安全职责，项目经理对项目安全生产负总责，指定分包人对各自施工现场的安全负责。

（3）认真贯彻“安全第一，预防为主”的方针，建立健全各项安全管理制度，包括安全生产责任制度、安全生产教育制度、安全生产检查制度、安全生产奖惩制度、安全生产例会制度、伤亡事故管理制度、劳保用品管理制度、安全技术措施计划管理制度、特殊作业安全管理制度、场区交通安全管理制度、防火安全管理制度、施工用电管理制度、施工机具管理制度以及防中毒、消防、机械伤害等应急预案。

（4）实行两级安全技术交底，即项目专职安全员对各专业工长、班组长进行安全技术交底，专业工长、班组长对作业工人进行安全生产实施措施交底。


安 全 保 证 体 系



2）编制安全保证计划

（1）在开工前根据工程特点、施工方法、施工程序、安全法规和标准的要求，编制安全施工组织设计、安全保证计划，经项目经理批准后实施。

（2）安全保证计划内容包括：工程概况，控制程序，控制目标，组织结构，职责权限，规章制度，资源配置，安全措施，检查评价，奖惩制度等。

（3）项目经理部应根据项目施工安全目标的要求配置必要的资源。

（4）对桩基施工、钢结构吊装、脚手架、模板支设、施工用电等专业性强的施工项目，应编制专项安全施工组织设计，并采取安全技术措施。

（5）对防触电、防雷击、防坍塌、防物体打击、防机械伤害、防高空坠落、防交通事故，防火、防毒、防尘，防暑、防寒等应编制应急预案。

3）安全保证计划实施

（1）安全教育

①项目经理部必须执行国家、行业、地区安全法规、标准并依此制订自己的安全管理制度：

②行政管理方面：安全生产责任制度、安全生产例会制度、安全生产教育制度、安全生产检查制度、伤亡事故管理制度、劳保用品发放及使用的管理制度、安全生产奖惩制度、工程开竣工的安全规定、施工现场安全管理制度、安全技术措施计划管理制度、特殊作业安全管理制度、场区交通安全管理制度、防火安全管理制度。

③技术管理方面：施工现场安全技术要求的规定、各专业工种安全技术操作规程、设备维护检修制度等。

④按有关规定做好新工人及特殊工种、新操作法、新操作岗位、从事尘毒危害作业工人、各级管理人员的安全教育工作；重点做好施工队和作业班组的安全教育；安全教育主要包括：安全思想教育、安全知识教育、安全法制教育、安全法律教育等。

（2）安全检查

①“安全第一，预防为主”，制定保证安全生产的各项规章制度，规范安全业务内容，施工现场设置明显安全标志和标语牌，严格执行《建筑施工安全检查标准》（JGJ59—99），在确保安全生产的前提下组织施工生产。

②安全检查的形式和内容包括：定期安全检查、季节性安全检查、临时性安全检查、专业性安全检查、群众性安全检查、安全管理检查。建立健全安全资料管理，使安全工作有章可循，有准确的文字和数字档案依据可查。

③建立现场安全保证体系，进行全面动态安全管理。每天进行一次现场安全巡视检查，发现有违章作业和不安全隐患及时指正，并下发安全隐患通知单，要求指派专人及时整改。

④安全检查的方法包括：对安全生产制度、安全教育、安全技术、安全业务工作的检查。

⑤对班组上班的安全检查包括：作业前检查、作业中检查和作业后检查。

⑥检查班组每日站班会记录：站班会由各兼职安全员每天对职工进行班前安全生产交底、上岗检查每个人的劳动防护情况，周围环境是否安全，机械安全装置是否完好有效等，并做好记录。

⑦每周五下午上班前组织全员进行一次安全生产例会，指出上周的安全隐患、违章作业情况，下达本周的工作内容、部位等，在生产过程中要特别注意安全的部位，使全体职工心中有底，时刻不忘安全。

⑧施工项目安全控制主要以施工活动中，人、物、环境构成的施工生产体系为对象，目的是要建立一个安全的生产体系，确保施工活动的顺利进行。

⑨安全检查的形式和内容包括：定期安全检查、季节性安全检查、临时性安全检查、专业性安全检查、群众性安全检查、安全管理检查。

⑩安全检查的方法包括：对安全生产制度、安全教育、安全技术、安全业务工作的检查。

（3）安全技术措施

①在编制年度施工、技术计划的同时，必须按照国家和部有关规定及安全施工的实际需要，编制年度安全技术措施。安全措施计划编制的范围，符合国家颁发的《安全技术措施计划的项目总名称表》，包括以改善劳动条件，防止工伤事故，预防职业病和中毒为目的的一切安全技术措施、工业卫生技术措施和辅助设施。
②安全技术措施经费，按国家现行规定办理，由安全部门掌握专款专用。所需设备、材料，应列入企业物资、技术供应计划，优先安排供应。安全技术措施计划经企业主管领导审批后，应与施工计划同时下达，同等考核。

③各分部、分项工程施工前，应对施工队负责人、班组长有针对性进行全面、详细的安全技术交底，双方保存签字确认的安全技术交底记录。

④全体职工必须熟悉本工种安全技术操作规程，掌握本工种操作技能，对变换工种的工人实施新工种的安全技术教育，并及时做好记录。

⑤对操作人员的安全要求是：没有安全技术措施，不经安全交底不准作业；没有有效的安全措施不准作业；发现事故隐患未及时排除不准作业；不按规定使用安全劳动保护用品的不准作业；非特殊作业人员不准从事特种作业；机械、电器设备安全防护装置不齐全不准作业；对机械、设备、工具的性能不熟悉不准作业；新工人不经培训，或培训考试不合格不准上岗作业。

⑥下列情况职工有拒绝权：即安排施工生产任务时，如不安排安全生产措施；现场条件发生变化，安全措施跟不上；设备安全保护装置不安全；管理人员违章指挥等情况下，作业人员有权拒绝上岗操作。

（4）安全管理措施

①在施工现场主入口设置安全生产宣传牌、安全生产倒计时牌，主要施工部位、作业点和危险区域以及主要通道口都设有醒目的、有针对性的安全宣传标语或安全警告牌。

②对全体职工进行安全生产三级教育，考核合格后方可进场。

③全体职工必须熟悉本工种安全技术操作规程，掌握本工种操作技能，对变换工种的工人实施新工种的安全技术教育，并及时做好记录。

④各分部分项工程施工前对工人进行全面的有针对性的安全技术交底，履行签字手续。

⑤各特种作业人员都要按要求培训，经考试合格后持证上岗，操作证不超期，名册齐全，真实无误。

⑥对搅拌机、提升机等大型施工机械以及脚手架等重要防护设施报有关部门验收，合格后挂牌使用。

⑦各级管理人员和职工，全部佩戴证明其身份的工作卡，各类施工人员应戴有识别标记的安全帽，遵守劳动纪律、无违章作业行为。

⑧进入施工现场人员一律戴安全帽，系好帽带，严禁穿拖鞋、高跟鞋进入施工现场，严禁酒后作业。

⑨施工现场严禁吸烟，严禁随地大小便，严禁打架斗殴现象的发生。

⑩按规定对事故进行报告处理，事故档案齐全，并认真做到“三不放过”。

（5）安全防护措施

①脚手架工程是施工中的主要安全防护对象，在施工前编制详细的专项施工方案，外脚手架采用双排钢管架；经过荷载计算后，编制专项施工方案，由专业队伍搭设、操作、维护。外脚手架采用一层竹篱笆和一层密目安全网进行全封闭防护，每一操作层满铺竹跳板，设踢脚板和防护栏杆。

②攀登作业应搭设符合安全规定的梯子，高空作业处应有牢靠的立足处，并视情况配置防护栏网、栏杆或其它安全设施。

③各工种尽量避免立体交叉作业，不准在同一垂直方向操作，下层作业的位置必须处于上层作业高度物体可能坠落的半径范围之外，并设置安全防护棚。

④直径或边长在200～1500mm的孔洞范围内的，可用废钢筋制成网片盖子或用竹篱笆防护；洞口在1500mm以上时，四周应设防护栏杆，洞口下张拉小眼安全网防护。楼层后浇带用竹篱笆遮盖严密。

⑤人员进出的通道口、临近建筑物的操作棚，均应搭设安全防护棚，棚顶采用双层顶棚满铺木板。

⑥基坑四周、楼梯口、楼层临边装设临时防护栏杆，长度大于2m时，设置立柱。临时护栏涂红白安全色标。

⑦安全帽、安全网、安全带等防护用品，须经有关部门按国家标准检验合格后使用，不使用缺衬、缺带及破损的安全帽，并且正确使用好，扣好帽带。

⑧高空作业人员必须系挂安全带，高挂低用，不将绳打结使用，作业人员须穿防滑鞋，扣紧袖口和脚管。

（6）防火管理措施

①加强施工的防火管理，杜绝火灾事故的发生是干好该工程的关键环节。在施工前必须制定切时可行的防火管理措施。

②严格执行《消防防火管理条例》的规定，建立健全防火责任制，职责明确，防火安全制度、安全器材齐全。

③建立动用明火审批制度，按规定划分级别，审批手续完善，并有监护措施。

重点防范部位明确、防火奖惩、火灾事故、消防器材管理记录齐全。

④施工平面布置、施工方法和施工技术必须符合消防安全要求。

⑤木工间、油漆间等按每25m2设一只种类合适的灭火器，油库、危险品仓库应配备足够数量种类合适的灭火器，同时设置砂箱。

⑥宿舍、办公室等设常规消防器材，一般每100m2配备两只10公升灭火器，同时设置砂箱。

⑦消防器材设施完好有效，消防通道周围不堆放物品，有专人负责维护管理。

⑧氧气与乙炔瓶的使用距离不小于5m。割、焊作业点距离危险品不小于10m，与易燃易爆品的距离不小于30m，氧气、乙炔瓶上应装有减压阀各回火装置及压力表等。

⑨在建筑物的合适位置设消防栓，（或利用库区原有消防栓）消防用水设专用管线，并保证足够的水压。

（7）施工用电管理

①编制临时用电单项施工方案，用来指导临时用电设施布局和线路敷设，明确所采用的安全措施，并作为现场临时用电档案的主要资料之一。

②施工现场临时用电工程必须采用TN-S系统，设置专用的保护零线，使用五芯电缆配电系统，采用“三级配电，两级保护”，同时开关箱必须装设漏电保护器，实行“一机，一闸，一漏电保护”。

③总配电箱、分电箱、现场照明、线路敷设等必须符合国家标准的规定。

④各类施工机械、电动机具必须要有良好的接地保护装置，皮线无破损，操作应按规定进行。

⑤集体宿舍严禁乱拉电线，乱用电炉和取暖设备。

⑥所有绝缘、检验工具，应妥善保管，严禁它用，并定期进行检查、校验。
⑦现场施工高低压设备及线路，应按照施工设计及有关电气安全技术规范安装和架设。

线路上禁止带负荷接电或断电，并禁止带电操作。

⑧喷灯不得漏气、漏油及堵塞，不得在易燃、易爆场所点火及使用。工作完毕，灭火放气。

⑨有人触电，立即切断电源，进行急救；电气着火，应立即将有关电源切断，使用泡沫灭火器或干砂灭火。

（8）“三宝”、“四口”的安全管理

①安全帽、带必须购买有产品检验合格证、生产许可证和准用证的产品；质安部门对到期的安全帽、带要进行抽查测试，合格后方可继续使用，以后每年抽检一次，抽检不合格则该批安全帽即作废；安全帽、带不应贮藏在：酸、碱、高温、日晒、潮湿等处，更不可和硬物放在一起。进入施工现场必须佩带安全帽，高处作业必须正确系挂安全带。

②安全网必须购买有检验合格证、生产许可证和准用证的产品。安装时每个结点上，边绳应与支撑物（架）系紧，并用一根独立的绳连接，系结点在沿网边均匀分布，其距离不得大于75cm，系结点应符合打接方法，连接牢固而又易于解开，受力后不会松开的原则。安装平网时，安装平面与水平面平等或外高里低。安装立网时，除以上有关的规定外，安装平面与水平面垂直。网平面与支撑作业人员的面之边缘处的最大间隙不超过10cm。网安装后必须经专人检查合格后方可使用。使用中的网必须坚持每周检查一次。在里脚手架作业时，砌墙高度超过4m时，必须在墙外搭设能承受160公斤荷载的安全网或防护挡板。材料设备间及安全改造的库房距离地面4m左右设一道固定的安全平网。安全平网每隔3米设一根支杆，支杆与平面保持45度角。在楼层支网须事先预埋钢筋环或在墙的里外侧各绑一道横杆，网应里低外高，网与网之间必须拼接严实，网内杂物要及时清除。

③对楼梯口、电梯口、预留洞口的通常防护办法是设围栏或盖板、架网。混凝土预制楼板的预留洞口可事先预埋钢筋网。设备安装时剪掉预埋钢筋网。对正在施工的建筑物所有出入口(通道口),必须搭设板棚或网席棚。夜间设红灯警示。指派专人监护，禁止行人通行。临边防护必须设置1米高的双层围栏并搭设安全网。

（9）塔吊安装安全

⑴三保险（吊钩、绳筒、断绳）、五限位（吊钩高度、变幅、前后行走、起重力矩、驾驶室升降）必须齐全、灵敏、可靠。

⑵驾驶指挥人员必须持有效证件上岗，做好例保和记录。各类吊、索具配套齐全，使用合理，严格报废更新标准。

⑶塔吊和输电线路（垂直、水平方向）应按规定保持距离，并有有效的防护措施。驾驶室内应用安全电压照明，两侧和后窗加装防护栏，机窗完整明亮。

⑷塔机安装完毕应组织验收签证，合格后挂上设备技术性能牌、合格验印牌、上岗人员牌方可使用  

第九章、确保文明施工的组织措施

9.1文明施工目标：市级文明工地
9.2文明施工组织措施

1）建立项目经理部文明施工管理体系（见下图）
建立现场文明施工保证体系，进行全面动态管理。保证体系由项目经理、兼职环境管理员、各工种工长及班组长组成。每天进行一次现场文明巡视检查，发现有违章作业和不文明现象及时指正，并下发通知单，要求指派专人及时整改。

严格按照建设部颁布的施工现场管理条例及有关规定进行文明现场管理。按照现代工业生产的客观要求，在施工现场保持良好的生产环境和施工秩序，达到提高劳动效率、安全生产和保证质量的目的；从培养和尊重科学，遵守纪律，服从集体的大生产意识，提高企业的整体素质，用高水平的文明施工，来提高企业的知名度，树立企业的形象，增强企业的竞争能力，确保文明施工，达到市级文明工地。

按施工平面布置图设置各项临时设施，堆放大宗材料、成品、半成品和机具设备，不得侵占场内道路及安全防护设施。

施工机械应当按照施工总平面图规定和线路设置，不得任意侵占场内道路。施工机械进场必须经过安全检查，合格后才能使用。机械操作人员必须建立机组责任制，并须持证上岗，禁止无证人员操作。

施工道路保持畅通，排水系统处于良好的使用状态，使施工场地不积水，污水排放要符合市政和环保要求。

严格按照施工组织设计架设现场施工用电线路，严禁任意拉线接电，用电设施的安装和使用必须符合安装规范和安全操作规程要求。

设置夜间施工照明设施，必须符合施工安全要求，危险潮湿场所的照明和手持照明灯具，必须采用符合安全要求的电压。

  文 明 施 工 管 理 体 系


2）优化施工现场的场容场貌
设置明显的标牌，标明工程项目名称、建设单位、设计单位、监理单位、施工单位、项目经理和开、竣工日期，施工许可证批准文号。

管理人员和施工人员在现场应佩戴证明身份、单位、工种的证卡，安全帽颜色应有区别，以便识别。

施工场地大门和砂、石等零散的材料堆场应全部地面硬化。成立现场清理小组，每天清理建筑垃圾、生活垃圾，以确保楼层、场地、生活区域的清洁卫生与文明。

施工现场大门和围墙要符合安全保卫要求外，应能符合城市的市容要求，并反映企业形象。

现场工地办公室、厕所等工作、生活设施，要符合卫生、通风、照明等要求。职工的膳食、饮水供应要符合饮食卫生要求。

宿舍、厕所、浴室等生活设施要有专人管理，专人清扫。工地食堂内保持清洁，有消毒、灭蝇、防尘设施，工作人员经体检合格后才能上岗，职工饮水的开水桶加盖加锁，指派专人负责。食堂符合规定要求，配备电冰柜，做到生熟分开。食堂与厕所的距离大于30M。宿舍内保持明亮、通风，门窗齐全、牢固，室内整洁卫生，无违章用火及违反治安管理条例现象。制定工地卫生、门前卫生、宿舍食堂卫生管理制度；制定厕所保洁制度、现场卫生制度，并指派专人督促实施各项制度，指导工作。

3）环境保护措施

严格遵守国家有关环境保护的法律规定，做到施工不扰民。

工地严格执行“门前三包”责任制度，保持工地周围清洁卫生。在工程施工现场的进出路口做硬化处理，并设置车辆冲洗措施，防止尘土飞扬、污水流溢及车辆带泥出场。妥善处理泥浆水，未经处理不得直接排入城市设施和河流；

除设有符合规定的装置外，不得在施工现场熔融沥青或焚烧油毡、油漆以及其它会产生有毒有害烟尘和恶臭气体的物质；

使用密封式圈筒或者其它措施处理建筑垃圾。采取措施控制施工过程中的灰尘、生活垃圾和零星建筑垃圾实行袋装化；

严禁将有毒害废弃物用作土方回填；

对产生噪音、振动的施工机械，采取控制措施，努力减轻噪声扰民；

4）防止扰民措施

施工期间要处理好与周围居民及有关管理部门的关系，以确保工程的顺利进展。

施工期间对施工现场进行必要的封闭，以减少施工对工厂生产的影响。

施工期间做好各项协调工作，尽一切可能不影响附近居民的正常工作、生活秩序。

施工期间，除砼要求必须连续浇筑外，其它原则上在晚22:00时到凌晨6:00时停止施工。

为保持周围环境的清洁，施工期间派专人负责施工现场周围道路杂物的清理工作。

为保证交通运输的畅通，派专人负责交通指挥。

5）防噪声及烟尘污染措施

（1）对区域环境噪声污染防治的措施

我单位在该工程施工中，为了不影响居民的正常生活、工作，使工程能得以顺利建设，我们将认真贯彻《中华人民共和国环境噪声污染防治法》及有关环境保护的地方性法规、法律，切实做到符合法律、法规的具体要求，主要措施有：

因建筑工程的需要，出入建筑工程施工现场的各种机械、设备及时向当地人民政府环境保护行政主管部门申报，对噪声较大的机械设备尽量不同时开启或尽量避开夜间和午休时间，尽可能地将噪声污染控制在国家规定之内。

尽量避免夜间施工，但对于本工程必须连续作业的工序，及时到当地人民政府或有关主管部门开具证明，并公告附近居民。

（2）对烟尘污染的控制措施

根据《中华人民共和国大气污染防治法》和《中华人民共和国大气污染防治法实施细则》，在本工程施工中，积极防治烟尘污染，保护和改善大气环境，保障公民身体健康，烟尘污染防治必须完全达到市区有关规定，具体防治措施如下：

施工场地周围按规定设置隔离护栏，场内机具、材料按平面规划摆放整齐。

挖掘机等履带车禁止在有结构的路面上行驶，从进入点到停滞点用拖车拖运，必须在路面上卸车时需在路面上加垫板方可行驶，履带车和任何特种重车在市区道路行驶时，必须报经公安、城建部门批准。

对工地需外运土方及建筑垃圾，应随铲随清，并做到严密覆盖、封闭，不得沿途飞扬、洒落载运物而污染环境，土方及建筑垃圾按城管要求弃于指定地点。

施工期间的废水（包括排出的地下水）要采用可行的排水设就近排入下水道，绝对禁止流出场外，浸漫路面，堵塞管道，且做到排入前向市政工程管理部门申请批准，按时交纳有关费用。

不得在排水管道上圈占用地和兴建构筑物，不得向排水明沟、检查井、雨水口内倾倒垃圾、粪便渣土等杂物。

（3）施工现场的保卫措施

在施工现场由该工程项目部抽调责任心较强的同志担任昼夜看护任务；施工现场各出入口由专人专管；项目部设立一专职管理人员负责日常治安管理体制工作；项目部有治保会、消防管理领导小组，以确保工程的安全。

对突发事件的处理。我单位具有部队优良的传统作风，凡遇到情况便依法以及启动相应的应急预案，采取果断、及时、有效措施，使矛盾和纠纷化解在萌芽状态之中。

施工现场，必须将有关管理部门批准的施工许可证和占有道路许可证悬挂适当位置，以利管理部门监督管理。

按文明工地标准，实施一切活动，工地要设有标志牌，标明工程名称、建设单位、施工单位和负责人、现场平面布置图和开竣工日期。

每天派专人负责厕所卫生、现场清扫和周边环境卫生。

工程竣工后，及时拆除临时设施，整理现场，做到工完场清。

第十章、确保工期的技术组织措施

10.1工期目标的确定

根据招标文件，本工程工期目标为566天。结合我公司承建类似项目的工程经验，在确保质量和安全的前提下，将采用先进的施工技术和管理方法，确保工程按期完成，为用户提供方便，为业主提高效益，为企业赢得荣誉。

10.2进度控制的原则

1）根据目标决定组织的原则，建立进度保证体系。综合采取组织措施、技术措施、经济措施、信息措施，进行规划控制和协调。

2）以项目施工工期的总目标控制各分部、项工程的施工进度，将目标层层分解、落实，以保证分目标的实现来确保总目标；

3）采用信息化施工技术、计算机辅助管理技术、网络计划技术之CPM法等方法进行进度控制。

4）在控制计划中，对于业主可能外委的项目，也必须综合考虑，并提请业主代表或监理工程师，协调督促该单位遵照执行，以确保总目标的实现。

10.3进度保证措施

1）组织措施

按项目法施工，建立项目进度控制的组织体系，健全进度控制工作制度，落实项目管理各层次进度控制人员的具体任务和职责。

安排充足的劳动力资源选择成建制的，能打硬仗的、业绩良好的专业施工班组，承担工程的施工任务。

通过采取加强职工的技能培训，思想道德教育，改善职工工作环境等措施，提高劳动生产率。配置必要的施工机械设备，以满足施工需求。实施模式化管理，坚持例会制度，明确各级进度控制人员，严格网络计划管理，施工中采用四级网络计划进行工期控制。
一级计划：以施工控制进度做指令性计划，此计划确定关键项目控制点，做为控制工期里程碑，任何单位（任何人）不能以任何理由和借口予以变动。

二级计划：即月计划，以月为单位编制，应很详细、具体，分项、分部位、分工序编排，流水穿插，顺序明确，此计划执行半月后，检查情况，再向后补充10天计划，计划期仍为一个月，如此连续又称旬流动计划。

三级计划：即周计划，一般以形象进度形式表达，按两周流动。

四级计划：即日计划，由施工队针对现场情况，每日安排。每天下午5点以协调会和碰头会形式检查当日工作，安排次日工作，解决施工现场机具、材料、技术、质量、人力等方面的问题，平衡人、财、物使用。
2）技术措施

⑴采取先进的施工技术、加快施工进度。科学合理地安排施工工序，有序地组织交叉施工，使工作与工作之间在时间和空间上合理地组合和搭接。运用计算机辅助管理技术，网络计划技术，控制关键路线活动。准确预测施工进度，对影响进度的因素进行分析，并采取纠正与预防措施。比较实际进度与计划进度，如影响最终工期目标，可调整后期计划，修改网络图，并采取合理化措施。
⑵采用先进的机械设备和混凝土设备

根据工程工期、工作量、平面尺寸和施工需要，组织机械设备流水施工和综合利用，提高单机效率。如塔吊、龙门架、搅拌机、以及自动输送泵等一些比较前沿的机械设备，这样大大提高机械化作业程度，缩短工期。

确保施工机械设备生产能力的使用与管理是保证工期的关键项目部设材料设备部，配备一名专职设备管理员，负责设备调配、管理业务。举办训练班，有计划地培养提高机械设备管理人员的技术业务能力和操作保修技能。

建立机械使用保养责任制；为施工机械仔创造良好的现场环境，如交通、照明设施，施工平面布置要适合机械作业要求；加强机械设备安全作业，严禁违章作业和机械带病作业；配齐维修人员，配足常用配件，确保机械正常运转，对主要工序要储备一定的备用机械。

⑶ 采用先进的模板体系

板模采用大竹夹板模板，大竹夹板模板具有重量轻、刚度大、整体性强、板面平整、组装灵活、实用性强、混凝土成型质量好、整装整拆、施工方便、迅速等优点。

⑷ 采用均衡流水施工

流水施工是一种科学的施工组织方法，安的基本思路是运用各种先进的施工工艺的施工技术，压缩或调整个施工工序在一个流水段上的持续时间，实行均衡流水施工，从而达到工期短、质量高、投入少的综合效益。

⑸科学合理地安排施工工序，有序地组织交叉施工，使工作与工作之间在时间和空间上合理地组合和搭接。运用计算机辅助管理技术，网络计划技术，控制关键路线活动。准确预测施工进度，对影响进度的因素进行分析，并采取纠正与预防措施。比较实际进度与计划进度，如影响最终工期目标，可调整后期计划，修改进度图，并采取合理化措施。

⑹在本工程实施过程中建立进度监测系统，监测流程图如下：

出现进度偏差→分析产生偏差的原因→分析偏差对后续工作和工期的影响→确定影响后续工作和工期的限制条件→采取进度调整措施→形成调整进度计划→采取相应经济、组织、合同措施→实施调整后进度计划→再进入监测系统

对影响工程项目施工进度的各因素（物质供应进度影响、资金影响、设计变更影响、施工条件影响、各种风险因素影响、自身管理水平影响）进行有效监测。

3）经济措施

加强资金管理，专款专用，为实现进度计划提供资金保证，推行激励机制，提高职工积极性。加强合同管理，如材料合同，分包合同等均应与有关进度计划目标相协调。

4）信息措施

项目设立信息控制部门，由专人负责，确保计划部门与项目部之间，分包商与项目部之间，业主与项目部之间交流渠道通通畅。及时收集施工实际进度的有关资料进行整理统计，与计划进度比较，定期向建设单位提供比较报告。

2) 保证工期组织管理措施

⑴、公司将严格按照业主的要求，组织施工过类似工程的项目管理班子，配备具有丰富施工经验和专业技术的管理人员及精良设备，应用成功的施工新技术、新工艺、新方法，并加强施工进度的指挥协调。

⑵、加强材料需求计划和资源需用计划的管理，随工程进度及时提出材料采购或加工计划以及资源供应计划，以保证不影响施工生产。

⑶、坚持深入现场，跟班作业，发现问题及时处理，保质保量按期完成任务，现场办公采取对讲机等通讯手段及时了解掌握各工点的施工情况，及时解决施工中遇到的问题。

⑷、对本工程项目部实行齐抓共管，制定奖罚制度，做到人人关心质量，人人关心工期，调动一切积极因素保证工期。项目部在施工过程中如遇到技术、人力、财力、物力等问题及时反馈，发挥公司优势，迅速动员，全力支持，满足需求。

⑸、施工人员进场后，做好一切准备，抓住时机，掀起施工高潮，开展有利于施工生产的劳动竞赛活动，继续发扬项目部敢打硬仗、善于打硬仗的传统和作风。

⑹、实行施工计划交底制度，做到各级施工人员对各个分项工程的施工安排心中有数，以利各分项工程的施工。

⑺、合理安排工序，科学管理，加快进度。

⑻、合理利用空间，进行结构、装修（包括二次精装修）、安装三者立体交叉作业。

⑼、主导工序采用“两班”作业，配足设备及劳动力、节假日不放假。

⑽、作好图纸会审工作，避免重大设计变更。

⑾、砼内掺入高效减水剂，提前拆模时间，加快模板周转。

⑿、现场应有充分的材料储备，并配备一台汽车采购施工急需用材料。

⒀、建立协调例会制度，举行业主、设计院、监理、施工单位联席办公会议，及时解决施工阶段出现的问题。

⒁、采用切实可行的季节性施工措施，保证连续施工，确保进度和质量。

⒂、加强与建设、设计、质监站等单位及公安、环卫、消防、街道、交通等政府部位的密切联系，主动积极协调好关系，求得各单位的支持，以便工作的顺利开展。

⒃、与气象预报部位取得联系，及时获得气象预报，以利生产安排。

3) 限期赶工措施

⑴、材料、设备、劳务保证根据工期安排及准备工作计划进行上述三项筹备。施工材料应根据其周转需要、材料储备期确定其准备数量；施工机械保证正常运转并满足施工生产能力要求；劳动力各阶段各工种应尽量保持均衡，施工各阶段劳动力按计划入场，保证工程施工需要。  

⑵、实行两班作业制

实行两班作业制可有效保证机械使用率、降低周转材料占用时间；更能加快施工进度，赶在雨季来临前完成主体结构工程，转入室内施工后可节约部分雨季施工费用。

4) 农忙及节假日劳动力保证措施
⑴、为了避免农忙及节假日期间对工程的影响，项目劳务组和有关部门将召集各劳务组负责人开会进行宣传，同时签订农忙及节假日期间保证劳动力数量的合同，并缴纳一定的保证金。

⑵、在农忙季节及节假日期间，对所有上班民工发放农忙费及节假日工资，这是我方对工期要求紧，任务重且必须在农忙期间进行正常施工的项目所采取的一种行之有效的措施，能起到稳定军心，解除民工后顾之忧的作用，这对工程的顺利进行具有很大帮助。

5） 季节性施工工期保证措施

⑴ 夏季施工措施

积极与当地气象部门联系，尽量避开在一天中气候最热时进行大工作量施工；施工现场设立医务室，配备相应的医务人员及常用药物，组织医务人员深入现场进行巡回防治，对在高温天气作业者，供给足够的符合卫生要求的含盐降温饮料；尽可能调整好劳动力的组织工作，对于必须一气呵成地施工完成而又需要较长作业时间的项目，采取勤倒班的方法，缩短工人的一次连续工作时间；加强施工管理，各分部分项工程坚决按本工程采用的规范、规程施工，高温天气施工混凝土时，采取降温措施，保证混凝土入模时的温度，同时应注意测温，加强降温、养护工作。

⑵ 雨季施工措施

以预防为主，采用防雨措施及加强现场排水手段；加强气象信息反馈，及时调整施工计划，将因在雨天施工对工程质量有影响的施工内容避开雨中施工；对开关箱、配电箱、其它电器等设备的电闸箱采取防雨、防潮等措施，并安装接地保护装置；原材料及半成品保护，采取防雨措施并垫高堆码和通风良好；雨中浇筑砼时，应及时调整砼配合比；室外装饰要采用遮盖保护；脚手架、斜道等要防滑且必须安全、牢固；露天使用电气设备要设置防雨罩，且必须有防漏电装置；消防器材要有防雨防晒措施，易燃品防止淋雨变质。雨期进行焊接时，对焊接接头进行遮盖保护，原则上雨天不施焊，确因工期原因需施工时作好防雨棚，在棚内焊接。室外进行装饰工程施工时，遇雨天要对刚施工的部位进行覆盖。雨季涂装4小时内不得淋雨，若出现上述情况，必须搭设保温或防雨工棚以确保质量。高耸机械防雷接地可靠，安装避雷针。

⑶ 冬季施工措施

严格控制好冬期砂浆的受冻临界强度、配合比及养护工作。砌筑的砂浆中掺加防冻剂，砌体每天的砌筑高度不超过1.2m，每天砌筑后，在砌体表面覆盖保温材料。

冬季施工时，须做好构件的保温和消防防火工作。按照冬季施工规范的要求，结合有关工艺标准和本工程的特点编制施工方案。及时和气象部门取得联系，根据气象情况合理组织施工生产。

冬期施工的混凝土及其材料的加热、搅拌、运输、浇筑和养护要进行热工计算，采取保温措施，保证其早期强度达到规范要求。

在冬期进行钢筋焊接时，设置防雪挡风措施，雪天不得在现场进行施焊，必须施焊时，采取有效的遮蔽措施，焊接后未冷却的接头不得碰到冰雪。当温度低于0℃时，焊接钢结构必须提前预热，焊后热处理，前热、后热依工艺试验确定。

在负温条件下进行闪光对焊、电渣压力焊时，对焊接设备采取有效的防寒措施，并防止冷却水管冻裂。

6）计划的实行和控制图（见下图）
计划的实行和控制图

第十一章、施工总进度表

11.1 施工进度总体控制

⑴ 工程计划总工期566天，施工准备、测量放线10天，基坑开挖20天，基础、地下一层工期85天，框架主体共185天，砌体工程144天，屋面、装饰工程等共278天，室外工程、功能调试至竣工共26天。施工中以此作为阶段工期控制目标，力争提前不能滞后，工程所需材料设备定货采购、工程变更及补充设计、专业工程穿插施工必须按照总进度计划进行相应的组织安排，延误工期者由其承担相应的经济责任。

⑵重抓分项工程工期，严格控制施工进度的关键线路和控制点，突出重点、难点，着力抓好重点和难点分项工程，确保总工期的实现。制定详细的季、月、旬施工进度计划表，必须要编制日工作计划，使进度计划真正起到指导和龙头作用；每天设专人检查。

11.2施工总进度计划表（见后附图）
第十二章、对成品、半成品的保护措施

在施工过程中，有些分项、分部工程已经完成，其他工程尚在施工，或者某些部位已经完成，其他部位正在施工，如果对已完成的成品，不采取妥善的措施加以保护，就会造成损伤，影响质量。这样，不仅会增加修补工作量，浪费工料，拖延工期；更严重的是有的损伤难以恢复到原料，成为永久性的缺陷。因此，搞好成品保护，是一项关系到确保工程质量、降低工程成本，按期竣工的重要环节。
12.1成品保护管理机构
成品保护管理组织机构是确保成品、半成品保护得以顺利进行的关键。为确保成品、半成品保护工作的落实，由项目经理、项目生产经理、项目技术负责人、各专业施工员、施工班组长、各分包队伍负责人共同组成成品保护小组。成品保护小组在业主或监理单位监督下，建立成品、半成品保护相关的奖罚制度，共同维护已完工程及成品、半成品的质量。
12.2成品保护措施
12.2.1一般规定
1.工程开工前，成品保护小组应对需要进行成品保护的部位列出清单，并制订出成品保护的具体措施。
2.成品保护小组在施工组织设计阶段应对工程施工工艺流程提出明确要求。严格按顺序施工，先上后下，先湿后干，严格防止流水。地面装修完工后，各工种的高凳架子、台钳等工具原则上不许再进入房间。最后油漆及安装灯具时，梯子要包胶皮，操作人员及其它人员进楼必须穿软底鞋，完一间，锁一间。
3.上道工序与下道工序之间要办理交接手续，证明上道工序完成后方可进行下道工序。
4.各楼层设专人负责成品保护，结构施工阶段，安排2人巡检；装修安装阶段，每个楼层安排2人检查。各专业队伍必须设专人负责成品保护。
5.成品保护小组每周举行一次协调会，集中解决发现的问题，指导、督促各单位开展成品保护工作，并协调好相互工作的成品、半成品保护工作。
6.加强成品保护教育，质量技术交底必须有成品保护的具体措施。
12.2.2预制成品、半成品的保护措施
1.预制成品或半成品如木门、铝合金窗、经加工成型的钢筋、预埋件、金属配件、装饰材料等，在运入工地现场后，均需妥善予以保护。各种卫生器具要用聚苯板及木板加以覆盖。
2.堆放场地要求
(1)堆放场地地基须平整、洁净、干燥、牢固、排水及通风条件良好、无污染、交通运输方便。
(2)堆放场地分室内场地和露天场地两种。小型而比较贵重的预制成品或半成品，如木制品、铝制品、金属配件、装饰用成品等宜在室内堆放，金属结构制品、钢筋制品等宜在室外堆放，必要时用帆布或塑料布遮盖。
3.预制成品或半成品的堆放方法和堆放要求
(1) 须根据预制品的种类、规格、型号、使用先后次序等条件，有计划分开堆放，堆放须平直、整齐、下垫枕木或木枋，并设有醒目的标志。    
(2)应做好对预制品的防腐、防霉、防污染、防锈蚀等防护措施，叠高堆放的预制品须加设支撑，以防倾覆。
4.预制成品或半成品的运输
成品运输时要做到车厢清洁、干燥、堆放合理、绑扎牢固，装车的长度、高度及宽度须符合道路运输的有关规定。
12.2.3现浇钢筋混凝土工程的成品保护
1.钢筋保护
(1)防止钢筋污染
在浇筑梁板混凝土前用钢筋套管套在每一根竖向主筋上(高度不小于500mm)，以防止墙柱钢筋污染，如有个别污染应及时用棉纱布清理混凝土浆，保证钢筋表面清洁，同时也要防止脱模剂污染。
(2)板筋绑扎时的成品保护
必须架设跳板操作，禁止在板筋上踩踏，禁止碰动预埋件及洞口模板。安装电管或其它设施时不得任意切割和碰动钢筋。绑扎成型后，应将多余钢筋扎丝和垃圾清理干净。
(3)支立模板、安装预埋件及浇注混凝土时，不得随意弯曲和拆除钢筋。
(4)梁板钢筋绑扎成型后，作业人员不能在钢筋网上踩踏、堆置重物，以免钢筋弯曲、移位或变形。
(5)模板隔离剂不得污染钢筋，如发现钢筋受污染，应及时清洁干净。
2.模板保护
(1)模板支立完毕，应及时将多余材料及垃圾清理干净。
(2)预留孔和预埋件的安设工作应在支模完成之前进行。支模后，不得任意拆除模板或用重锤敲打模板及支顶，门窗框模板严禁用大锤或撬棍硬撬，以免损伤混凝土表面及棱角。
(3)浇注混凝土时，不得用振动棒或其他物件撬动模板预埋件，以免模板变形或预埋件移位。
(4)在支好顶板模上焊接钢筋(固定线盒)要垫起，并在模板上加垫铁皮或其它阻燃材料；在支好顶板模上进行预埋管打弯走线时不得直接以模板为支点，须用木方作垫进行。
(5)模板安装后，须仔细检查校正 ，并派专人值班保护。
(6)模板拆除后，立即对模板的板面及缝隙进行全面彻底清理，保证下次使用不出现粘模现象。模板使用后要进行维修清理，如模板清理、变形的校正、模板配件的更换等。
3混凝土成品保护
(1)混凝土浇注完毕，应将散落在模板上的多余混凝土清理干净，并覆盖养护。雨天浇注混凝土时，应按雨期施工要求遮盖，使混凝土免遭雨水冲刷。
(2)混凝土结硬之前，不得踩踏混凝土表面。并按要求洒水养护混凝土至少7天。
(3)在楼板上堆放周转材料和装饰材料时应均匀且限量轻放。不得集中超量堆放，以免损害或破坏混凝土楼板。
(4)建筑用油漆、涂料等物质，应用桶盛装。施工操作之前，应将操作面上的混凝土表面覆盖，免其外泄污染混凝土表面。
(5)不得在混凝土成品上随意开槽打洞。不得用重锤锤击混凝土。
(6)须在混凝土表面上安设临时施工设备时，应在安设位置铺放垫板，并应作好覆盖措施，以防油漆污染混凝土。
(7)楼梯踏步可采用废旧的木模板保护，墙体及柱阳角用胶带纸粘贴PVC板做护角保护
12.2.4砌体成品保护
1.水电管路铁件及门窗框预埋件应在砌体砌筑过程中留设。砌体完工后，不得随意在砌体上开槽打洞，或用重锤锤击。
2.砌体砌筑完毕，应及时进行保护，使其免遭碰撞受损。 
3.雨天砌筑砌体，应按要求覆盖保护。
4.用于门洞上方的临时模板及支撑，应在砌体达到设计要求的强度后才能拆除。
12.2.5装饰装修工程成品保护
1.一般规定
(1)所有室内外，楼上楼下等，每一个装饰成品成活后，均应按规定清理干净，及时进行装饰成品保护。
(2)不得在装饰成品上涂写，敲击，刻划。
(3)晴天应开启门窗，以保持空气流通。风雨天气应关闭门窗，以防装饰成品受风雨侵袭受损害，或产生霉变。
2.地面成品保护
(1)地面铺设水磨石地面或块料面层后，应及时清除建筑垃圾，并及时设置防护栏杆进行保护，直到成品强度达到规定后，才能拆除。
(2)地面铺设后，应做好防雨淋的保护措施。
(3)地面铺设后，不允许在其上面堆放带棱角的材料或易污染楼地面的材料。
(4)地面铺设后，若下一道工序进场施工，须事先对楼地面铺塑料布，以防污染或损坏已完工的楼地面成品。
3.门窗成品的保护
(1)木门及门框等木制品放置在干燥的地方，下部用木方垫起，上部用塑料布覆盖，以防止木材受潮变形。
(2)木门框安装完毕，应按规定设置拉档，以免门框变形。
(3)木樘子的保护方法：按照常规施工，从立樘至油漆，有一段较长时间，因为室内还有大量湿作业未完成，这段时间木樘子极有可能损坏或污染，所以樘子安装后，必须采取保护措施。樘子保护对象是竖挺。
(4)木门油漆施工前应对五金用纸胶带进行保护，门锁用塑料布捆绑保护。
(5)门窗框安装后，包裹门窗框的塑料保护膜要保持完好，不得随意拆除。
(6)搭设或拆除施工脚手工艺架时，不得碰撞或挤压门窗。
(7)涂刷油漆等涂料之前，应事先对门窗进行复盖，以防其遭受油漆污染。
(8)不得在门窗上敲击、涂写、打钉或挂重物。
4.一般抹灰成品保护
(1)小车或搬运物料时，不得碰撞墙角、门框等。压尺等工具不要靠在刚完成抹灰的墙面上。
(2)保护好墙上已安装的配件、电线槽盒等室内设施，对被砂浆粘上、污染的要及时清刷干净，特别是粘在门窗框上的砂浆要及时清理干净。
(3)抹灰层凝结硬化前防止水冲、撞击、振动和挤压。
(4)保护好地漏、粪管等处不被堵塞。
(5)搭铺平桥板不得直接压在门窗框上，应在适当位置垫放木方(板)将平桥板架离门窗框。
(6)搬运料具时要注意不要碰撞已完成的设备、管线、埋件及门窗框和已完成粉刷饰面的墙柱面。
(7)砂浆水平运输及垂直运输装在固定容器中，运输前将容器边沿擦洗干净，不得溢洒。
(8)严禁在地面上拌制砂浆及直接在地面上堆放砂浆。
12.2.6涂料工程成品保护
(1)墙面刮腻子滚刷涂料过程中，用纸胶带、旧报纸、塑料布对消防箱、配电箱、开关、插座进行粘贴遮盖保护。
(2)对已完成地面，在地面铺塑料布，以防涂料污染地面。
(3)油漆施工前将地面清理干净，各种五金管件做好保护。油漆未干前，应设专人看护防止触摸。
12.2.7防水成品保护
1.屋面防水施工完成后，应及时清理屋面的杂物，做到屋面干净，排水通畅。
2.不得在防水面上堆放材料和机具。
3.不得在屋面上敲打，或在屋面上用火。
4.如需要在屋面上进行施工作业，应事先铺设铁皮或木板覆盖屋面，以免屋面受到污染或损害。
5.不得穿钉鞋在防水层上行走。
12.2.8水电安装成品保护
1.预留预埋管或预埋件时，应及时作出标记，以备水电安装时便于查找。
2.混凝土浇注时，应避免振动棒接触预埋件或预埋管，以免其发生位移。
3.箱盒在拆模后应及时清理干净，刷好防锈漆，盖好临时盖板。
4.开关、线槽、灯具等安装后，应采用封闭膜，封闭罩进行保护。
5.管道安装完毕后,应防止管道被其它专业施工破坏。如安装给水管道接卫生器具甩口加以临时固定，不被土建专业后砌墙或抹灰破坏甩口正确性，如下图。
6.明装U-PVC管安装完毕后立即加以保护，如用塑料布缠裹，以免其它专业施工污染。
7.管道安装完成后，应将所有管口封闭严密，防止杂物掉入堵塞管道，严禁利用塑料管作为脚手架的支点，吊顶的吊点等。
8.管道接口粘接后外溢粘接剂应及时清理干净。
9.电缆敷设完毕后，应及时清除杂物，盖好盖板，必要时，尚应将盖板缝隙密封，以免水、汽、油、灰等侵入。
12.2.9交工验收前的成品保护
1.在装饰和安装工程分层完成后，应组织专职人员负责工程成品保护。
2.工程成品保护人员应按质量保证计划中的成品保护职责与方法，执行成品保护工作，直到竣工验收，办理移交手续后终止。
3.在工程未办理竣工验收移交手续之前，任何人不得在工程成品内使用楼房内的任何设施。
第十三章、对本工程施工的各关键点、技术难点的处理措施

13.1基础施工阶段关键点、难点分析与处理措施

1、井点降水施工：本工程根据地质情况局部需降水约10余深，通过对降水工艺研究及以前我公司在以往降水施工经验，采用轻型井点降水及管井配合降水完全可以达到降水的要求，基坑能够保证干作业施工。

2、士钉支护施工：本工程土方开挖深度,根据对地质报告中土质分析及以往边坡支护经验，采用喷锚墙支护边开挖边支护能够保证边坡稳定，边坡安全可靠。关键是要保证护坡稳定，降水不影响四周沉降，为防止四周沉降我们采取回灌技术。

3、大体积混凝土施工：按照图纸要求的材料及采取保温测温技术，完全有能力保证大体积筏板基础不出现温度裂缝。

大体积混凝土测温采用铜—康铜电子测温信息技术，平面均匀布置16个点，每个点上中下布置三处，共计48个测温点，确保掌握混凝土浇筑开始到温度降到20℃，每时每处混凝土温度信息，通过保温技术，使混凝土内部和表面温差，表面温差和大气温差都小于25℃。

4、防水混凝土及外墙防水施工，关键点及难点是确保防水措施成功，为此成立专门防水施工施工员、质量员及防水作业队。无论是管理人员还是操作人员均是熟悉防水施工的技术骨干。

13.2主体施工阶段关键点、难点及处理措施

1、高层建筑施工测量：本工程配备一台经纬仪、二台高精度水准仪，垂直度控制彩用在楼板中留4个测量洞，用激光铅直仪向上投点放线，确保轴线误差小于5mm，专门负责本工程测量放线工作。

2、混凝土工程难点分析

（1）墙体接槎错位难点分析及防治

保证暗柱主筋位置正确且垂直，然后再与墙筋绑扎，以防暗柱偏位使模板无法封闭合位造成墙体错位。不能仅从室内放线控制外墙，应紧承施工进度，在外墙大角弹控制线，层层校核，使模板合位：以此来减少实际操作的随意性与盲目性造成的墙体接槎偏位。在现有施工条件下，模板底部沿墙体全长增加一块模板和对位螺栓，提高墙模下部的整体刚度，紧固下部螺柱，一方面使模板下部与原墙体结合紧密顺直，另一方面在混凝土高压力下，防接槎处胀模。

（2）烂根防治难点分析及防治

封模前要把根部松散石子、渣子等清除干净：封模后防止混凝土渣子等杂物进处模内。防止根部露浆：不平的板面应先找平后支墙模板，模板下余缝可提前用砂浆堵塞密实，取消用纺织袋围堵：外墙部位，墙模下部用方木加强抵托，方木与模板和原墙体之间纤维材料塞填紧密：模板间拼缝亦用纤维填塞。浇筑混凝土时，布料不能杂乱无章，要依次序让混凝土流动前时，这样能让根部充满水泥浆，防止烂根：对于流动在前，特别是施工缝处的混凝土要及时振捣，防止失时过长，振捣无效。振捣棒下振到位，加强振捣，防止漏振。

（3）蜂窝、麻面难点分析及防治

振捣棒应快插慢拔，在振捣棒有效作用半径35～40cm，混凝土坍落度18～20cm的情况下，每振点振捣时间应7～10s为宜，严防漏振，严禁漏浆。模板表面应清理干净，不得粘有干硬水泥砂浆等。隔离剂要均匀涂刷，不得漏刷，隔离剂质量应符合规定：浇筑混凝土前，木模应洒水湿润，禁止拆模过早。

（4）漏振难点分析及防治

混凝土应分层振捣密实，每层振捣厚度与振点间距应符合施工组织设计与混凝土作业指导书的要求，禁止墙体超量充料或满料后再行振捣。经常鼓励与督促，加强振动手与布料人员的责任心。混凝土在浇筑时间内，可在外部敲打模板，在模板加固确有保证的情况下，可用振捣棒振动模板外侧，经振捣后的混凝土，在获得初步沉实后，派专人进行二次复振。交接班和进餐时间，振动手轮班操作，责任到人。要把振捣部位交待清楚。

（5）漏浆难点分析及防治

在墙根处加强措施，按“烂根防治”进行。在支设模板过程中对边角变形的模板随手整形纠正或调换模板，以消除漏洞：经周转后的卡子，开口已张大，在扣卡子时也应随手复位纠正，模板卡子数目要充足，根据现场情况，模板纵缝卡子数目不能满足要求，模板加固点要充足，防止模板变形引起漏浆，支设模板的缝隙，浇筑混凝土前用纤维材料全部堵塞密实，派木工专人值班，在浇筑混凝土时，发现漏浆及时加固、堵塞。

3、砌筑工程难点分析

（1）砌体粘结不牢：砌体表面清理不干净或一次铺砂浆面积过大，校正不及时，在施工过程中要严格施工工艺要求施工。

（2）第一皮砌块铺砂浆厚度不均匀，基底不平未用细石混凝土进行找平，砌筑前应先找平。

（3）锚拉筋不符合设计要求，砌体错缝不符合设计要求，应严格按设计要求施工。

（4）砌体偏差超规定，应严格按皮数杆进行高度控制，掌握平整度及垂直度。

（5）砌体与混凝土墙交界处竖缝填塞缝不密实，除按规定将立缝打满灰外，混凝土墙边砂浆勾缝要及时使其密实，并对超过30mm宽竖缝用细石混凝土灌实。

（6）门过梁、构造柱混凝土表面不平整，加固体系松懈，构造柱应使用对拉螺栓进行加固，不能使用钢丝进行加固。

4、脚手架关键点、难点及处理措施

脚手架施工关键是安全，本工程主体脚手架采用悬挂脚手架，脚手架施工前编制详细施工组织设计，并有计算书，经总工程师批准，施工时由专职安全员定期检查。

13.3装饰阶段关键点、难点及处理措施

1、门窗工程难点分析

（1）有贴脸的门框安装后与抹灰面不平：主要原因是立口时没掌握好抹灰层的厚度。

（2）门窗洞口预留尺寸不准：安装门框、窗框后四周的缝隙过大或过小，主要原因是砌筑时门窗洞口尺寸留设不准，留的余量大小不均，或砌筑时拉线找规矩差，偏位较多。一般情况下安装门窗框上皮应低于门窗过梁10～15mm，窗框下皮应比窗台上皮高5mm。

（3）门窗框安装不牢：主要原因是砌筑时预留的木砖数量少或木砖砌的不牢：砌半砖墙或轻质墙未设置带木砖的混凝土块，而是直接使用木砖，灰干后木砖收缩活动：木砖的设置一定要满足数量和间距的要求。

（4）合页不平，螺丝松动，螺帽斜露，缺少螺丝：合页槽深浅不一，安装时螺丝钉入太长，或倾斜拧入。要求安装时螺丝应钉入1/3 拧入2/3，拧时不能倾斜：安装时如遇木节，应在木节处钻眼，重新塞入木塞后再拧螺丝，同时应注意每个孔都拧好螺丝，不可遗漏。

（5）上下层门窗不顺直，左右安装不符线：洞口预留偏位，安装前没按规定的要求先弹线找规矩，没吊好垂直立线，没找好窗上下水平线。为解决此问师，要求施工人员必须按工艺标准操作，安装前必须要弹线找规矩，做好准备工作后再干。

（6）纱扇压条不顺直，钉帽外面，纱边毛刺：主要原因施工人员不认真，压条质量太差，没提前将钉帽砸扇。

（7）门窗缺五金，五金安装位置不对，影响使用：亮子无挺钩、壁柜、吊柜门窗缺碰珠或插销，双扇门无地插销或无插销孔，双扇门插销安装在盖扇上，厨房插销安装在室内，以上各点均属于五金安装错误，应予纠正。

（8）门窗扇翘曲：即门窗扇“皮楞”，对翘曲超过了3mm的，应经过处置后再使用，也可通过五金位置的调整解决扇的翘曲。

（9）门扇开关不灵堂、自行开关：主要原因是门扇安装的两个合页轴不在一条直线上：安合页的一边门框立挺不垂直：合页进框较多，扇和梗产生碰撞，造成开关不灵活，要求掩扇前先检查门框立挺是否垂直，如有问题应及时调整，使装扇的上下两个合页轴在一垂直线上，选用五金合适，螺丝安装要平直。

（10）扇下坠：主要原因合页松动：安装玻璃后，加大扇的自重：合页选用过小，要求选用合适的合页，并将固定合页的螺丝全部拧上，并使其牢固。

2、屋面、卫生间防水工程难点分析

（1）屋面防水工程难点分析

1）防水卷材施工前，基层潮湿，未清理干净：会使铺设不牢固，会导致卷材防水层起鼓、破裂。防水层施工时，必须在经过验收合格的基层（找平层）上进行，检测表面含水率及清除表面杂物，表面含水率的检测方法：将1m² 卷材平坦地干铺在找平层上，静置3～4h后揭开检查，找平层覆盖部位与卷材上未见水印即可铺贴防水卷材。

2）女儿墙与屋面交接处及管道根部等细部铺贴卷材附加层不合理：这些部位雨水接触最多，最容易引起雨水渗入屋面内部，温差变形应力也在此部位集中，因此施工时要严格规范要求进行铺设。

3）铺贴卷材前基层表面未刷好基层处理剂：这样会影响卷材与其层之前的粘结力，施工时应严格按产品说明进行施工。

4）铺贴时卷材幅宽内加热不均匀或过分加热烧穿卷材：前者会影响粘结力，后者不但影响粘结力，还失去防水效果。一般采用热熔法进行改性沥青卷材施工。先按屋面工程技术规范的规定进行附加层施工，再大面积铺贴屋面防水层。热熔法施工的卷材厚度应≥3mm，热熔使用的卷材正反面不得混淆，沥青较厚的一面为热熔面，热熔面为PE膜或石粉、细砂。火焰加热器应采用两把，同时将幅宽范围内卷材底面和基层加热均匀，使卷材加热温度在200～250℃之间，以卷材表面熔融光亮黑色为度，仅熔化而不能过多地流淌。卷材表面热熔后，应立即滚铺卷材。滚铺时应排除卷材下面的空气，使之平坦，不得皱折，并应滚压使粘结牢固，搭接部位应有尽以溢出的改性沥青满粘牢固，搭接宽度满粘法为80mm，并在搭接口处采用热熔封边器热压扁刮密实。

5）水落口周围流水不畅，水落口周围直径500mm范围内坡度不应小于5%，并应用密封材料涂封，其厚度不小于2.0mm，水落口杯与基层接触处应留20mm×20mm凹槽嵌填密封材料。

6）过水孔处理不合理：过水孔采用2.0mm厚聚氨酯防水涂料，孔周围卷材要做好收头处理，洞底应做坡度。

7）设施处理不合理：设施基座均与结构层相连，防水层应包裹设施基座的上部，交在铁件周围密封处理。

8）卷材剪贴不合理：水落口及阴阳角卷材剪贴不合理，至使局部折皱，密封不严，应按下图进行合理剪贴。

（2）卫生间防水工程难点分析

1）防水层空鼓、起泡：由于施工前未进行含水率检查，找平层潮湿，含水率超过9%，基层清理干净等造成空鼓、超泡。因此在涂刷防水层之前，必须检测含水率，将基层清理干净。

2）地面面层做完后有渗漏现象：涂膜防水层地面做完之后，必须计真进行蓄水试验，时间不得小于24h,蓄水高度不得低于20mm，面层施工时要做好1：3水泥砂浆保护，不得破坏涂膜层，面层施工完后庆做蓄水试验，并且填好蓄水检查记录。

3）地面排水不畅：由于做找平层及贴面层时没有按设计要求找坡，造成倒坡而存水，因此，在做找平层和贴面层时一定要按要求进行坡度施工。

4）防水涂料计量不准：由于防水涂料属化学反应，在计量时要严格按比例进行配制，且要充分搅拌均匀，不同组份的容器、机具，在取料时不得混用，以免产生凝胶。

5）未保护好已施工完的涂膜层：涂膜层施工完后应做好保护措施，防止人员在上面走动，尤其是在蓄水试验以前不得有任何东西放置在上面。

6）防水层未按要求做到边：在立面应往上做150mm高，在内外高差处应向高处水平外延150mm。

3、内粉工程难点分析

（1）抹灰前应将基层清理干净，充分浇水湿润，砂浆制备应严格按要求进行，并应分层抹灰，每次抹灰厚度不宜太厚，粉刷后应及时养护，否则会导致脱层空鼓等缺陷。

1）严格按操作规程进行施工，抹灰前清理掉混凝土面残留物质，若出现有油污现象应用10%水碱溶液清理晾干后再进行粉刷。

2）粉刷前一天应对混凝土面及砌体表面进行浇水、湿润，但粉刷时基体表面不得有凝结水。

3）砂浆制备不能超出配合比要求，应严格控制，每罐均要过磅，一次拌制砂浆应掌握在3h内用完，超过初凝期的砂浆，必须报废。

4）粉刷时要严格按高级粉刷要求进行分层施工，每层施工时间应间隔一致，每层抹灰厚度不宜超过10mm,门窗框周围填塞严实。

5）最后一遍粉刷后应根据气温情况及时浇水进行养护。

（2）底层不能太干燥，压光不能太早，否则将会导致抹纹、起泡等缺陷。

1）底层粉刷后时间间隔太长应烧水湿润，否则抹灰后水份很快被吸收压光困难，若浇水过多，抹灰后水份存留于表面压光后又出现抹纹。

2）压光不能太早，太早灰浆没有收水，压光后的余水气化后出现起泡现象。

（3）抹灰不平整，阴阳角不垂直、方正。

抹灰前应认真拉线做好灰饼，粉刷时要严格控制，层层把关，在最后一次抹灰前应严格检查，修整后再进行最后一次抹灰，管道背后抹灰应用长袜子进行操作。

（4）面层接搓不平，颜色不一致：

留槎时应规矩留平，留槎尽量留在不显眼部位，罩面时严格用水泥浆压光，且施工前应浇透，便于操作，避免压光困难将表面压黑，造成颜色不均。

（5）门窗洞口周围不顺直，压框尺寸不准：

门窗洞口粉刷时用较短刮杠进行刮平，门窗粉刷时应将框周边填塞密实，窗户粉刷层应将窗框压7～10mm，使框外露15～18mm，木门框外露45mm左右，防盗门框内外外露均不同，施工时用模板作一个模型用以检查，门窗洞周边内粉刷，必须严格做到粘结密实不空裂。

（6）厨房、卫生间粉刷时，仅对墙面进行找平，不需收光，最下阴角应顺直：其他房间铺地板砖，粉刷时底层全部施工至楼板面交界处，面层粉刷留设180mm高不施工。

4、外墙面砖工程难点分析

（1）基层不符合施工条件便进行镶贴，至使面砖镶贴不牢固，有空鼓歪斜和裂缝等现象。

防治措施：砂中含泥量不能太大，砂浆应有足够强度后进行镶贴，应严格控制砂浆刮糙层平整度。如外墙超出规定厚度，应分多次多层刮糙不能一次成糙，成糙后要做好浇水养护工作。砂浆面层有残留砂浆及油污废物，清除后再镶贴，外墙面砖吸水率不能太大（应不大于10%），镶贴应一次成活，防止收缩而歪斜。

（2）面砖表面不平整，尺寸、色差不符合要求。

防治措施：应根据情况进行选砖，若发现超出材料规范要求应访将此批面砖退货，严禁使用有暗痕和裂纹的面砖。

（3）接缝嵌填不密实、不平直、宽窄不匀。

防治措施：镶贴时应按要求吊垂直、套方、找规矩，使接缝横平竖直，接缝宽应符合要求，缝宽均匀嵌填密实勾缝后及时擦掉余浆。

（4）窗台等处流水坡度不准确。

防治措施：镶贴面砖时要留准确洞口尺寸，铝合金外框安装要严格按要求进行施工，防止窗周面砖镶贴时无法按要求施工。

5、楼地面工程难点分析

（1）地板砖工程难点分析

1）面料与基层空鼓：主要是由于基层清理不够干净，不够湿润：水泥浆涂刷不均匀或结合层完成后放置时间过外，铺贴块料时没有酒水湿润：釉面砖铺贴前没有浸水润湿：水泥青抹涂不均匀等。

2）错缝：面料尺尺寸规格不一，事前没有认真挑选分类使用：铺贴时没有认真严格按拉线标准对好缝子。

3）相邻两板高低不平（剪口大）：由于块料本身不平正：铺贴操作不当：铺贴后过早上人行踩踏或堆放物品（有时还出现松动现象）：施工前要进行选料筛出不合格品，施工中要搞好成品保护。

4）踢脚板出墙厚度不一致；由于墙体粉刷垂直度、平整度超出允许偏差，踢脚板铺贴时按水平线控制，所以踢脚板铺贴时应认真检查墙面粉刷质量，且拒绝不粉刷而直接铺贴踢脚板。

5）厨房、卫生间地面倒坡：铺贴地砖时未找好标高、弹好坡度线，施工时应按标高及坡度线抹灰饼、抹泛水。

（2）水泥砂浆地面难点分析

1）空鼓、裂缝

基层清理不彻底、不认真：在抹水泥砂浆之前必须将基层上的粘结物、灰尘、油污彻底处理干净，并认真进行清洗湿润，这是保证面层与基层结合牢固、防止空鼓裂缝的一道关键性工序，如果不仔细认真清除，使面层与基层之间形成一层隔离层，致使上下结合不牢，就会造成面层空鼓裂缝。

（A）涂刷水泥浆结合层不符合要求：在已处理洁净的基层上刷一遍水泥浆，目的是要增强面层与基层的粘结力，因此这是一项重要的工序，涂刷水泥浆稠度要适宜（一般0.5～0.65的水灰比），涂刷时要均匀不得漏刷，面积不要过大，砂浆铺多少刷多少，一般往往是先涂刷一大片，而铺砂浆速度较慢，已刷上去的水泥浆很快干燥，不自能用干撒水泥面后，再浇水用扫帚采回扫的办法，，由于浇水不匀，水泥浆干稀不匀，也影响面层与基层的粘结质量。

（B）在预制混凝土楼板上及首层暖气沟盖上做水泥砂浆面层也易产生空鼓、裂缝，预制板的模、竖缝必须按结构设计要求用C20 细石混凝土填塞振捣、密实，由于预制楼板安装完之后，上表面标高不能完全平整一致：高差较大，铺设水泥砂浆时厚薄不均，容易产生裂缝，因此一般是采用细石混凝土面层，首层暖气沟盖板与地面混凝土垫层之间由于沉降不匀，也易造成此裂缝，因此要采取防裂措施。

2）地面起砂

（A）护时间不够，过早上人：水泥硬化初期，在水中或潮湿环境中养护，能使水泥颗粒充分水化，提高水泥砂浆面层强度。如果在养护时间短强度很低的情况下，过早上人使用，就会对刚刚硬化的表面层造成损伤和破坏，致使面层起砂、出现麻坑。因此，水泥地面完工后，养护工作的好坏对地面质量的影响很大，必须要重视，当面层抗压强度达5Mpa时才能上人操作。

（B）用过期、强度等级不够的水泥、水泥砂浆搅拌不均匀、操作过程中抹压遍数不够等，都是造成起砂现象。

3）有地漏的房间倒泛水

在铺设面层砂浆时先检查垫层的坡度是否符合要求，设有垫层的地面，在铺设砂浆前抹灰饼和标筋时，按设计要求抹好坡度。

4）面层不光、有抹皱：必须认真按前面所述的操作工艺要求，用铁抹子抹压的遍数去操作，最后在水泥终凝前用力抹压不得漏压，直到将前遍的抹纹压平、压光为止。

6、涂料工程难点分析

（1）粉化：选用涂料脂太差，墙体表面未处理，涂刷对温度太低或掺水太多引起，施工过程中应避免这些问题。

（2）起皱纹：底层涂膜太厚，底层未干而表面已干收缩所致，施工过程应严格检查上一道工序。

（3）起皮及剥落：底层太潮，底层不坚固，涂刷方法不正确，出现问题后应在有毛病的表面补上耐久性强的腻子再涂面层。

13.4安装阶段关键点、难点及处理措施

1、管道工程难点分析

（1）所有给水管道应横平竖直，排水管道按设计要求。

（2）管道均匀，应刷防锈漆银粉。

（3）管道焊接后应除渣和打磨。

电气工程难点分析

各种插座和开关面板标高一致，在面砖上设的插座和开关面安装要与面砖排砖相吻合

箱底和后背墙体抹灰，应加钢丝网片，防止开裂

配电柜应垂直，与地面采用螺栓固定。

通风工程难点分析

通风管道距地面高度应一致，并且平直。

吊架间距一致，长短一致，螺母应加弹簧垫片。

保温材料就均匀，接头顺直，粗细一致。

风口高度一致和，风口与墙体连接严密。

设血安装难点分析

设备基础安装应平整，预埋螺栓孔位置、大小、深度应符合设计要求，基础施工前应与设备核对。

水泵和电机安装要找平对中，运转平稳，严禁不对中进行运转。

设备安装应用禁细件，除地脚螺栓外，应用镀锌制品。

电机运行电压、变化范围不应超过或低于额定电压的10%，任意两相电压不应超过5%。

第十四章、针对工程特点特殊施工工艺的处理

14.1本工程为高层建筑，存在深基坑施工，采用深基坑土钉墙支护技术

土钉墙支护技术。土钉是一种利用经加固后的原位土体来维护基坑边坡土体稳定的支护方法。它由土钉、钢丝网喷射混凝土面板和加固后的原位土体三部分组成。具体施工方法见5.2.1

14.2粗直径钢筋连接技术处理

本工程总共21层，钢筋量大，接头多，对于直径14～40mm的HPB235、HRB335级竖向钢筋的连接，采用采用电渣压力焊技术。电渣压力焊属于熔化压力焊范畴，可排除人为因素干扰，使钢筋的焊接质量更有保障，并又快又节约成本。

14.3建筑节能应用技术

⑴外墙外保温隔热技术。将发泡的聚苯乙烯板粘贴在围护结构基层墙体外侧，上抹聚合物砂浆，并于其内用满铺耐碱的玻璃纤维网布增强。

⑵采用节能保温门窗和门窗的密封技术。改进节能型门窗构造，重点推广塑料门窗和门窗密封条，切实保证其制作质量与安装技术水平。　　

14.4大体积混凝土施工技术
本工程底板按大体积混凝土施工，采用惨入粉煤灰、外加剂通过配合比优化，宜选用水化热较低的水泥等大体积混凝土施工措施，见5.5.4

14.5地下室防水

地下室防水采用结构自防水和合成高分子卷材防水想结合的施工方法（地下室墙身防水：采用1.5厚氯化聚乙烯橡胶共混防水卷材；地下室底板防水：采用采用1.5厚氯化聚乙烯橡胶共混防水卷材）
第十五章、施工平面布置

15.1现场情况分析：

①由于本工程地下室面积较大，建设地点位于XXX市XXX与XXX路交叉口，距拟建工程边线越18米处有一高层建筑正在进行施工建设，施工时不得影响交通和周边道路及相邻建筑物的安全，因此基坑开挖不能采用简单的大放坡开挖，因此，基坑开挖采用直立放坡＋土钉墙支护措施开挖方式，并采用采用管井降水措施，分层开挖措施，以保证安全。

②本工程地处XXX市区，对环保文明施工要求高。施工现场平面图的布置要符合安全、消防、卫生及环保要求，在发出噪声的机械旁设立吸音板，保证有良好的工作环境。严格按照文明施工要求施工。

5.2 现场设置说明

1. 满足现场施工条件下布置尽量紧凑、便于管理、减少施工用地，方便施工。

2. 最大限度地减少场内运输，塔吊布置在塔楼北侧，能覆盖到钢筋模板的生产和堆放场地，减少场内材料、构件的二次搬运。各种材料按计划分期分批进场，可充分利用场地。各种材料堆放的位置，根据使用时间的要求，尽量靠近使用地点，节约搬运劳动力和减少材料多次转运中的损耗。

3. 运输道路的布置

在工地北向及东向分别设置出入口、进场材料由北向出入口运入，拟建工程北向场地为施工生产用场地，钢筋加工区、木加工区、构件加工区、混凝土搅拌站和材料堆场均布置在该场地，北侧道路为施工主干道，施工区道路采用4.0米宽、200mm厚素砼路面。布置见施工平面布置图。

4. 拟建工程南侧设置为办公区和生活区，由东向出入口单独进入，办公区和生活区距拟建工程35米且并施工区、生活区、办公区三区之间用围档分隔，严格按照施工区、生活区、办公区三区分开的原则进行布置
5. 施工用水

⑴、周边水管布设

施工用水由建设单位指定点接入，综合考虑生产、生活及消防用水量及参照规范要求，主进水管采用一根100mm钢管，各用水支管采用65mm钢管，并逐级变径为DN25供水管网，在场内敷设时尽量采用暗埋，用水支管按平面布置图上布置的各用水点安直径50mm闸阀，作为施工临时供水；同时兼作消防水管，本工程室外消火栓系统用水量为10L/S。

施工用水量计算及管径验算：

①、现场施工用水：

q1=K1ΣQ1N1K2/T1t·8×3600=4.11L/s

②、机械用水:

q2=K1ΣQ2N2K3/8×3600=1.5L/s

③、生活用水:

q3=P1N3K4/t×8×3600=0.23L/s

q4=P2N4K5/24×3600=0.8L/s

④、消防用水:

q5=10L/s

总用水量(Q)计算:

q1+q2+q3+q4=6.64L/s<q5=10L/s

故取Q=q5=10L/s

管径计算:D=0.082m

故取1根直径100钢管作为主进水管能满足生产需要。

⑵、消防用水布设

在水源DN100上引出1根DN65的支管作为消防给水点，在现场设2个消防栓。在消防栓处设消防箱，并配备消防水带50m。

⑶、室内消防及生产给水系统

楼上设置一根DN50消防立管，材质采用焊接钢管，隔层设一个DN50消火栓口，枪口(19,25m麻质水龙带，消防水泵选用100DL×4（1用1备），消防泵设专用电箱。

在现场木工棚及机电加工区配备足够的消防器材。

⑷、排水布置

现场生产污水统一排放，在场地四周沿道路外侧设置宽为250㎜的排水沟，所有污水均经过沉淀后才能排入市政管线。现场雨水通过硬化路面留槽找坡先排到沉淀池沉淀，最后排至市政管线。

⑸ 施工供电

施工用电由建设单位指定点接入。本工程混凝土采用商品混凝土，但现场为满足装饰装修阶段施工的需要，设置砂浆搅拌站一个，现场主要有塔吊、外用施工电梯、混凝土输送泵，混凝土搅拌机，因此现场主要设备为钢筋加工制作、垂直运输设备，施工用电根据设备机具耗用功率计算，并考虑功率系数和同时使用系数，计算总用电容量，施工高峰期总用电量为：
用电设备一阅表
	序 号
	名  称
	型 号
	数量
	单位
	功率
（KW）
	合计功率
（KW）

	1
	塔  吊
	TC5013
	1
	台
	60
	60

	2
	施工电梯
	SCD200
	1
	台
	20
	20

	3
	混凝土输送泵
	HBT60
	2
	台
	65
	130

	4
	钢筋切断机
	GJ-40
	4
	台
	7.5
	30

	5
	钢筋弯曲机
	WJ40
	4
	台
	3
	12

	6
	钢筋调直机
	 GTG3-10
	2
	台
	7.5
	15

	7
	交流电焊机
	BX-330
	3
	台
	23.4
	70.2

	8
	交流电焊机
	BX-500
	2
	台
	38.6
	77.2

	9
	对焊机
	UN-100
	1
	台
	100
	100

	10
	木工加工机械
	
	
	台
	
	24

	11
	插入式振捣器
	HZX-60
	10
	台
	2.2
	22

	12
	平板振动器
	N-7
	5
	台
	2.5
	12.5

	13
	震动冲击夯
	HD-20
	5
	台
	5
	25

	14
	门式提升机
	SMZ1500
	2
	台
	15
	30

	15
	混凝土搅拌机
	JDY500
	2
	台
	25
	50

	16
	砂浆搅拌机
	HJ320
	2
	台
	7.5
	15

	17
	混凝土配料机
	PLD800S
	1
	台
	15
	15

	
	合计
	708


P＝1.05×1.1×｛K1（ΣP1/cosφ）＋K2ΣP2｝×0.8

＝568.6KVA

式中：K1=0.6，K2=0.5，cosφ=0.75，ΣP1＝461（电动机额定功率之和），ΣP2＝247（对焊机额定功率之和）。

施工高峰期用电按570KVA考虑，现场施工用电采用TN-S的三相五线制，线材选用绝缘铜线，按要求设置漏电保护装置和接地装置，采用三级配电，线路采用埋地方式，通过道路时设置套管保护。

⑹ 平面布置内容：
施工现场分为施工区、办公区、生活区。

① 办公、生活区的布置

包括：办公室、会议室、接待室、门卫值班室等；采用彩钢板简易活动房。职工宿舍、食堂、浴室、厕所、库房等。采用单层简易活动房和砖混结构房屋；

② 生产设施的布置

包括：钢筋加工车间、模板加工场地、配电房、水泥罐、养护池、混凝土试块制作养护室等。房屋采用砖混结构、钢管棚架等方式建造。

③ 机械设备的配置

A、基础、土方施工阶段机械设备配置：

采用1台塔吊，负责材料供应，两台混凝土输送泵； 2套钢筋加工机械、2套木工加工机械、6台交流电焊机、两台混凝土搅拌机、一台备用发电机等，4台挖掘机20台自卸卡车。

B、主体施工阶段的机械设备配置：

主体施工阶段采用1台塔吊，2台混凝土输送泵，1台施工外用电梯，2台快速提升机；2套钢筋加工机械、2套木工加工机械、2台混凝土搅拌机、2台砂浆搅拌机、6台交流电焊机，一台备用发电机等。

C、装饰装修施工阶段的机械设备配置：

装饰装修施工阶段主要采用2台快速提升机，1台塔吊，6台交流电焊机， 2台混凝土搅拌机、2台砂浆搅拌机，一台备用发电机等。

⑺ 其它设施的布置

A 包括：钢筋、模板、架料、水泥罐、砂、石堆场、污水沉淀池等。

B 模板、架料和砌块材料，沿建筑物四周布置，水泥罐、砂、石堆场布置在搅拌站附近，钢筋堆场设置在钢筋棚外侧。

5.3 施工现场平面图（附后）
组织机构图之一


符号说明：


TC：  进度控制； CA：合同管理；


O&C：组织与协调；QC：质量控制（过程控制）；


CC ： 成本控制； IM：信息管理。





项目部








总部





QC





CC





CA





O&C





IM





TC


TC





工程技术组





质量安全组





材料设备组





成本核算组





综合办公室





总 部





公司总部针对该项目


的管理机构














项目主管





项目副主管





技术负责人





机关各职能部门








施工现场项目部


项目管理机构





项目部





项目各职能部门





项目经理





项目总工程师





项目副经理























INTERNET





总部与项目的现


代化联系方案





工地





移动通讯





总


部





项目经理





总工程师





项目生产经理





综合


办公室





工程技术


组





质量安全组





成本预算组





材料设备组





设备


采购


员





保


管


员





物资


采购员





计划统计


员





劳


资


员





预


算


员





安


全


员





质


量


员





试


验


员





施


工员





测


量


员





信息及资


料


员





作  业  班  组  长





质量经理





建立、落实质量责任制





定期开展有针对性的质量教育活动





开展QC小组活动





每月组织工种质量评比及奖罚兑现





不定期进行质量分析会





制





度





保





证








质量检查体系





项目部质检组





班组质量自检





分


部


工


程


质


量


检


验





分


项


工


程


质


量


检


验








工


艺


质


量


检


验





材


料


、


设


备


及


构


件


核


验





施


工


保


证





单位工程质量检验





工程质量评定








施施工















































































































































22、保修期管理





21、竣工验收





20、预防措施、纠正措施





19、不合格控制





18、质量测控





17、产品保护





25内部沟通





16、合同、造价管理





15、工作环境管理





14、进度管理





12、分部分项工程


13、分包工程管理





11、物资管理





9、施工机械管理


10、监测装备管理





8、开工报告





7、现场准备





23、各部门对项目监控


24、监理、业主、质监站控制





5、资源计划


6、资源供应





3、图纸会审、设计交底、施工组织设计


4、施工方案





2、项目部组建、合同交底





1、工程招标





QC





公司总部





专业班组





专业施工队长





专职质量监督员





质量安全组





工程技术组





项目副经理





项目总工程师





项目质量经理





项目经理





Q＆C





CC





CA





TC





公        司





监理公司





业主代表





符号说明：


TC=Time Control，进度控制


O＆C=Organizing ＆ Coordinating，


组织与协调


QC=Quality Control，质量控制


CA=Contract control，合同管理


CC=Cost control，成本控制





工 程 技 术 组





综 合 办 公 室





质 量 安 全 组





成 本 预 算 组





项   目   经   理





副   项   目   经   理





总    工    程   师





专  职  安  全  员





施   工   工   长





施   工   班   组





项   目   经   理





业主代表





监理公司





公        司





工程部





办公室





项目经理





项目工程师





项目副经理





工程技术组





成 本 预 算 组








兼职环境管理员





专业施工工长





专业班组





总工





经营部





财务部





出现进度偏差





分析产生偏差的原因





分析偏差对后续工作、工序的影响





确定影响后续工作、工期的限制条件





采取进度调整措施





进入进度监测系统





进度调整系统运行过程





形成调整的进度计划





实施调整后的进度计划





采取相应的技术、经济、组织、合同措施





进度实施





建立进度数据采集系统





收集实际进度数据





数据整理、统计和分析





实际进度与计划比较





是否出现偏差





进入进度调整系统





否





是





进度监测系统运行过程






















































































































































































































































































































































































PAGE  
29

