复兴7号地块清怡花苑12#、13#楼

地下室混凝土浇筑方案

一、工程概述

本工程地下室由底板、墙板、柱、顶板等组成，整个地下室建筑面积为4146.29m2，汽车坡道为250m2。基础底板厚600mm，地梁（包括承台）高600mm、1000mm、1200mm、1700mm，墙板厚250mm、300mm、350mm，砼强度等级为C40，后浇带为C45，抗渗等级为S8。止水带设计为厚3mm钢板止水带，宽400mm并附加50mm折边，沿外墙板设在底板面以上500mm为中，根据2002年12月13日《图纸会审》明确内容，为保证地下室个墙板和后浇带的防水质量，在后浇带两侧位置增设止水钢板，止水钢板下增设2~3层钢丝网片，并在地下室顶板梁底增设一道止水钢板，其中，在后浇带下加强止水部位处设有二条300×φ26×8橡胶止水带，顶板后浇带处设止水条和止水带。本工程底板砼浇捣数量为3556m3，墙板为1236m3，柱为50m3，顶板450m3，汽车坡道底板220 m3,墙板133 m3，顶板28 m3，计划用止水钢板710m，止水螺杆5000套。整个地下室的防水要求是比较高的，工程量也比较大。地下室墙板及顶板防水按设计和业主要求施工，为尽快完成除主楼外的地下室防水工程，若要提前浇筑后浇带砼，须与设计协商解决。

砼工程特点

地下室底板、墙柱及顶板均采用C40泵送商品砼，抗渗等级为S8，并掺10%UEA-H外加剂。

砼浇筑分区：

整个基础分6个区块浇筑（具体分区详平面示意图），墙板、柱分4个区块浇筑，顶板亦分4个区块浇筑。

电梯井、集水井、污水池、吸水口等均有起坡。

每区块浇捣砼量比较大，基础浇捣范围长度在42m以内。

浇砼前期准备工作

本工程商品砼由杭州山鑫水泥构件有限公司提供。

每次浇砼提前一天告知商品砼厂家所需砼配比设计要求及计划浇砼数量。

泵车布置、现场各班组劳动力及振捣机械的准备：

泵车布置：浇捣时，拟采用一台混凝土固定泵并布设输送管来满足基础、墙板、柱和顶板浇捣，泵车停放在场地的北面，混凝土自东向西浇捣。为了使混凝土有效传达二侧，在输入总管的端部通过接软管来增加覆盖面。

现场主要是混凝土班组的准备，木工班派4人/次守模，钢筋及水电各派2人/次跟踪作业。

泵车劳动力组织：根据混凝土泵送时自然形成坡度的实际情况，在各浇筑区域前、后布置2道振动器。第一道布置在混凝土卸料点，主要解决上部混凝土的捣实；第二道布置在坡脚处，确保下部混凝土的密实。随着混凝土的浇捣工作向前推进，振动器也相应跟上。每区块浇混凝土时，泵车布料（牵软管）5人，振捣小组左右、前后分组，各组包括振捣一人，塞锹、平仓各4人。此外，配备抹面泥工10人，采用8小时一班轮班作业，保持施工连续进行。

浇筑方法及施工要点

浇筑顺序：自东向西浇捣。

基础浇筑

后浇带下凸400厚板先行浇捣，遇梁找出斜坡；

分块分层浇捣，先坑底再浇梁、最后浇底板和止水钢板以下墙柱；

浇砼前，止水钢板均按设计和规范要求满焊，钢丝网2～3层固定在止水钢板下用于封堵砼，地沟穿梁预埋φ100钢管及水电预埋管线均固定隐蔽；

浇砼前，在模板或固定钢筋上用水准仪抄出50cm水平线，以控制基础板面浇砼的标高；

每区块浇筑砼时，各段层间应相互衔接，每段控制在3m以内，逐段逐层自东向西推进；

电梯井坑底浇砼自由高度超过2m，如果泵管不能至坑底，应采用溜槽或者顺坡度方向落入砼，不得空中自由下落；

集水井、污水池及地沟处木模可采取底板浇砼至设计标高，安装模箱固定后再行浇砼；

基础浇砼时，先浇水湿润模板，木工、钢筋工、水电工、跟班作业，发现异常立即处理，不影响砼浇捣的前后衔接，并保证预插柱、墙板筋的位置不偏移；

主次梁及柱交叉处钢筋较密集，不得因振捣棒插不下去而对钢筋主筋间距任意扩大进行振捣，可采用片式棒头或辅以人工捣固；

剪力墙及柱浇捣方法和施工要点：

本工程剪力墙及柱单独浇筑，施工缝留于顶板梁底，外墙在梁下设止水钢板。

墙板及柱钢筋绑扎时人防门框及各种预埋件按设计和相关规范预埋固定；

门洞口部位两侧同时下料，高差不能太大，防止受力不均，模板发生侧移；

浇筑柱砼时，底部应先浇10cm厚与砼砂浆成分相同的水泥砂浆，砼每次铺设厚度以50cm为宜，浇至适当高度可适量减少砼用水量；

墙板柱浇筑时，最好辅以人工配合，以利底部振捣密实，浇墙柱时不得任意挪动钢筋，确保保护层的厚度及预埋件的固定，

水池墙板浇捣应对预留孔洞四周振捣密实，池壁应成环形回路分层浇筑（可采用单循环或双循环）；

后浇带处墙板砼在止水钢板处用2～3层钢丝网封堵砼。

顶板、梁的浇捣方法和施工要点

浇筑砼过程中，要保证砼保护层厚度及钢筋位置的正确性，梁及墙板、预埋件等位置出现偏移，应及时纠正，悬挑梁部分保证负弯矩部分钢筋的位置；

梁板应同时浇筑，根据梁高分层浇捣成阶梯形，当达到板底位置时即与板砼一起浇捣，倾倒砼的方向应与浇筑方向相反；

主次梁交叉处，一般钢筋较密集，可配合人工捣固；

梁板浇砼时，大跨度梁应预先起拱（一般为1‰～3‰），底部支承架钢管立杆保证间距50cm，斜撑或剪刀撑支撑牢固；

严控顶板浇砼厚度。泵送砼浇筑要点

泵送顺序：按浇筑顺序布设输送管，由远而近浇筑；

同一区域砼先竖向后水平，分层连续浇筑；

未留设施工缝的砼浇筑，区域间、上下间浇筑间歇时间，不得超过砼初凝时间，尤其是用餐时间应轮流作业；

浇竖向结构砼时，布料离模板不得小于5cm，并不得直冲模板内侧面，亦不得直冲钢筋骨架；

浇水平结构砼时，不允许在同一处连续布料，应在2～3m范围水平移动布料，并且宜垂直于模板；

砼分层厚度，宜为30～50cm，因本工程基础底板浇筑厚度＞50cm，可按1∶6～1∶10坡度分层浇捣，并且上层砼应超前覆盖下层砼50cm以上，振捣棒插入间距宜为40cm左右，振捣时间一般为15s～30s，交叉梁处还应进行局部复振；

浇砼时，应随时观察，发现砼有不密实现象，应立即采取补救措施；

水平结构砼表面，应适时用抹蟹磨平搓毛两遍以上，防止产生收缩裂缝。

后浇带浇筑砼

本工程原设计设置纵横两道后浇带，后因现场施工需要，在13#楼9～10轴间加设了一道垂直方向的后浇带（详杭复建2003-13号联系单）；

后浇带砼均采用C45微膨胀商品砼，根据设计要求的时间另行浇筑，加设的后浇带根据实际情况可与设计协商提前浇筑；

后浇带浇筑砼前，对砼表面水泥砂浆及松动砼凿除，清理并冲洗干净，检查合格方可浇筑，浇筑前先套浆，浇砼后保持15d的时间润湿养护；

后浇带处若要回弯钢筋时，不得松动和损坏钢筋周围的砼。

砼养护

根据目前砼施工所处季节气候情况，一般采用浇水湿润养护成型砼。

浇水养护应在砼浇筑完毕12h以内进行（炎夏应在9h以内）；

养护时间不得少于14d（有抗渗要求）；

浇水次数以能保持砼处于湿润状态为准；

养护用水采用自来水或深井抽出的地下水（地质报告明确该地块地下水对砼无结晶类和分解类腐蚀砼）；

地下室底板砼可采用蓄水养护；

已浇筑的砼强度应达到1.2Mpa以后，方准在其上来往行人和安装模板及支架；

砼养护过程中，若发现养护不到位，致使砼表面泛白或出现干缩细小裂缝时，应加强养护，充分浇水，并延长养护时间；

墙板可在浇筑砼后带模养护，充分保证模板的湿润。

防止地下室底板开裂的措施：

⑴严格控制混凝土的级配，地下室底板（包括外墙板）混凝土级配中，宜掺10%UEA-H膨胀防水剂，以抵抗混凝土收缩影响，确保满足抗渗要求；并通过高效减水剂，减少用水量同时提高混凝土的和易性；为提高混凝土的极限抗拉强度，采用级配良好的骨料，选用5～25粒径石子，严格控制针片状颗粒，砂石含泥量小于1%。

⑵混凝土内部实际最高温升Tmax主要取决于水泥用量，拟掺粉煤灰和减水剂木质磺酸钙以减少水泥用量。

⑶加强混凝土的养护。为防止混凝土表面散热过快，造成过大的内外温差，采用一层塑料薄膜加二层草包进行覆盖养护。

7、防止地下室墙板开裂的措施：

采用泵送混凝土浇筑墙板，由于混凝土坍落度大，墙板易出现竖向的细小收缩裂缝。但一般该裂缝仅存在于表面，深至保护层厚度即止。为控制该裂缝的出现，采取措施为：

⑴墙板钢筋绑扎时，严格控制板侧钢筋保护层厚度，严禁超厚。

⑵在征得设计同意后，适当加密墙板的水平钢筋，同时墙板水平钢筋宜放在竖向筋的外侧。

⑶墙板混凝土浇筑后，马上进行混凝土的带模养护，保持模板的连续湿润，并满挂草包保温。

地下室结构完成后，与质监站、监理、设计、业主单位共同进行结构验收。

另外，要严格控制每一道工序的自检、复核和签证，以国家标准和设计要求为依据，加强砼浇捣过程中的模板、钢筋、水电安装、人防门安装等不同工种间的配合，浇捣前每一工序、每一工种的技术交底要严格执行。

地下室砼试块的制作

1、试块的制作：按《混凝土结构工程施工质量验收规范》（GB50204-2002）的规定留置试块组数，商品砼一般为100m3左右一组（每组3块），底板留置40组，墙板柱留置20组，试模均采用153标准模子制作。同时抗渗试块相应留置，试模用圆台标准钢模（每组6块）。

2、试块的取样：按“两材两块”见证取样规定由现场监理旁站监督，取样在现场浇筑地点。

3、试块的养护和试验：本工程的试块均送试验室进行标养和28d强度的试压，其中抗渗试块28d～90d试压（委托浙江长城建设科技检测有限公司试验）。

4、试块的强度评定：按施工规范将到龄期的试块及时进行统计或非统计的评定。

附：1、地下室施工作业区划分平面示意图

2、地下室施工阶段各区块砼计划浇捣时间一览表

PAGE  
１

