洛阳市洛南公务员小区4#楼屋面工程施工方案                                       第1页共8页

一、编制依据

1.依据洛阳中色科技股份有限公司设计的施工图纸及设计变更。

2.依据洛南公务员小区4＃楼工程的施工组织设计。

3.《屋面工程质量验收规范》（GB50207-2002）。

4.《住宅建筑构造》（03J930-1）。
二、工程概况

屋面工程选用《住宅建筑构造》（03J930-1）中03J930－1（7E／106）B4-150，防水层做法改为高聚物改性沥青防水卷材（SBS）；具体做法为：1：8水泥加气砼碎渣2％找坡层（最薄处为20mm）→150mm厚加气砼板隔热层→20mm厚1：3水泥砂浆找平层→4mm厚高聚物改性沥青防水卷材（SBS）→115×115×200（h）砖砌支座→495×495×35C20预制钢筋砼板（架空隔热层）。
三、施工部署
屋面工程开始时间在2004年11月5日，计划在2005年3月15完工，总工期时间为50天左右。详见总进度计划。
四、保温层施工

（一）施工准备
⑴铺设保温材料的基层施工完后，将表面清扫干净，不得有松散、干裂等缺陷，经检查验收合格后方可铺设保温材料。

⑵穿过结构的管根部位，应用细石砼填实，以使管子固定。

⑶板块保温材料运输、存放应注意保护，防止损坏和受潮。
（二）工艺流程

基层清理→弹线找坡→管根固定→抹找坡层→保温层铺设→检查验收→进入下道工序。
（三）操作工艺
⑴基层处理：将结构层表面的杂物、灰尘清理干净，检查基层情况。

⑵管根固定：穿结构的管根在保温层施工前，用细石砼堵塞密实。固定在屋面结构层表面的出气管用卡箍固定。
⑶将水泥与加气砼碎渣按1：8的比例均匀拌和后，按照设计坡度2％要求进行铺设并压实。

⑷150mm厚加气砼保温材料施工

①干铺的板状保温材料紧靠找坡层表面铺平，垫稳，缝隙用同类型材料的碎屑填嵌密实。相邻板块接缝平顺。

②粘贴的板块保温材料与找坡层贴紧、铺平，用水泥砂浆粘贴时，板缝用保温灰浆填实并勾缝，保温灰浆配合比为1：1：10（水泥：石灰膏：加气砼碎渣，体积比）。
（四）质量标准

1.主控项目

⑴保温材料的堆积密度或表面密度、导热系数以及板材的强度、吸水率，必须符合设计要求。

⑵保温材料的含水率必须符合设计要求。

2.一般项目
⑴板状保温材料的铺设：紧贴基层，铺平垫稳，拼缝严密，找坡正确。

⑵板状保温材料保温层厚度的允许偏差：±5％，且不大于4mm。
（五）成品保护
⑴在已铺好的松散、板块保温层上不连续施工时，应采取必要的措施，保证保温层不受损坏。

⑵保温层施工完成后，应及时铺抹水泥砂浆找平层，以保证保温效果。

五、屋面找平层施工
（一）施工准备

⑴找平层施工前，屋面保温层应进行检查验收，并办理验收手续。

⑵各种穿过屋面的预埋管件、女儿墙等根部，应按设计及规范要求处理好。⑶根据设计要求的标高、坡度，找好规矩并弹线。

⑷施工找平层时应将原表面清理干净，有利于基层与找平层的结合。
（二）工艺流程

基层处理→管根封堵→标高坡度弹线→施工找平层→养护→验收
（三）操作工艺

⑴基层清理：将保温层上表面的松散杂物清扫干净，突出基层表面的灰渣等杂物铲平，以保证找平层的有效厚度。
⑵管根封堵：大面积找平前，应先将出屋面的管根部处理好。

⑶洒水湿润：抹水泥砂浆前，应适当洒水湿润基层表面。

⑷贴点标高、冲筋：根据坡度要求，拉线找坡，一般按1～2m贴点标高，按流水方向以间距1～2m冲筋。

⑸铺水泥砂浆：水泥砂浆一般配合比为1：3，待第一遍水泥砂浆的浮水沉失后，再抹压第二遍即可。

⑹养护：找平层抹压24h后可浇水养护，养护期为7d。
（四）质量标准

1.原材料及配合比，必须符合设计要求和施工规范的规定。
2.找平层的排水坡度应符合设计要求。

3.基层与突出屋面结构的交接处和基层的转角处，找平层均应做成圆弧形，圆弧半径应符合规范要求。内部排水的水落口周围，找平层应做成略低的凹坑。
4.找平层宜设分格缝，并嵌填密封材料。其纵横封的最大间距不宜大于6m。
5.主控项目

⑴找平层的材料质量及配合比，必须符合设计要求。

⑵屋面找平层的排水坡度，必须符合设计要求。

6.一般项目

⑴基层与突出屋面结构的交接处和基层的转角处，均应做成圆弧形，且整齐平顺。

⑵水泥砂浆找平层应平整、压光，不得有酥松、起砂、起皮现象。

⑶找平层分格缝的位置和间距应符合规范要求。

⑷找平层表面平整度的允许偏差为：5mm。
（五）成品保护

1.找平层施工完毕，强度不到80％不得上人踩踏，抹好的找平层，推小车时，应先铺脚手板车道，以防止破坏找平层表面。

六、屋面防水层施工

（一）、准备施工

1. 找平层施工完毕，并经养护、干燥，含水率不大于9%。

2．找平层坡度应符合设计要求，不得有空鼓、开裂、起砂，脱皮等缺陷。

3．各种阴阳角、管根抹圆角。

4. 立面上卷最小高度要保证≥250mm。

5．下水口的位置、出墙距离不能影响雨漏斗的安装，不能与各楼层的通气孔、空调孔紧贴。

6．作业人员应持证上岗。

7．安全防护到位并经安全员验收，备好卷材及配套材料，存放和操作应远离火源，防止发生事故。

9．出屋面的各种管道、避雷设施施工完毕，会同相关工长、质检员进行交接验收合格，填写交接验收记录表，可以进行防水层的施工，否则决不施工。

（二）材料及要求

1．规格、材质：满足设计要求。

2．资料：要经有关部门认证许可并有出厂合格证。

3．见证取样：防水卷材及配套材料运至施工现场，会同监理、建设单位一起按照试验要求取样，然后一起送见证试验室，试验合格方准使用。

4. 高聚物改性沥青防水卷材：是合成高分子聚合物改性沥青油毡。

5．橡胶沥青嵌缝膏：即密封膏，用于细部嵌固边缝。

（三）主要机具

铁抹子、滚动刷、汽油喷灯、剪刀、钢卷尺，笤帚、小线、粉笔。

（四）、质量要求

1.主控项目

⑴卷材防水层所用卷材及其配套材料，必须符合设计要求。

⑵卷材防水层不得有渗漏或积水现象。
⑶卷材防水层在檐口、水落口、泛水和伸出屋面管道的防水构造，必须符合设计要求。

2.一般项目

⑴卷材防水层的搭接缝应粘结牢固，密封严密，不得有皱折、翘边和鼓泡等缺陷。

⑵卷材防水层上的撒布材料和浅色涂料保护层应铺撒或涂刷均匀，粘结牢固；水泥砂浆保护层与卷材防水层间应设置隔离层。

⑶排汽屋面的排汽道应纵横贯通，不得堵塞。排汽管应安装牢固，位置正确，封闭严密。

⑷卷材铺贴方向应正确。卷材搭接宽度的允许偏差位-10mm。

（五）、工艺流程（热熔法施工）

清理基层→涂刷基层处理剂→铺贴卷材附加层→铺贴卷材→热熔封边→蓄水试验→进行下道工序
（六）、操作工艺

1.清理基层

施工前将验收合格的基层表面尘土、杂物清理干净。

涂刷基层处理剂：高聚物改性沥青卷材施工，按产品说明书配套使用，用长把滚刷把基层处理剂均匀涂刷于基层表面上，常温经过4 小时后，开始铺贴卷材。

2.附加层施工

一般用热熔法使用改性沥青卷材防水层进行施工，在女儿墙、水落口、管根，檐口，阴阳角等细部先做附加层，附加的范围应符合设计要求。

3.铺贴卷材

①卷材的层数、厚度应符合设计要求。多层铺贴时接缝应错开。将改性沥青防水卷材剪成相应尺寸，用原卷心卷好备用；铺贴时随放卷随用火焰喷枪加热基层和卷材的交接处，喷枪距加热面300mm 左右，经往返均匀加热，趁卷材的材面刚刚熔化时，将卷材向前滚铺、粘贴。

②卷材应平行屋脊檐口处往上铺贴，双向流水坡度卷材搭接应顺流水方向，长边及端头的搭接宽度，满粘法均为80mm，且端头接茬要错开50mm。

③卷材应从流水坡度的下坡开始，按卷材规格弹出基准线铺贴，并使卷材的长边与流水坡向垂直。注意卷材配制应减少阴阳角处的接头。

④铺贴平面与立面相连接的卷材，应由下向上进行，使卷材紧贴阴阳角，铺展时对卷材不可拉得太紧，且不得有皱折、空鼓等现象。

4.热熔封边

将卷材搭接处用喷枪加热，趁热使二者粘结牢固，以边缘挤出沥青为度；末端收头用密封膏嵌填严密。

5.防水层蓄水试验

卷材防水层完工后，确认做法符合设计要求，将所有雨水口堵住，然后灌水，水面应高出屋面最高点2cm，24 小时后进行认真观察，尤其是管根、风道根，不洇不渗为合格，否则应进行返工，直到不洇不渗为止。

6.工长对细部做法进行检查合格，填写质量评定表，然后请质检员进行核定，通过质检员核定后，方可与下道工序的工长进行交接检查，检查无问题填写交接检查记录，可以防水层的保护层进行施工。

（七）、应注意的质量问题

1．屋面不平整：找平层不平顺，造成积水，施工时应挂线放坡，找平层施工中应拉线检查。做到坡度符合要求，平整无积水。

2．空鼓：铺贴卷材时基层不干燥，铺贴不认真，边角处易出现空鼓；铺贴卷材时应掌握基层含水率，不符合要求不能铺贴卷材，同时铺贴时应平、实，压边紧密，粘结牢固。

3．渗漏：多发生在细部位置。铺贴附加层时，卷材剪配、粘贴操作应使附加层紧贴到位，封严、压实，不得有翘边等现象。

4．女儿墙卷材封口未压实固定，无油膏封口。

5．管根未做圆弧、上面无伞罩，无沥青麻丝缠绕收头。

6．卷材入下水口不足10mm。

（八）、成品保护

1．已铺的卷材防水层，应采取措施进行保护，严禁在防水层上进行施工作业和运输，并应及时做防水层的保护层。

2. 穿过屋面、墙面防水层处的管道，施工中与完工后不得损坏变位。

3．水落口等处防水层施工前，应进行临时封堵，防水层完工后，应清除，保证管、缝内通畅，满足使用功能。

4．屋面施工时不得污染墙面、檐口及其他成品。

七、架空隔热层施工
1、架空隔热制品的铺设应平整、稳固，缝隙勾填应密实；架空隔热制品距山墙或女儿墙不得小于250mm，架空层中不得堵塞。

2、架空隔热层的高度应按照规范要求为250mm；当屋面宽度大于10m 时，应设置通风屋脊。

3、相邻两块制品的高低差不得大于3mm。

4、加空隔热制品的质量应符合下列要求：

① 非上人屋面的粘土砖强度等级不应低于MU7.5；上人屋面的粘土砖强度等级不应低于MU10。

②混凝土板的强度等级不应低于C20，板内宜加放钢丝网片。

5、架空隔热制品支座底面的卷材防水层上应采取加强措施，操作时不得损坏已完工的防水层。

[image: image1.png]


开封一建洛阳项目部

[image: image1.png]