
电气金属线槽及桥架安装作业指导书
1．适用范围

   本作业指导书适用于本公司承建的一般工业与民用建筑的电力照明工程以及敷设于配电井内天棚、顶板下皮的电缆桥架及金属线槽安装工程。

2．施工准备

2.1  材料 

    金属线槽、桥架及安装桥架所用的专用附件，箱、柜、吊臂、横撑、铁胀管螺栓、机螺丝，做跨地线用的铜编织线。材料进现场后，应认真检查，必须符合国家颁布的有关规定、质量标准和施工规范的有关质量要求。

2.2  机具

    电工工具、无齿锯、手锯、压力案子、榔头錾子、石笔、钢尺、活搬子、线坠、工具袋。

3．施工工艺及技术要点

3.1  工艺流程

    熟悉图纸     确定位置     支架安装     找正       电缆桥架（金属线槽）     校正     固定 

3.2  技术要点

3.2.1  金属线槽、电缆桥架段与段连接时，连接处的连接螺母应在槽架外侧。

3.2.2  折弯角度不得小于135度，槽架连接应自如，接口处不应受力。连接后防护层应完好无损。

4．操作工艺

4.1  槽架支持点位置的测定：

4.1.1 根据图纸设计与施工规范要求，首先把电缆桥架（金属线槽）的垂直、水平的走向弹出线来或挂上通线，以便于进一步确定固定点间距与固定工序的进行。

4.1.2  根据以上所标出的线段长短，按照规范标准，定出固定点的间距尺寸要求，计算确定支架、吊架的具体位置。

4.2  支架固定

4.2.1  胀管法：先在墙体上或顶板下皮上打孔，将膨胀螺栓插入孔内固定。

4.2.2  预埋铁件焊接法：随土建施工按测定位置预埋铁件，拆模后将固定支架的过渡板焊在予埋铁件上，将支架固定在过渡板上。

4.3  电缆桥架、金属线槽敷设：

4.3.1  检查槽架是否平直，是否有明显扭曲变形现象及防护层是否完好无损。

4.3.2  槽架连接时应用配套的夹板连接，螺母应在电缆桥架和金属线槽的外侧，并连接牢固。

5．质量标准: 建筑电气施工质量验收规范（GB50303-2002）
5.1 桥架金属线槽应紧固在横撑上，并应横平竖直，不得有明显的扭曲现象或向一边倾斜，直线上水平偏差不得大于5毫米，中心线上左右偏差不得大于10毫米。 

5.2  槽架经过沉降缝或伸缩缝时应断开，断开间距应以100毫米为宜。

5.3  接头不得在楼板或墙壁处进行，紧固时应注意螺栓方向，螺母应在槽架体的外侧。弯曲时不得用弯曲槽架体的方法，变标高在任何情况下不得用点焊连接，转弯对接应用定型的弯头。

5.4  槽架的延续连接宜在两支持点中间1/4处进行，不得在1/2处做接头。

5.5  盖板除伸缩缝外，盖板的中间连接应严密，接头处间隙不得大于2毫米，盖板两端均应光滑无毛刺或卷口现象。

5.6  在槽架的首末端和中间适当的位置，应与接地干线做电气连接，除镀锌槽架外均应用10mm2的铜编织线两头压鼻子，并应刷锡饱满。做明显的跨接地连接。

5.7  槽架水平敷设时，应按负载选取最佳跨距，一般为1.5～3米，垂直敷设时固定点间距不易大于2米，遇下列情况应增加支持点。

5.7.1  水平转变之前后约600毫米处。

5.7.2  水平方向转为立上或立下时其向前、后约300毫米处。

5.7.3  遇标高有明显变化爬坡处前后约200毫米处，及其上下两坡连接槽架应在1米以内，否则必须加装两坡之间的支持点。

6．成品保护

6.1  配电井内槽架安装完毕后，应将配电井门封堵好，以防配电井被当作垃圾道而将安装好的槽架砸坏。

6.2  堆放槽架时，应分类堆放整齐。

6.3搬运时应注意槽架的防护层，以防损坏脱落。










- 1 -
- 2 -

