
建筑排水硬聚氯乙烯管道工程作业指导书
1．适用范围

    本作业指导书适用于本公司承建的一般工业与民用建筑的室内生活排水、雨水及有酸碱性的排水管道工程施工。

2．施工准备

2.1  材料 

    PVC塑料管及管件、胶粘剂、管道支吊件。

2.2  机具

    手锤、毛刷、小线、水平尺、线坠、手锯、电锤等。

3．施工工艺

[image: image1.png]


[image: image2.png]


[image: image3.png]


3.1  工艺：安装准备     预制加工    下水排出管安装     闭水试验     立管安装     支管安装     灌水试验

3.2  技术要点：

3.2.1  PVC排水安装必须加装伸缩节。

3.2.2  管道穿越楼板的孔洞，土建补洞时应严密捣实，立管周围应做高出地面10～20mm的阻水圈，严禁接合部位发生渗水现象。

4．操作工艺

4.1 材料的选择

4.1.1管材、管件等材料应有产品合格证，管材应标有规格，生产厂的厂名和执行的标准号，在管件上应有明显的商标和规格，包装商标有批号、数量、生产日期和试验代号，

4.1.2 胶粘剂应标有生产名称，生产日期和有效期，并应有出厂合格证和说明书。

4.1.3防火套管、阻火圈应标有规格、耐火极限和生产厂名称。

4.1.4管材和管件应在同一批中抽样进行外观规格尺寸和管材与管件配合公差检查，当达不到规定的质量标准与生产单位有争议时，应按建筑排水用硬聚乙烯管材和管件产品标准的规定进行复验。

4.1.5管材和管件在运输、装卸时应轻拿轻放，不得抛、摔、拖。

4.1.6管材、管件堆放储存应符合下列规定

4.1.6.1管材、管件均应存放于温度大于40°C的库房内，距离热源不得小于1M。库房应有良好的通风。

4.1.6.2管件应水平堆放在平整的地面上，不得不规范堆放，并不得暴晒，当用支垫物支垫时，支垫宽度不得小于75mm，其间距不得大于1mm，外悬的端部不宜大于500mm，叠置高度不得超过1.5mm。

4.1.6.3管件凡能立放的，应逐层码放整齐，不能立放的管件，应顺向或使其承口插口相对整齐排列。

4.1.7胶粘剂内不得含有团块，不容颗粒和其他杂质，并不得成胶凝状态和分层状态现象，在未搅拌的情况下不得有析出物。不同型号的胶粘剂不得混合。

4.1.8胶粘剂、丙铜等易然品、在存放和运输时，必须远离火源，存放处应安全可靠，阴凉干燥，并应随用随取。

4.1.9支撑件可采用注塑成型塑料墙卡。当采用金属材料时，应做防腐处理。

4.2埋地管铺设

4.2.1铺设地埋管可按下列程序进行

4.2.1.1按设计图纸上的管道布置，确定标高并放线，复核无误后，开挖管沟至设计要求深度。

4.2.1.2检查并贯通预留孔洞。

4.2.1.3按各受水口位置及管道走向进行测量，绘制实测小样图并详细注明尺寸、编号。

4.2.2铺设埋地管道宜分两段施工。先做设计标高±0.00以下的室内部分伸出墙外为止，管道伸出墙外不得小于250mm，待土建施工结速后再从外墙片铺设管道接入检查井。

4.2.3埋地管道的管沟地面应平整，无突出的尖硬物，宜设厚度为100~150砂垫层，垫层宽度不宜小于管外径的2.5倍，其坡度应与管道坡度相同，管沟回填土应采用细土回填至管顶以上至少200mm处，压实后在回填至设计标高。

4.2.4湿陷性黄土，季节性冻土和膨胀土地区，埋地管应符合有关规定。

4.2.5当埋地管穿越基础做预留孔洞时，应配合土建按设计的位置与标高进行施工。当设计无要求时，管顶上部净空不宜小于150mm。

4.2.6埋地管穿越地下室外墙时，应采取防水措施，当采用刚性防水套管时，用防水胶泥水泥砂浆封堵。

4.2.7埋地管与室外检查井的连接应符合下列规定：

4.2.7.1与检查井相接的埋地排水管，其管端外侧应涂刷胶粘剂后滚粘干燥的黄砂，涂刷长度不得小于检查井井壁厚度。

4.2.7.2相接部分应采用M7.5标号水泥砂浆分两次嵌实，不得有空隙。第一次应在井壁中段，嵌水泥砂浆，并在井壁两端个留20～30mm，待水泥砂浆初凝后，再在井壁两端用水泥砂浆进行第二次嵌实。

4.2.7.3应用水泥砂浆在井壁外沾管周围抹成三角形止水圈。

4.2.8埋地管灌水试验的灌水高度不得低于底层地面高度，灌水15min后，若水面下降，在管蔓延需5min，应以液面不下降为合格。试验结束应将存水排出，管内可能结冻处应将存水弯水封内积水沾出，并应封堵各受水管管口。

4.3楼层管道安装

4.3.1楼层管道安装，按下列工序执行：

4.3.1.1按管道系统和卫生设施的设计位置，结合设备排水口的尺寸与排水管管口施工要求，配合土建结构施工，在墙、梁和楼板上预留管口或预埋管件。

4.3.1.2检查的预留空洞的位置和尺寸并加以贯通。

4.3.1.3按管道走向及各管段的中心线标记进行测量，绘制实测小样图，并详细注明尺寸。

4.3.1.4按实测小样图选定合格的管材和管件，进行配管和截管。预测的管段配置完成后按小样图核对节点间尺寸及管件接口朝向。

4.3.1.5选定支承件和固定支架形式。管道支承件的间距、立管管径为50mm的，不得大于1.2m，管径大于或等于75mm的，不得大于2m，横管直线管段支承件间距宜符合下表规定。

	管径（mm）
	40
	50
	75
	90
	110
	125
	160

	间距（.3m）
	0.40
	0.50
	0.75
	0.90
	1.10
	1.25
	1.60


4.3.1.6土建墙面粉刷后，可将材料和预制管段运至安装地点，按预留管口位置及管道中心线依次安装管道和伸缩节，并连接各管口。

4.3.1.7在需要安装防火套管或阻火圈的楼层，先将防火套管或阻火圈套在管段外，然后进行管道接口连接。

4.3.1.8管道安装应自下而上分层进行，先安装立管，后安装横管，连续施工。

4.3.1.9管道系统安装完毕后，对管道的外观质量和安装尺寸进行复核检查，复查无误后，做通水试验。

4.3.2立管的安装应符合下列规定：

4.3.2.1立管安装前，应先按立管布置位置在墙面划线，并安装管道支架。

4.3.2.2安装立管时，应将管段扶正，再按设计要求安装伸缩节，此后应先将管子插口试插插入伸缩节承口底部，当设计对伸缩节无规定时，管两端插入预留的间隙应为，夏季5～10mm，冬季15～20mm，在管端划出标记，最后应将管端插口平直插入伸缩节承口，橡胶圈中用力均衡，不得摇挤。安装完毕后，应随即将立管固定。

4.3.2.3立管安装完毕后应按下列规定施工：

a.管道穿越楼板处为固定支承点，管道安装结束应配合土建进行支摸，并应采用C20细石混凝土分二次浇捣密实。浇筑结束后，结合找平层或面层施工，在管道周围应筑成厚度不小于20mm，宽度不小于30mm的阻水圈。

b.管道穿越楼板处为非固定支承时，应加装金属或塑料套管，套管内径可以穿越外径大10—20mm，套管高出地面不得小于50mm。

4.3.3横管的安装应符合下列规定：

4.3.3.1应先将预制好的管段用铁丝临时吊挂，查看无误后再进行粘接。

4.3.3.2粘接后应迅速摆正位置，按规定校正管道坡度，用木楔卡牢接口，紧住铁丝临时加以固定。待粘接固化后，再紧固支承件，但不宜卡箍过紧。

4.3.3.3横管伸缩节安装应采用锁紧式橡胶圈管件。当管件大于或等于160mm时，横干管宜采用弹性橡胶圈连接形式。
4.3.3.4管道支承后应拆除临时铁丝，并将接口临时封严。

4.3.3.5洞口应支模浇筑水泥砂浆封堵。

4.3.4伸出通气管、通气立管穿过屋面外应按条进行施工，并结合不同屋面结构形式采取防渗漏措施。

4.3.5接入横支管的卫生器具排水管在穿越楼板层应按2.c条款进行施工。

4.3.6安装后的管道严禁攀踏或借做他用。

4.4管道粘接

4.4.1管材或管件在粘合前应将承口内侧插口外侧擦拭干净，无尘砂与水迹。当表面沾有油污时，应采用清洁剂擦洗。

4.4.2管件应根据管件实测承口深度在管端表面划出插入深度标记。

4.4.3胶粘剂涂刷应先涂管件承口内侧，后涂管材插口外侧。插口涂刷应为管端至插入深度标记范围内。

4.4.4胶粘剂涂刷应迅速、均匀、适量，不得漏涂。

4.4.5承插口涂刷胶粘剂后，应立即找正方向将管子插入承口，实压使管端插入至预先划出的插深度标记处，并在将管道旋转90°，管道尘插过程不得用锤子击打。

4.4.6承插接口粘接后，应将挤出的胶粘剂擦净。

4.4.7粘接后承插口的管段，根据胶粘剂的性能和气候条件，应静置至接口固化为止。

4.4.8胶粘剂安全使用应符合下列规定：

4.4.8.1胶粘剂和清洁剂的瓶盖随使随开，不用时应随即盖紧，严禁非操作人员使用。

4.4.8.2管道、管件集中粘接的预制场所，严禁明火，厂内应通风，必要时应设置排风设施。

4.4.8.3冬季施工，环境温度不宜低于﹣10°C时，应采用防寒防冻措施，施工场所应保持空气流通，不得密闭。

4.4.8.4粘接管道时操作人员应站于上风处，且宜佩带防护手套，防护眼镜和口罩等.

4.5排水工程验收程序及标准

4.5.1排水管道工程，应按分项、分部工程及单位工程验收。

4.5.2验收时应具备如下文件：

4.5.2.1施工图、竣工图及设计变更文件。

4.5.2.2主要材料零件制品的出厂合格证等。

4.5.2.3中间试验纪录和隐蔽工程验收纪录。

4.5.2.4灌水和通水试验。

4.5.2.5工程质量事故处理。

4.5.2.6分项、分部、单位工程质量验收纪录。

5．质量标准

5.1  室内排水PVC管道安装应符合《建筑排水硬聚氯乙烯管道工程技术规程》（CJJ/T 29-1998 ）规定。

6．成品保护

6.1  排水PVC管道安装过程中，甩口部位应临时封堵。

6.2  排水PVC立管安装应在土建抹灰后进行施工。



















- 1 -
- 2 -

