
[image: image1.png]


电气PVC管明配安装作业指导书
1．适用范围

    本作业指导书适用与本公司承建的一般工业与民用建筑的电力及照明明敷设于墙壁、顶板表面及顶棚内明配安装工程。

2．施工准备

2.1  材料 

    合格的PVC管、阻燃顶头及电门、接线盒及盒盖、塑料胀卡、膨胀螺栓、角钢、扁钢、管卡子、管箍、铅丝、配电箱。

2.2  机具

    尺、粉线、线坠、电工工具、榔头、钻子、活搬子、高凳、钢锯、电钻、工具袋。

3．施工工艺

3.1  工艺流程

熟悉图纸   制作支架   定位   配管   切断   连接   固定

3.2  技术要点

3.2.1  管路敷设完后不要出现自然弯，卡具应均匀布置。

3.2.2  多根管排列在弯曲处应煨成同心圆。

3.2.3  煨弯时必须与管径相同的煨管簧煨弯，弯曲半径应大于管径6倍。

4．操作工艺

4.1  管路上箱盒、支架、吊架、固定点位置的测定。

4.1.1  根据图纸设计要求，首先测出箱盒与出线口等的准确位置和标高。

4.1.2  根据以上测定的箱盒等的具体位置，把管路的垂直水平走向弹出线来，以便进一步确定，固定点间距与固定工序的进行。

4.1.3  根据以上所弹出的管段位置的长短，按施工规范规定的固定点间距的尺寸要求，计算确定支架，吊架的具体位置。

4.2  PVC管煨弯：一般选用与管内径相同的煨弯用的定型簧进行煨弯，弯曲半径不得小于管外径的4倍。

4.3  管路敷设及敷设前的检查

4.3.1  管路连接应选用定型的套箍，连接时应在接口处涂上粘合剂，粘结牢固。。

4.3.2  检查管壁是否薄厚均匀，不扁不裂，管身不变形。
4.3.3  敷管时先将管卡一段的螺丝拧进一半，然后将管敷设于管卡内，逐个拧牢。

5．质量标准

5.1  PVC管及支架，管卡安装应牢固，排列整齐。

5.2  支架固定点间距的允许偏差不大于50mm。

5.3  煨弯时弯曲半径应均匀，弯曲半径不得小于管外径的4倍，多根管排列弯曲处需煨成同心圆。

5.4  管口进入箱盒内不得大于5mm。

5.5  暗敷地管，露出楼板易受机械损伤的地方应用钢管保护其保护高度应不低于500mm。

5.6  管路与煤气、热力管道相遇时，平行距离不得小于500mm，交叉距离不得小于150mm，如达不到上述要求时需加隔热处理。

5.7  箱盒开孔应与该管的径相吻合，开孔不得过大。

5.8  明敷PVC管应排列整齐，固定点的间距分布应均匀，管卡与终端，转角中点两侧，电气器具边缘的距离为50～500mm。

固定点之间距离应符合下表

	PVC直径（mm）
	20以下（m）
	25～40（m）
	50及以上（m）

	垂直距离
	1.0
	1.5
	2

	水平距离
	0.8
	1.2
	1.5


5.9  管路全长30米以内无弯者不加接线盒，全长超过20米有一个弯，全长超过15米有两个弯，全长超过8米有三个弯者均应加接线盒，所有接线盒不得采用金属盒。

6．成品保护

    使用高凳时，防止碰坏墙面，管路敷设后应将接线盒及露出地面的管口封堵好，防止管路内掉进杂物，以保证管路畅通。







- 1 -
- 2 -

