
[image: image1.png]


电气PVC管暗配安装作业指导书
1．适用范围

    本作业指导书适用于本公司承建的一般工业与民用建筑的电力及照明，暗敷设于墙壁、顶板表面及顶棚内暗配安装工程。

2．施工准备

2.1  材料 

    PVC管、接线盒、灯头盒、开关盒、插座盒、铅丝、配电箱。

2.2  机具

    盒尺、手锤、钻子、钢锯、工具袋。

3．施工工艺

3.1  工艺流程

熟悉图纸     定位    配管    煨弯    切断    连接    固定

3.2  技术要点：

3.2.1  PVC阻燃管进箱盒应排列整齐，严禁PVC管斜插入箱盒内。

3.2.2  煨弯时必须用与管径相同的煨弯簧煨弯，弯曲半径不小于管径的6倍。

4．操作工艺

4.1  根据图纸设计要求找出开关、灯位、插座、闸箱位置进行敷设管路，配管时往上甩管口时不易过长，管进箱盒应采用定型的锁母与箱盒固定牢固，用麻绳将管口堵好，然后用铅丝绑扎牢固，管路每隔1米用铅丝绑扎好。

4.2  砖墙上立管随瓦工砌墙时砌在墙内，为了箱盒平整可将管先煨好弯放进墙内，后稳箱盒，要留有灰口层。

4.3  各种隔墙剔槽，槽的两边应画线，应用快錾子剔，加气板墙应用云石锯锯槽两边，槽宽应比管外径大2mm，槽深应达到放管后上面管连接应用M10砂浆抹保护层不小于30mm，应用定型套箍，接口处应抹粘合剂，粘合牢固。

5．质量标准：

5.1  PVC管管壁厚度均匀，无劈裂扁凹，管身变形等现象。

5.2  所有敷设的管路不得有外露现象，管壁周围要有30毫米厚的保护层。

5.3  箱盒稳装时要留灰口，要求砂浆饱满，平整牢固，箱盒安装标准要求垂直度允许偏差1.5毫米。

5.4  管口进入箱盒管子排列整齐，管口应平滑。

5.5  管子煨弯时凹扁度不得大于管外径的1/10，煨弯不得小于90度，弯曲半径不得小于该管外径的6倍。

5.6  管路全长30米以内无弯者不加接线盒，全长超过20米有一个弯，全长超过15米有两个弯，全长超过8米有三个弯者均应加接线盒。

6．成品保护

6.1  PVC管敷设完后应将灯头、电门、接线盒等处及露出地面的管口封堵好。

6.2  在浇筑混凝土时必须有专人看管，以防管路位移。










- 1 -
- 2 -

