锅炉、压力容器使用安全

    锅炉产品质量监督检验的要求是什么？锅炉出厂时，应附有哪些与安全有关的技术资料？

产品铭牌上应载明哪些项目？ 

       锅炉制造单位产品质量的监督检验，由当地劳动部门或其授权的检验所进行。试验数量由当地

锅炉压力容器安全监察机构根据具体情况自行决定。但下列产品必须进行检验：

       （l）本厂试制的新产品。

       （2）首批批量生产的前3～5台产品。

       （3）正常批量生产时不少于批量的10％。

       对于批量生产的受检产品中不符合要求的项目，除对该产品必须进行处理外，同批产品还应抽检。发现同类问题，必须逐一处理。锅炉压力容器安全监察机构应通知该厂，限期改进。检验合格的

产品，检验单位应向受检单位逐台出具证明单。

       （1）锅炉图样（总图、安装图和主要受压元件图）。

       （2）受压元件的强度计算书。

       （3）安全阀排放量的计算书。

       （4）锅炉质量证明书（包括出厂合格证、金属材料证明。焊接质量证明和水压试验证明）。

       （5）锅炉安装说明书和使用说明书。

       （6）受压元件设计更改通知书。

      锅炉产品必须有金属铭牌，并装在明显的位置。金属铭牌上至少应载明：锅炉型号；制造厂锅炉产品编号；额定蒸发量（t/h）；额定蒸汽压力（MPa）；额定蒸汽温度（℃）；再热蒸汽进、出口温度（℃）及进、出口压力（MPa）；制造厂名；锅炉制造许可证级别和编号、制造年月。对散件出厂的锅炉，还应在锅筒、过热器集箱、再热器集箱、水冷壁集箱和省煤器集箱（铸铁省煤器除外）等主要受压部件的封头上打上钢印，注明该产品编号。 

   锅炉点火前要做好哪些准备工作？ 

   锅炉点火前应做好以下准备工作：

      （1）检查准备。对新装、迁装和检修后的锅炉，点火之前一定要进行全面检查。为了不遗漏检查项目，可按照锅炉运行规程的规定逐项进行检查。各个被检项目都符合点火要求后才能进行下一步的操作。

      （2）上水。锅炉点火前的检查工作完毕后，即可进行锅炉的上水工作。上水时要缓慢，至最低安全水位时应停止上水，以防受热膨胀后水位过高。水温不宜过高，水温与筒壁温度之差不超过50℃。

      （3）烘炉。新装或长期停用的锅炉，炉墙比较潮湿，为避免锅炉投入运行后，高温火焰使炉墙内水份迅速蒸发而造成炉墙产生裂缝，因此在上水后要进行烘炉。烘炉就是在炉膛中用文火缓慢加热锅炉，逐渐蒸发排炉墙中的水份。烘炉时间的长短，应根据锅炉型式、炉墙结构以及施工季节不同而定。在烘炉后期，可通过检查炉墙内部材料含水率或温度，判定烘炉是否合格。

      （4）煮炉。煮炉是利用化学药剂，除去受热面及其循环系统内部的铁锈、污物及胀接管头内部的油脂等，以确保锅炉的内部清洁，保证锅炉安全运行和获得品质优良的蒸汽。煮炉可以单独进行，也可以在烘炉后期和供炉一道进行。煮炉时，一般在锅水中加入碱性药剂，如 ＮaＯＨ、 Ｎa3ＰＯ4等。煮炉后，若锅筒和集箱内壁无油垢、擦去附着物后金属表面无锈斑，即为合格。

      （5）蒸汽试验。煮炉完毕后，即可升至工作压力进行蒸汽试验。由于蒸汽试验是在热态下进行的，效果比水压试验更为实际。在蒸汽试验时主要检查：人孔、手孔、法兰等处是否渗漏；全部阀门的严密程度；锅筒、集箱等膨胀情况是否正常等。 

 锅炉房的规章制度主要有哪几种？司炉工人应具备什么条件？在安全技术方面的职责是什么？ 

     锅炉房的规章制度主要有下列几种：

    （1）岗位责任制：分别规定司炉工、司炉长、水质化验员的职责范围和要求；

    （2）锅炉及其辅机的安全操作制度；

    （3）巡回检查制度：明确检查的内容、线路及应记录的项目；

    （4）交接班制度：明确交接班的内容要求和交接手续；

    （5）设备维修保养制度：规定锅炉本体、安全保护装置、仪表及辅机的维护保养日期、内容和要求；

    （6）水质管理制度：明确水质定时化验的时间、项目和合格标准。

 司炉工的条件是什么？              

司炉工人的基本条件是：年满18周岁，身体健康，没有妨碍从事司炉作业的疾病和生理缺陷；具有关于蒸汽、压力、温度、水质、燃料与燃烧、通风、传热等方面的基本知识，并掌握所操作锅炉的应知应会内容；经考试合格取得司炉操作证。

      司炉工人在安全方面的职责是：

        （1）严格执行各项规章制度，精心操作，确保锅炉安全运行。

        （2）发现锅炉有异常现象危及安全时，应采取紧急停炉措施并及时报告单位负责人。

        （3）对任何有害锅炉安全运行的违章指挥，应拒绝执行。

        （4）努力学习业务知识，不断提高操作水平。 

锅炉房应符合哪些安全要求？ 

      锅炉房应符合下列安全要求：

       （1）锅炉房内的设备布置应便于操作、通行和检修。

       （2）锅炉房应有足够的照明和良好的通风以及必要的降温和防冻措施。

       （3）锅炉房应防止积水。

       （4）锅炉房地面应平整无台阶。

       （5）锅炉房承重梁柱等构件与锅炉应有一定距离或采取其他措施，以防受高温损坏。

       （6）锅炉房每层至少有两个出口，分别设在两侧。锅炉前端的总宽度不超过12m，且面积不超过200平方米的单层锅炉，可以只开一个出口。

       （7）锅炉房通向室外的门应向外开，在锅炉运行期间不准锁住或闩住。锅炉房内工作室或生活室的门应向锅炉房内开。锅炉房的出入口和通道应畅通无阻。

（8）在锅炉房内的操作地点及水位表、压力表、温度计、流量计等处，应有足够的照明。锅炉房应有备用的照明设备或工具。 

锅炉和压力容器定期检验报告书应包括哪些内容？如何确认检验报告书的有效性？ 

     锅炉、压力容器检验单位的检验人员，应根据所进行的检验项目和检验记录，认真、准确地填写检验报告书。检验报告书的内容应当包括：

        （1）原始资料的审查报告。

        （2）内外表面检查报告及缺陷部位图。

        （3）无损探伤报告及探伤部位。

        （4）材质化验、性能试验报告。

        （5）安全附件检验报告。

        （6）耐压试验报告。

        （7）检验结论报告。

锅炉、压力容器的定期检验报告符合以下要求时，方为有效：

        （1）从事检验的单位应按《劳动部门锅炉压力容器检验机构资格认可规则》办理资格认可，并取得相应的检验资格，持有检验许可证；从事检验工作并签发检验报告的检验人员，应按《锅炉压力容器检验员资格鉴定考核规则》进行考核，并取得相应资格，持有检验员证书。

        （2）检验报告书上检验员和检验单位负责人签字手续齐全，检验单位盖有印章。

        （3）检验内容完整，包括缺陷处理后的检验。如有缺陷需要进行安全评定时，应符合规程的有关规定。

        （4）检验报告的检验结论明确。包括允许继续使用的参数、监控使用的限制性条件、下次检验日期、判废的依据等。 

锅炉检验包括哪些内容？检验期限是如何规定的？ 

  运行锅炉的检验工作包括外部检验，内外部检验和水压试验。

  外部检验可以在锅炉运行过程中进行。其检验内容包括：

        （1）人孔、手孔、检查孔是否漏水、漏汽；

        （2）汽、水阀门和管道的状况；辅助设备运行情况；炉墙、钢架及炉膛燃烧情况；

        （3）安全附件是否齐全、灵敏；

        （4）锅炉的操作规程、岗位责任制、交接班等规章制度的执行情况；

        （5）水处理设备运行情况。

  内外部检验，又叫定期停炉检验，它需要在锅炉停炉后进行。内外部检验的重点如下：

         （1）上次检验有缺陷的部位；

         （2）锅炉受压元件的内、外表面，特别是开孔、焊缝、扳边等处有无裂纹、裂口和腐蚀；

         （3）管壁无有磨损和腐蚀；

         （4）锅炉的拉撑以及与被拉元件的结合处有无裂纹、断裂和腐蚀；

         （5）胀口是否严密，管端的受胀部分有无环形裂纹，铆缝是否严密，有无苛性脆化；

         （6）受压元件有无凹陷、弯曲、鼓包和过热；

         （7）锅筒和砖衬接触处有无腐蚀，受压元件或锅炉构架有无因砖墙或隔火墙损坏而发生过热；

         （8）受压元件水侧有无水垢、水渣，进水管和排污管与锅筒的接口处有无腐蚀、裂纹，排污阀和排污管连接部分是否牢靠；

         （9）安全附件是否灵敏、可靠，水位表、水表柱、安全阀、压力表等与锅炉本体连接的通道有无堵塞；

        （10）自动控制、讯号系统及议表是否灵敏可靠。

        水压试验应按《蒸汽锅炉安全技术监察规程》的有关规定进行。

        锅炉检验的期限规定如下：

         （l）外部检验：按一定周期在锅炉运行状态下进行。

         （2）内外部检验：每2年进行一次。新锅炉运行的头2年及实际运行时间超过10年的锅炉、汽改水的卧式锅壳式锅炉，每年应进行一次内外部检验。

     除定期检验外，锅炉有下列情况之一时，也应进行内外部检验：移装锅炉投运前；锅炉停止运行一年以上需要投入或恢复运行前；受压元件经重大修理或改造后及重新运行一年后；根据锅炉运行情况，对设备安全可靠性有怀疑时。

         （3）水压试验：每6年进行一次。 

锅炉检验前应做好哪些准备工作？ 

    锅炉定期停运检验前，应做好以下三个方面的准备工作：

   （1）查阅锅炉登记技术档案和了解锅炉使用情况。为了使锅炉内外部检验时做到心中有数，一般需要了解：锅炉设计、制造、安装情况；锅炉改造情况；锅炉使用历史和使用情况；锅炉水处理情况；锅炉规章制度执行情况等。

   （2）检查前停炉的准备。首先结合生产检修计划安排停炉日期，然后让锅炉按正常停炉程序停炉，缓慢冷却。冷却方法可以采用注入冷水、更换炉水降温以及进行炉膛内通风降温。当炉水温度降至70～80℃时，方可放水。打开所有门孔。打开门孔时，防止热水、蒸汽突然喷出把人烫伤。把被检验锅炉上蒸汽、给水、排污等管道与其他运行中锅炉相应管道的通路隔断。隔断用的挡板要有足够的强度，以免被高压介质鼓破。隔断位置要明确指示出来。与其他运行锅炉相通的烟道也应可靠地隔断。另外要清除锅炉受热面上的烟灰和水垢。

    （3）检验工具和照明的准备。为了保证检验工作顺利进行，检验员应该准备好必要的仪器、工具、量具和安全可靠的照明装置。 

锅炉上安全阀的安装要求是什么？ 

  安全阀安装应符合下列要求：

 （l）额定蒸发量大于0.5t/h的锅炉，至少装设两个安全阀；额定蒸发量小于或等于0.5t/h的锅炉，至少装一个安全阀。可分式省煤器出口处、蒸汽过热器出口处都必须装设安全阀。

 （2）安全阀应垂直安装在锅筒、集箱的最高位置。在安全阀和锅筒或集箱之间，不得装有取用蒸汽的出口管和阀门。

 （3）杠杆式安全阀要有防止重锤自行移动的装置和限制杠杆越轨的导架，弹簧式安全阀要有提升手把和防止随便拧动调整螺钉的装置。

 （4）对于额定蒸汽压力小于或等于3.82MPa的锅炉，安全阀喉径不应小于25mm；对于额定蒸汽压力大于3.82MPa的锅炉，安全阀喉径不应小于20mm。

 （5）安全阀与锅炉的连接管，其截面积应不小于安全阀的进口截面积。如果几个安全阀共同装设在一根与锅筒直接相连的短管上，短管的通路截面积应不步于所有安全阀排汽面积的1.25倍。

 （6）安全阀一般应装设排汽管，排汽管应直通安全地点，并有足够的截面积，保证排汽畅通。安全阀排气管底部应装腔作势有接到安全地点的疏水管，在排气管和疏水管上都不允许装设阀门。 
锅炉压力容器上哪些焊缝应进行焊接工艺评定？焊接工艺评定的要求是什么？ 

 锅炉上下列焊接接头必须进行焊接工艺评定：

  （1）锅炉受压元件的对接焊接接头。

（2）锅炉受压元件之间或者受压元件与承载的非受压元件之间连接的要求全焊透的T形接头或角接接头。压力容器上下列各类焊缝应进行焊接工艺评定：

  （1）受压元件焊缝。

  （2）与受压元件相焊的焊缝。

  （3）上述焊缝的定位焊缝。

  （4）受压元件母材表面堆焊、补焊。

    需要说明的是：并不是所有与受压元件相焊的焊缝都需要作焊接工艺评定，例如压力容器上的支座、产品铭牌等，可不作工艺评定，但对那些同受压元件一起承受工作压力的零部件，它们与受压元件相焊的焊缝则要求作工艺评定。

    锅炉、压力容器的焊接工艺评定的要求是：

   （1）锅炉施焊前，施焊单位应按《蒸汽锅炉安全技术监察规程》附录1的规定进行焊接工艺评定。

 钢制压力容器施焊前的焊接工艺评定应符合JB4708—92《钢制压力容器的焊接工艺评定》的规定。有色金属压力容器的焊接工艺评定应符合有关标准要求。

   （2）焊接工艺评定完成后，应提出完整的焊接工艺评定报告，并根据该报告和图样的要求，制订焊接工艺规程。

   （3）焊接工艺评定所用焊接设备、仪表、仪器以及规范参数调节装置，应定期检验，不符合要求的，不得使用。焊接试件应由锅炉、压力容器制造单位技术熟练的焊工（不允许用外单位焊工）焊接。 

锅炉压力容器水压试验压力是如何规定的？水压试验的程序如何？合格标准是什么？ 

  水压试验压力应以能考核承压部件的强度，暴露其缺陷，但又不损害承压部件为佳。通常规定，承压部件在水压试验压力下的薄膜应力不得超过材料在试验温度下屈服极限的90％。具体水压试验的压力规定如下：

      （1）压力容器、单个锅筒和整装出厂的焊制锅炉，试验压力可选择。

      （2）集箱和其他类似的部件，应该用1.5倍的工作压力进行水压试验。

      （3）对接焊接的受热面管子及其他受压管件，应逐根逐件进行水压试验，试验压力为元件工作压的2倍。工地组装的受热面管子、管道的焊接接头可与本体同时进行水压试验。

     水压试验应在无损探伤合格和热处理以后进行，试验程序如下：

      （1）试验前，各连接部件的紧固螺栓必须装配齐全，并将两个量程相同、经过校正的压力表装在试验装置上便于观察的地方。

      （2）试验现场应有可靠的安全防护装置。停止与试验无关的工作，疏散与试验无关的人员。

      （3）将锅炉、压力容器充满水后，用顶部的放气阀排净内部的气体。检查外表面是否干燥。

      （4）缓慢升压至最高工作压力，确认无泄漏后继续升压到规定的试验压力。焊接的锅炉应在试验压力下保持5分钟；压力容器根据容积大小保压10～30分钟。然后降至最高工作压力下进行检查。检查期间压力应保持不变。

       水压试验的合格标准是：

      （1）压力容器水压试验后，无渗漏、无可见的异常变形，试验过程中无异常的响声，则认为水压试验合格。

       （2）锅炉水压试验时，在受压元件金属壁和焊缝上没有水珠和水雾；胀口处，在降到工作压力后不滴水珠；水压试验后，没有发生残余变形。符合上述情况的，则认为水压试验合格。 

        锅炉压力容器正常停止运行时应注意哪些问题？ 

  锅炉正常停炉是预先计划内的停炉。停炉时应注意的主要问题是防止降压降温过快，避免锅炉部件因降温收缩不均匀而产生过大的热应力。停炉操作应按规程规定的次序进行：先停止燃料供应，随之停止送风，降低引风。与此同时，逐渐降低锅炉负荷，相应地减少锅炉上水。锅炉停止供汽后，关闭主汽阀，开启过热器集箱疏水阀和对空排汽阀，排汽降压以冷却过热器。为防止锅炉降温过快，在停炉后4～6h内，应紧闭炉门和烟道挡板，之后打开烟道挡板，缓慢加强通风，适当放水。停炉18h～24h后，锅水温度不超过70℃时，方可将锅水放尽。停炉后，应保证该锅炉与其他运行的锅可造绝缘。

    压力容器由于按生产规程要进行定期检验、检修、技术改造，或因原料、能源供应不及时，或因容器本身要求采用间歇式操作工艺的方法等正常原因而停止运行，均属正常停止运行。正常停止运行应注意以下问题：

    （1）停运时应控制降温速度。对于高温下工作的压力容器，急剧降温，会使容器壳壁产生较大的收缩应力，严重时会使容器产生裂纹、变形、零件松脱、连接部位发生泄漏等现象，因而应控制降温速度。

     （2）采取降温的方法降压。对于贮存液化气的容器，由于器内的压力取决于温度，所以单纯排放液化气的气体或液体均达不到降压的目的，必须先降温，才能实现降压。

     （3）应清除干净剩余物料。容器内的剩余物料多系有毒或剧毒、易燃易爆、腐蚀性等有害物质，若不清除干净，无法进入容器内部检查和修理。

     （4）应准确执行各项操作规程。停运时的操作不同于正常生产操作，要求更加严格、准确无误。

     （5）杜绝火源。停运操作期间，容器周围应杜绝一切火源。对残留物料的排放与清理应采取相应措施，特别是可燃有毒气体应排至安全区域。 

    锅炉压力容器制成后为什么要进行耐压试验？耐压试验为何常用水作为试验介质？ 

    耐压试验的目的是检验锅炉、压力容器承压部件的强度和严密性。在试验过程中，通过观察承压部件有无明显变形或破裂，来验证锅炉、压力容器是否具有设计压力下安全运行所必需的承压能力。同时，通过观察焊缝、法兰等连接处有无渗漏，来检验锅炉、压力容器的严密性。

    耐压试验的目的是检验锅炉、压力容器的强度，其试验压力要比最高工作压力还高，所以应该考虑到锅炉、压力容器在耐压试验时有破裂的可能性。由于相同体积、相同压力的气体爆炸时所释放出的能量要比液体大得多，为减轻锅炉、压力容器在耐压试验时破裂所造成的危害，所以试验介质选用液体。因为水的来源和使用都比较方便，又具有作耐压试验所需的各种性能，所以常用水作为耐压试验的介质，故耐压试验也称为水压试验。 

     锅炉运行时如何控制和调节水位？ 

     锅炉的水位是保证正常供汽和安全运行的重要指标，在锅炉运行中，操作人员应不间断地通过水位表监视锅内的水位。锅炉水位应经常保持在正常水位线处，并允许在正常水位线上下50mm之内波动。

     当锅炉负荷稳定时，如果给水量与蒸发量相等，则锅炉水位就比较稳定；如果给水量与蒸发量不相等，水位就要变化。间断上水的小型锅炉，由于水位总在变化，最易造成各种水位事故，更需加强运行监督和调节。

      对负荷经常变动的锅炉来说，负荷的变动引起蒸发量的变动，从而造成给水量与蒸发量的差异，使水位产生波动。为使水位保持正常，锅炉在低负荷运行时，水位应稍高于正常水位，以防负荷增加时水位降得过低；锅炉在高负荷运行时，水位应稍低于正常水位，以免负荷降低时水位升得过高。 当负荷突然变化时，有可能形成虚假水位，调整中应考虑到虚假水位出现的可能，在负荷突然增加之前适当降低水位，在负荷突然降低之前适当提高水位。不能根据虚假水位调节给水量。

      为了对水位进行可靠的监督，在锅炉运行中要定期冲洗水位表，每班应至少冲洗一次。当水位表看不到水位时，应立即采取措施，查明锅内实际水位，在未肯定锅内实际水位的情况前，严禁上水。 

   锅炉运行时怎样控制和调节汽温？ 

   对于饱和蒸汽锅炉，其蒸汽温度随蒸汽压力的变化而变化；对于过热蒸汽锅炉，其蒸汽温度的变化主要取决于过热器烟气侧的放热和蒸汽侧的吸热。当流经过热器的烟气温度、烟气量和烟气流速等变化时，都会引起过热蒸汽温度的上升或下降。

      当过热蒸汽温度过高时，可采用下列方法降低汽温：

     （1）有减温器的，可增加减温器水量。

     （2）喷汽降温。在过热蒸汽出口，适量喷入饱和蒸汽，可降低过热蒸汽温度。

     （3）对过热器前的受热面进行吹灰。如对水冷壁吹灰，可增加炉膛蒸发受热面的吸热量，降低炉膛出口烟温，从而降低过热器传热温度。

     （4）在允许范围内降低过剩空气量。

     （5）提高给水温度。当负荷不变时，增加给水温度，势必减弱燃烧才能不使蒸发量增加，燃烧的减弱使烟气量和烟气流速减小，使过热器的吸热量降低，从而使过热蒸汽温度下降。

     （6）使燃烧中心下移。适当减小引风和鼓风，使炉膛火焰中心下移，使进入过热器的烟气量减少，烟温降低，使过热蒸汽温度降低。

      当过热蒸汽温度过低时，可采用下列方法升高汽温：

     （1）对过热器进行吹灰，提高其吸热能力；

     （2）降低给水温度；

     （3）增加风量，使燃烧中心上移；

     （4）有减温器的，可减少减温水量。 

锅炉运行时怎样控制和调节汽压？ 

    锅炉正常运行中，蒸汽压力应基本上保持稳定。锅炉汽压的变动通常是由负荷变动引起的，当负荷小于蒸发量时，汽压就上升；负荷大干蒸发量时，汽压就下降。所以，调节锅炉汽压就是调节其蒸发量，而蒸发量的调节是通过燃烧调节和给水调节来实现的。当锅炉负荷变化时，可按下述方法进行调节，使汽压、水位保持稳定：

     （1）当负荷降低使汽压升高时，如果此时水位较低，可增加给水量使汽压不再上升，然后酌情减少燃料量和风量，减弱燃烧，降低蒸发量，使汽压保持正常。

     （2）当负荷降低使汽压升高时，如果水位也高，应先减少燃料量和风量，减弱燃烧，同时适当减少给水量，待汽压水位正常后，再根据负荷调节燃烧和给水。

     （3）当负荷增加使汽压下降时，如果此时水位较低，可先增加燃料量和风量，加强燃烧，同时缓慢加大给水量，使汽压、水位恢复正常；也可先增加给水量，待水位正常后，再增加燃烧，使汽压恢复正常。

     （4）当负荷增加使汽压下降时，如果水位较高，可先减少给水量，再增加燃料量和风量，强化燃烧，加大蒸发量，使气压恢复正常。

     对于间断上水的锅炉，上水应均匀，上水间隔时间不宜过长，一次上水不宜过多，在燃烧减弱时不宜上水，以保持汽压稳定。 

   锅炉运行中遇到什么情况应紧急停炉？怎样操作？ 

   锅炉运行中遇有下列情况之一时，应立即停炉：

      （1）锅炉水位低于水位表的下部可见边缘；

      （2）不断加大给水及采取其他措施，但水位仍继续下降；

      （3）锅炉水位超过最高可见到水位（满水），经放水仍不能见到水位；

      （4）给水泵全部失效或给水系统故障，不能向锅炉进水；

      （5）水位表或安全阀全部失效；

      （6）锅炉元件损坏，危及运行人员安全；

      （7）燃烧设备损坏，炉墙倒塌或锅炉构架被烧红等，严重威胁锅炉安全运行；

      （8）其他异常情况危及安全运行。

    紧急停炉的一般操作程序是：立即停止添加燃料和送风，减弱引风；设法熄灭炉内明火，层燃炉可以用砂土或湿灰灭火，链条炉可使炉排快速运转，送燃煤到渣坑，燃油燃气炉停止燃烧器的运行；灭火后，打开炉门、灰门及烟道挡板，以加强通风冷却；关闭主汽阀，开启空气阀。安全阀和过热器疏水阀，排汽降压；通过排污和上水更换锅水，锅水冷却至70℃左右允许排水。但因缺水事故而紧急停炉时，严禁向锅炉上水，并不得开启空气阀及安全阀快速降压，以防止锅炉受到突然的温度和压力的变化而扩大事故。 

    锅炉专业安装单位应具备哪些条件？使用单位能否自行安装锅炉？ 

锅炉专业安装单位应具备下列条件：

（1）具有一定的锅炉安装经验，一般应有三年以上锅炉安装历史，安装质量好。

    （2）具有安装所需的各类技术人员，分别掌握锅炉结构、施工工艺、技术检验、土建、电气、机械等有关知识，并能贯彻执行规程、规定和标准。

    （3）具有安装所需的各类专业工种。焊工应是合格的焊工，焊工的操作技能应与申请的安装设备相适应。胀管工人应具有胀接方面的基本知识和熟练的操作技能。

    （4）具有正式的施工工艺程序、焊接工艺评定试验及胀接工艺。

    （5）具有与所申请的安装设备相适应的安装机具。

    （6）具有完整的质量检验制度及原材料、锅炉元件验收制度。

   专业安装单位要向省级劳动部门提出申请，由锅炉压力容器安全监察机构对申请单位进行审查，省级劳动部门根据审查情况进行批复，审查同意的发给安装单位许可证明。安装单位若不能保证安装质量，多次发生安装质量问题，或因安装质量问题发生重大事故，劳动部门可令其限期整顿以至撤销其安装资格。

    锅炉使用单位，若有安装能力，经当地劳动部门审查同意后，可自行安装立式锅炉和快装锅炉。其余类型的锅炉。尤其是散装出厂的锅炉，一般不应由使用单位自行安装。 

   进入锅炉压力容器内部检验的安全注意事项是什么？ 

    进入锅炉、压力容器内部检验时，应注意以下安全事项：

  （1）注意通风和监护 

   在进入锅筒、容器前，必须将锅筒、容器上的人孔和集箱上的手孔全部打开，使空气对流一定时间。在进入烟室或燃烧室检查前，也必须进行通风。在锅筒、容器内进行检查时，器外应有专人监护。

  （2）注意安全用电 

  在锅筒和潮湿的烟道内检验而用电灯照明时，照明电压不得超过12V；在比较干燥的烟道内，而且有妥善的安全措施，可采用不高于36V的照明电压。进入容器内部检验，应使用12V或24V的低压防爆灯或手电筒，检测仪器的电压超过36V时，必须采用绝缘良好的软线和可靠的接地线。锅炉、容器内严禁采用明火照明。

 （3）禁止带压拆装连接件 

    检验锅炉、压力容器时，如需要卸下或上紧受压部件的紧固件，应将介质全部排出以后再进行。能够转动的或其中有可动部件的压力容器，应锁住开关，固定牢靠。 

安全阀常见的故障有哪些？如何消除？ 

     安全阀故障的主要原因是设计、制造、选择或使用不当造成的。这些故障如不及时消除，就会影响阀的功效和寿命，甚至不能起到安全保护作用。常见的故障及消除方法如下：

    （1）泄漏。在设备正常工作压力下，阀瓣与阀座密封面之间发生超过允许程度的渗漏。其原因有：阀瓣与阀座密封面之间有脏物。可使用提升扳手将阀开启几次，把脏物冲去；密封面损伤。应根据损伤程度，采用研磨或车削后研磨的方法加以修复；阀杆弯曲、倾斜或杠杆与支点偏斜，使阀芯与阀瓣错位。应重新装配或更换；弹簧弹性降低或失去弹性。应采取更换弹簧、重新调整开启压力等措施。

    （2）到规定压力时不开启。造成这种情况的原因是定压不准。应重新调整弹簧的压缩量或重锤的位置；阀瓣与阀座粘住。应定期对安全阀作手动放气或放水试验；杠杆式安全阀的杠杆被卡住或重锤被移动。应重新调整重锤位置并使杠杆运动自如。

    （3）不到规定压力开启。主要是定压不准；弹簧老化弹力下降。应适当旋紧调整螺杆或更换弹簧。

    （4）排气后压力继续上升。这主要是因为选用的安全阀排量小平设备的安全泄放量，应重新选用合适的安全阀；阀杆中线不正或弹簧生锈，使阀瓣不能开到应有的高度，应重新装配阀杆或更换弹簧；排气管截有不够，应采取符合安全排放面积的排气管。

    （5）阀瓣频跳或振动。主要是由于弹簧刚度太大。应改用刚度适当的弹簧；调节圈调整不当，使回座压力过高。应重新调整调节圈位置；排放管道阻力过大，造成过大的排放背压。应减小排放管道阻力。

    （6）排放后阀瓣不回座。这主要是弹簧弯曲阀杆、阀瓣安装位置不正或被卡住造成的。应重新装配。 

    安全阀是如何分类的？安全阀出厂时金属铭牌上应载明哪些内容？ 

    安全阀主要有以下几种分类方法：

    （1）按整体结构和加载结构的形式可以分为重锤杠杆式、弹簧式和控制式3种；

    （2）按阀瓣式开启高度与阀流通直径之比可以分为微启式和全启式安全阀2种；

    （3）按气体排放的方式可以分为全封闭式、半封闭式和敞开式3种。

   安全阀出厂必须随带产品质量证明书，并在产品上装设牢固的金属铭牌。金属铭牌上应载明下内容：

    （1）制造单位名称、制造许可证编号；

    （2）型号、型式、规格；

    （3）产品编号；

    （4）公称压力，MPa；

    （5）阀座喉径，mm；

    （6）排放系数；

    （7）检验合格标记；

    （8）出厂年月。

   用于压力容器的安全阀，其金属铭牌上还应注明适用介质、温度。

   安全阀的排放系数，应由安全阀的制造单位试验确定。 

   对司炉工人的培训、考核有何规定？司炉操作证分为几类？几年复审一次？ 

       司炉工人的安全技术培训、考核与发证工作应按《锅炉司炉工人安全技术考核管理办法》执行。 司炉工人考试前的理论和实际操作培训可由本单位、主管单位或委托其他单位进行。培训时间，根据拟领操作证的类别不同，分为三个月和六个月。司炉工人考试一般由当地锅炉压力容器安全监察机构统一组织，有条件的使用单位或其主管部门，经批准后可自行组织考试，但试题、合格标准和考试成绩须报当地锅炉压力容器安全监察机构审核。考试包括理论和实际操作两部分。考试合格的司炉工人，由当地锅炉压力容器安全监察机构签发司炉操作证。

       司炉操作证根据锅炉工作压力、容量及供热量的不同分为四类。司炉工人只许操作不高于核准类别的锅炉。低类别司炉工人如需操作高类别锅炉时，应经过重新培训和考试，取得高类别的司炉操作证才允许操作。

       对取得操作证的司炉工人，一般每4年由发证机关或其指定的单位进行一次复审。连续从事司炉工作而无事故的司炉工人经原发证机关同意后，可免于复审。 

 对压力容器使用证有哪些管理要求？ 

     压力容器使用证的监督管理应符合以下要求：

     （1）新压力容器未办理使用登记手续，不得投入使用。

     （2）未注册的在用压力容器，不得继续使用。

     （3）判废的压力容器应由使用单位作出处理。按报废处理的，不得再作承压容器使用，并不得转让、销售。

     （4）转让、涂改使用证，劳动部门锅炉压力容器安全监察机构应予注销，并责令使用单位停止使用该压力容器。

     （5）在用压力容器超过检验期限不按有关规定检验又不申报的，不得继续使用，该容器的使用证即行无效。

     （6）危及安全的在用压力容器，在规定期限内不修复、不采取有效措施妥善处理，应停止使用，并注销其使用证。 

    对压力容器现场组焊单位有何要求？压力容器的安装检验包括哪些内容？ 

    压力容器现场组焊单位，必须持有省级以上劳动部门颁发的制造许可证，并按批准的范围组焊。无制造许可证的单位，不得组焊压力容器。

    压力容器的安装检验包括以下内容：

 （1）设备验收压力容器出厂后运送到安装现场，安装施工单位应进行验收检查。检查技术文件是否齐备，设备的制造质量是否达到设备竣工图样和有关制造技术文件的要求。

（2）基础检查设备安装之前要对设备基础进行检查，特别是高大的塔类设备，基础的质量是非常重要的。

（3）安装前准备工作检查检查安装的准备工作时，首先要检查施工方案的合理性和可行性。其次检查设备内部杂物、油污的清除情况和清洁程度。对不允许在基础上试压的大型设备，应在安装之 前进行试压。最后对量具和检测仪器进行检查。

  （4）安装过程中检查压力容器安装包括设备吊装就位、找正、找平，地脚螺栓的埋设和紧固，以及二次灌浆等项工作。对安装过程中每道工序都要认真检查，及时发现并处理超标缺陷。在安装设备内件和安全附件时，应根据内件和安全附件的种类，按规定的技术要求进行安装。

    （5）压力试验设备安装完毕后，应根据其技术文件的规定，进行压力试验，检查其强度和严密性。 

   锅炉产品质量监督检验的要求是什么？锅炉出厂时，应附有哪些与安全有关的技术资料？产品铭牌上应载明哪些项目？ 

    锅炉制造单位产品质量的监督检验，由当地劳动部门或其授权的检验所进行。试验数量由当地锅炉压力容器安全监察机构根据具体情况自行决定。但下列产品必须进行检验：

       （l）本厂试制的新产品。

       （2）首批批量生产的前3～5台产品。

       （3）正常批量生产时不少于批量的10％。

    对于批量生产的受检产品中不符合要求的项目，除对该产品必须进行处理外，同批产品还应抽检。

发现同类问题，必须逐一处理。锅炉压力容器安全监察机构应通知该厂，限期改进。检验合格的产品，检验单位应向受检单位逐台出具证明单。

       （1）锅炉图样（总图、安装图和主要受压元件图）。

       （2）受压元件的强度计算书。

       （3）安全阀排放量的计算书。

       （4）锅炉质量证明书（包括出厂合格证、金属材料证明。焊接质量证明和水压试验证明）。

       （5）锅炉安装说明书和使用说明书。

       （6）受压元件设计更改通知书。

     锅炉产品必须有金属铭牌，并装在明显的位置。金属铭牌上至少应载明：锅炉型号；制造厂锅炉产品编号；额定蒸发量（t/h）；额定蒸汽压力（MPa）；额定蒸汽温度（℃）；再热蒸汽进、出口温度（℃）及进、出口压力（MPa）；制造厂名；锅炉制造许可证级别和编号、制造年月。对散件出厂的锅炉，还应在锅筒、过热器集箱、再热器集箱、水冷壁集箱和省煤器集箱（铸铁省煤器除外）等主要受压部件的封头上打上钢印，注明该产品编号。 

     锅炉点火前要做好哪些准备工作？ 

      锅炉点火前应做好以下准备工作：

    （1）检查准备。对新装、迁装和检修后的锅炉，点火之前一定要进行全面检查。为了不遗漏检查项目，可按照锅炉运行规程的规定逐项进行检查。各个被检项目都符合点火要求后才能进行下一步的操作。

    （2）上水。锅炉点火前的检查工作完毕后，即可进行锅炉的上水工作。上水时要缓慢，至最低安全水位时应停止上水，以防受热膨胀后水位过高。水温不宜过高，水温与筒壁温度之差不超过50℃。

    （3）烘炉。新装或长期停用的锅炉，炉墙比较潮湿，为避免锅炉投入运行后，高温火焰使炉墙内

水份迅速蒸发而造成炉墙产生裂缝，因此在上水后要进行烘炉。烘炉就是在炉膛中用文火缓慢加热锅炉，逐渐蒸发排炉墙中的水份。烘炉时间的长短，应根据锅炉型式、炉墙结构以及施工季节不同而定。在烘炉后期，可通过检查炉墙内部材料含水率或温度，判定烘炉是否合格。

     （4）煮炉。煮炉是利用化学药剂，除去受热面及其循环系统内部的铁锈、污物及胀接管头内部的油脂等，以确保锅炉的内部清洁，保证锅炉安全运行和获得品质优良的蒸汽。煮炉可以单独进行，

也可以在烘炉后期和供炉一道进行。煮炉时，一般在锅水中加入碱性药剂，如 ＮaＯＨ、 Ｎa3ＰＯ4等。煮炉后，若锅筒和集箱内壁无油垢、擦去附着物后金属表面无锈斑，即为合格。

    （5）蒸汽试验。煮炉完毕后，即可升至工作压力进行蒸汽试验。由于蒸汽试验是在热态下进行的，

效果比水压试验更为实际。在蒸汽试验时主要检查：人孔、手孔、法兰等处是否渗漏；全部阀门的严密程度；锅筒、集箱等膨胀情况是否正常等。 

     锅炉房的规章制度主要有哪几种？司炉工人应具备什么条件？在安全技术方面的职责是什么？ 

   锅炉房的规章制度主要有下列几种：

         （1）岗位责任制：分别规定司炉工、司炉长、水质化验员的职责范围和要求；

         （2）锅炉及其辅机的安全操作制度；

         （3）巡回检查制度：明确检查的内容、线路及应记录的项目；

         （4）交接班制度：明确交接班的内容要求和交接手续；

         （5）设备维修保养制度：规定锅炉本体、安全保护装置、仪表及辅机的维护保养日期、内容和要求；

         （6）水质管理制度：明确水质定时化验的时间、项目和合格标准。

    锅炉和压力容器定期检验报告书应包括哪些内容？如何确认检验报告书的有效性？ 

   锅炉、压力容器检验单位的检验人员，应根据所进行的检验项目和检验记录，认真、准确地填写检验报告书。检验报告书的内容应当包括：

        （1）原始资料的审查报告。

        （2）内外表面检查报告及缺陷部位图。

        （3）无损探伤报告及探伤部位。

        （4）材质化验、性能试验报告。

        （5）安全附件检验报告。

        （6）耐压试验报告。

        （7）检验结论报告。

     锅炉、压力容器的定期检验报告符合以下要求时，方为有效：

    （1）从事检验的单位应按《劳动部门锅炉压力容器检验机构资格认可规则》办理资格认可，并取得相应的检验资格，持有检验许可证；从事检验工作并签发检验报告的检验人员，应按《锅炉压力容器检验员资格鉴定考核规则》进行考核，并取得相应资格，持有检验员证书。

    （2）检验报告书上检验员和检验单位负责人签字手续齐全，检验单位盖有印章。

    （3）检验内容完整，包括缺陷处理后的检验。如有缺陷需要进行安全评定时，应符合规程的有关规定。

    （4）检验报告的检验结论明确。包括允许继续使用的参数、监控使用的限制性条件、下次检验日期、判废的依据等。 

    锅炉检验包括哪些内容？检验期限是如何规定的？ 

    运行锅炉的检验工作包括外部检验，内外部检验和水压试验。

    外部检验可以在锅炉运行过程中进行。其检验内容包括：

        （1）人孔、手孔、检查孔是否漏水、漏汽；

        （2）汽、水阀门和管道的状况；辅助设备运行情况；炉墙、钢架及炉膛燃烧情况；

        （3）安全附件是否齐全、灵敏；

        （4）锅炉的操作规程、岗位责任制、交接班等规章制度的执行情况；

        （5）水处理设备运行情况。

     内外部检验，又叫定期停炉检验，它需要在锅炉停炉后进行。内外部检验的重点如下：

         （1）上次检验有缺陷的部位；

         （2）锅炉受压元件的内、外表面，特别是开孔、焊缝、扳边等处有无裂纹、裂口和腐蚀；

         （3）管壁无有磨损和腐蚀；

         （4）锅炉的拉撑以及与被拉元件的结合处有无裂纹、断裂和腐蚀；

         （5）胀口是否严密，管端的受胀部分有无环形裂纹，铆缝是否严密，有无苛性脆化；

         （6）受压元件有无凹陷、弯曲、鼓包和过热；

         （7）锅筒和砖衬接触处有无腐蚀，受压元件或锅炉构架有无因砖墙或隔火墙损坏而发生过热；

         （8）受压元件水侧有无水垢、水渣，进水管和排污管与锅筒的接口处有无腐蚀、裂纹，排污阀和排污管连接部分是否牢靠；

         （9）安全附件是否灵敏、可靠，水位表、水表柱、安全阀、压力表等与锅炉本体连接的通道有无堵塞；

        （10）自动控制、讯号系统及议表是否灵敏可靠。

    水压试验应按《蒸汽锅炉安全技术监察规程》的有关规定进行。

    锅炉检验的期限规定如下：

         （l）外部检验：按一定周期在锅炉运行状态下进行。

         （2）内外部检验：每2年进行一次。新锅炉运行的头2年及实际运行时间超过10年的锅炉、汽改水的卧式锅壳式锅炉，每年应进行一次内外部检验。

     除定期检验外，锅炉有下列情况之一时，也应进行内外部检验：移装锅炉投运前；锅炉停止运行一年以上需要投入或恢复运行前；受压元件经重大修理或改造后及重新运行一年后；根据锅炉运行情况，对设备安全可靠性有怀疑时。

         （3）水压试验：每6年进行一次。
   对焊接锅炉、压力容器的焊工有什么要求？怎样组织焊工考试？焊工考试的内容是什么？ 

    焊接锅炉、压力容器的焊工，必须按《锅炉压力容器焊工考试规则》进行考试，取得焊工合格证后，才能在有效期间担任合格范围内的焊接工作。

    焊工考试由焊工考试委员会负责组织和实施。企业和事业单位具备《锅炉压力容器焊工考试细则》所规定的条件，可以组织焊工考试委员会。不具备条件的企业，应组织本企业锅炉压力容器焊工到有焊工考试委员会的单位进行考试。焊工考试委员会须经企业所在地的地、省辖市劳动部门锅炉压力容器安全监察机构批准，同时报省级劳动部门锅炉压力容器安全监察机构备案。凡锅炉压力容器的制造、安装、修理单位中，具有初中或初中以上文化程度或同等学历，身体健康，能独立担任焊接工作的焊工，均可以向焊工考试委员会提出考试申请。申请考试的焊工须经考试委员会批准后方可参加考试。

      考试包括基本知识和操作技能两部分。基本知识考试的范围是：焊接安全技术；锅炉和压力容器的特性和分类；钢材的钢号、分类、化学成分、力学性能和焊接特点；焊接材料的牌号、类型、使用和保管；焊接设备、用具和测量仪表的名称、种类、使用和维护；常用焊接方法的特点，焊接工艺参数、焊接顺序、操作方法及其对焊接质量的影响；焊接缺陷的产生原因、危害、预防方法、控制标准和检测方法、返修；焊接接头的性能及其影响因素；焊接应力和变形的产生原因和防止方法；接头形式、焊缝代号、图样识别。操作技能的考试项目可由焊接方法、母材钢号类别、试件类别、焊接材料四部分组成。焊工基本知识考试合格后才能参加操作技能的考试。考试合格的焊工由考试委员会所在地的地、省辖市或省级劳动部门锅炉压力容器安全监察机构签发焊工合格证。
 对压力容器使用证有哪些管理要求？ 

     压力容器使用证的监督管理应符合以下要求：

   （1）新压力容器未办理使用登记手续，不得投入使用。

   （2）未注册的在用压力容器，不得继续使用。

   （3）判废的压力容器应由使用单位作出处理。按报废处理的，不得再作承压容器使用，并不得转让、销售。

   （4）转让、涂改使用证，劳动部门锅炉压力容器安全监察机构应予注销，并责令使用单位停止使用该压力容器。

（5）在用压力容器超过检验期限不按有关规定检验又不申报的，不得继续使用，该容器的使用证即行无效。

（6）危及安全的在用压力容器，在规定期限内不修复、不采取有效措施妥善处理，应停止使用，并注销其使用证。 
 对压力容器现场组焊单位有何要求？压力容器的安装检验包括哪些内容？ 

压力容器现场组焊单位，必须持有省级以上劳动部门颁发的制造许可证，并按批准的范围组焊。无制造许可证的单位，不得组焊压力容器。

压力容器的安装检验包括以下内容：

（1） 设备验收压力容器出厂后运送到安装现场，安装施工单位应进行验收检查。检查技术文件是否齐备，设备的制造质量是否达到设备竣工图样和有关制造技术文件的要求。

（2） 基础检查设备安装之前要对设备基础进行检查，特别是高大的塔类设备，基础的质量是重要的。

（3）安装前准备工作检查检查安装的准备工作时，首先要检查施工方案的合理性和可行性。其次应检查设备内部杂物、油污的清除情况和清洁程度。对不允许在基础上试压的大型设备，应在安装之前进行试压。最后对量具和检测仪器进行检查。

（4）安装过程中检查压力容器安装包括设备吊装就位、找正、找平，地脚螺栓的埋设和紧固，以及二次灌浆等项工作。对安装过程中每道工序都要认真检查，及时发现并处理超标缺陷。在安装设备内件和安全附件时，应根据内件和安全附件的种类，按规定的技术要求进行安装。

    （5）压力试验设备安装完毕后，应根据其技术文件的规定，进行压力试验，检查其强度和严密性。 

焊缝缺陷的危害是什么？如何防止焊接缺陷？ 

焊缝缺陷是造成锅炉、压力容器失效和事故的主要原因，因此，必须对焊缝缺陷的危害性有充分的认识。

（1）焊缝弧坑缺陷对焊接接头的强度和应力水平有不利的影响。焊瘤不仅影响了焊缝的外观，而且也掩盖了焊瘤处焊趾的质量情况，往往会在这个部位上出现未熔会缺陷。

（2）咬边是一种危险性较大的外观缺陷。它不但减少焊缝的承压面积，而且在咬边根部往往形成较尖锐的缺口，造成应力集中，很容易形成应力腐蚀裂纹和应力集中裂纹。因此，对咬边有严格的限制。

（3）气孔、夹渣等体积性缺陷的危害性主要表现为降低焊接接头的承载能力。如果气孔穿透焊缝表面。介质积存在孔穴内，当介质有腐蚀性时，将形成集中腐蚀，孔穴逐渐变深、变大，以至腐蚀穿孔而泄漏。夹渣边缘如果有尖锐形状，还会在该处形成应力集中。

（4）未熔合和未焊透等缺陷的端部和缺口是应力集中的地方，在交变载荷作用下很可能生成裂纹。

（5）裂纹是最尖锐的一种缺口，它的缺口根部曲率半径接近于零。尖锐根部有明显的应力集中，当应力水平超过尖锐根部的强度极限时，裂纹就会扩展，以至贯穿整个截面而造成锅炉压力容器失效。特别是当焊接接头处于脆性状态时，裂纹的扩展速度极快，造成脆性破裂事故。裂纹还会加剧疲劳破坏和应力腐蚀破坏。

要保证焊接接头的质量，就应在焊接过程中采用有效措施，防止产生焊接缺陷。

（1）防止咬边的措施是电流大小要适当；运条要均匀；焊条角度要正确；焊接电弧要短些；埋弧自动焊的焊速要适当。

    （2）防止产生气孔的措施是：不得使用药应开裂、剥落、变质、偏心或焊芯锈蚀的焊条；各种类型的焊条或焊剂都应按规定的温度和保温时间进行烘干；焊接坡口及其两侧应清理干净；正确地选择焊接工艺参数；碱性焊条施焊时，应短弧操作。

    （3）防止产生夹渣的主要措施有：彻底清除渣壳和坡口边缘的氧化度及多层焊道间的焊渣；正确运条，有规律地搅动熔池，促使熔渣与铁水分离；适当减慢焊接速度，增加焊接电流，以改善熔渣浮出条件；选择适宜的坡口角度；调整焊条药皮或焊剂的化学成分，降低熔渣的熔点。 

焊前的主要准备工作有哪些？ 

    焊前的主要准备工作有：

       （1）检查装配间隙和坡口角度。焊件边缘开坡口的目的是为了保证施焊过程中焊件全部厚度内充分焊透，以形成牢固的接头。正确地加工坡口，是保证焊接质量的必要条件。

       （2）清理坡口表面。为了保证焊缝质量，在焊接以前必须把坡口表面的油、漆、锈等杂质清除干净，范围是焊缝两侧各20mm～30mm，必须使坡口表面出现金属光泽。

       （3）焊条、焊剂按规定烘干、保温；焊丝需去油、锈；保护气体应保持干燥。

       （4）选择焊机及其极性；规定焊接规范；确定焊接顺序。

（5）用定位焊的方法固定焊件问的相对位置，防止焊件在焊接过程中变形，使焊接作业能正常进行。

（6）为了使焊件在焊接以后缓慢而均匀地冷却，防止焊缝及热影响区出现裂纹，要对焊件进行预热。

（7）组装后，应对接头进行检验，合格后方可施焊。 

什么叫安全阀的公称压力、开启压力、排放压力、回座压力、启闭压差？锅炉压力容器安全阀的开启压力是如何规定的？ 

安全阀的公称压力表示安全阀在常温状态下的最高许用压力，高温设备用的安全阀不应考虑高温下材料许用应力的降低。安全阀是按公称压力标准毓进行设计制造的。

 开启压力：也叫整定压力，是安全阀阀瓣在运行条件下开始升起时的介质压力。

 排放压力：阀瓣达到规定开启高度时进口侧的压力。

回座压力：安全阀排放后，阀瓣重新压紧阀座，介质停止排出时的进口压力。回座压力是表征安全阀使用品质的一个重要参数，一般要求它至少为工作压力的80％，上限以不产生阀瓣频繁跳动为宜。

启闭压差：开启压力和回座压力之差。

 对锅炉锅筒和过热器的安全阀的开启压力规定如下：

（1）额定蒸汽压力小于1．27MPa时，开启压力分别为工作压力+0.02MPa和工作压力+0.04MPa；

（2）额定蒸汽压力大于 1.27MPa，但小于3.82MPa时，开启压力分别为1.04倍的工作压力和1.06倍的工作压力；

（3）额定蒸汽压力大于 3.82MPa时，开启压力分别为1.05借工作压力和1.08倍工作压力。 省煤器安全阀的开启压力为省煤器工作压力的1.5倍。

压力容器安全阀的开启压力不得超过压力容器的设计压力。 

如何调整和校验安全阀？ 

安全阀在使用前应进行高速和校验。

（1）安全阀在安装前应进行耐压试验和气密性试验，以检验安全阀的强度和密封性能。合格后才能进行校正和调整。

（2）在气体试验台上，通过调节施加在阀瓣上的载荷来校正安全阀的开启压力。杠杆式安全阀调节重锤位置，弹簧式安全阀调节弹簧压缩量。安全阀的开启压力应符合锅炉、压力容器安全技术监察规程的有关规定。

（3）在容器上，通过调整安全阀调节圈与阀瓣的间隙，来调整安全阀的排放压力和回座压力。如果安全阀在开启压力下仅有泄漏而不起跳或虽起跳但压力下降后有剧烈震动和“蜂鸣”声，则是间隙偏大，应调整得小一些。如果回座压力过低，则是调节圈的间隙过小，应适当调大。蒸汽用安全阀的排放压力应小于或等于开启压力的1.03倍，启闭压差应不大于开启压力的10%。空气或其他气体用安全阀的排放压力应小于或等于开启压力的1.10倍，启闭压差不大于开启压力的15%。

（4）安全阀进行校验和压力调整时，必须有使用单位主管锅炉压力容器安全的技术人员在场，调整及校验装置用压力表的精度应不低于1级，在线调校时，应有安全防护措施。

（5）校验过程中，校验人员应及时做好记录。校验合格的安全阀，在安装好有关附件装置后应进行铅封，以防止随便改变已调整好的状态。
什么是锅炉压力容器的安全装置？安全泄压装置有几种类型？ 

锅炉、压力容器的安全装置是专指为了承压容器能够安全运行面装在设备上的一种附属装置，又常称之为安全附件。锅炉、压力容器的安全装置，按其使用性能或用途可以分为以下四大类型：

（l）连锁装置 指为了防止操作失误而设的控制机构，如联锁开关、联动阀等。

（2）报警装置 指设备在运行过程中出现不安全因素致使其处于危险状态时，能自动发出音响或其他明显报警讯号的仪器，如压力报警器、温度监测仪等。

（3）计量装置 指能自动显示设备运行中与安全有关的工艺参数的器具，如压力表、水位计、温度计等。

（4）泄压装置 设备超压时能自动排放压力的装置，如安全阀、爆破片等。

 锅炉、压力容器应根据其结构、大小和用途分别装设相应的安全装置。

安全泄压装置是防止锅炉、压力容器超压的一种器具。它的功能是：当锅炉、压力容器内的压力超过正常工作压力时，能自动开启，将容器内的介质排出去，使锅炉、压力容器内的压力始终保持在最高允用压力范围之内。安全泄压装置按其结构型式分为四种类型：

（1）阀型 

阀型安全泄压装置就是常用的安全阀．它是通过阀的开启排出内部介质来降低设备内的压力。这类安全泄压装置的情点是：仅仅排泄器内高于规定的部分压力，而当器内压力降至正常工作压力时，它即自动关闭，设备可继续运行。装置本身能重复使用多次，安装调整也比较容易，但它的密封性能较差，泄压反应较慢，且阀口有被堵塞或阀瓣有被粘住的可能。阀型泄压装置适用于介质比较纯净的设备，不宜用于介质具有剧毒性的设备和器内压力有可能急剧升高的设备。

（2）断裂型 

断裂型安全泄压装置，常见的有爆破片。它是通过爆破片的断裂来排放气体的。这种装置的特点是：密封性能较好，泄压反应较快，但卸压后，爆破片不能继续使用，容器也得停止运行。断裂型泄压装置宜用于介质有剧毒的容器和器内因化学反应使压力急剧升高的容器，不宜用于液化气体贮罐。

（3）熔化型 

熔化型安全泄压装置就是常用的易熔塞。它是利用装置内低熔点合金在较高的温度下熔化，打开通道而泄压的。这种装置的特点是：结构简单，更换容易，但降压后不能继续使用，排放面积小。它只能用于器内压力完全取决于温度的小型容器，如气瓶等。

（4）组合型 

常见的组合型安全泄压装置，是阀型与断裂型的串联组合，它同时具有阀型和断裂型的特点。一般用于介质有剧毒或稀有气体的容器，不能用于升压速度极快的反应容器。 

 使用水位表应注意哪些事项？水位表常见的故障有哪些？ 

水位表在使用中应注意以下事项：

（1）水位表在运行中要定期冲洗，每班至少冲洗1次。

（2）及时检查和消除水位表各结合面的漏水漏汽现象。水位表如果严重漏水、漏汽，会造成锅炉假水位，还会使泄漏处金属表面产生严重的腐蚀。

（3）锅炉正常运行时，水位表的水位要有轻微的波动。如发现水位表的水位静止不动，则可能是汽水连接管被堵塞，这时水位表所显示的水位是假水位。遇到这种情况，要立即检查，冲洗水位表，从而确认被堵通路，采取措施，予以消除。

（4）水位表上的旋塞手柄应齐全，旋转灵活。禁止用加力杆去开关水位表上的汽、水旋塞。

（5）锅炉上装有几个水位表时，司炉人员在运行中每班至少要互相校对3～4次，并把校对的结果记入运行记录中。

水位表常见的故障有：

（1）旋塞泄漏。其原因是：旋塞芯子磨损；填料不足或变硬；旋塞加工有缺陷。

（2）虚假水位。其原因是：汽旋塞被堵塞；水旋塞关闭或堵塞；水连管被水垢、填料堵塞；汽水连管安装错误；锅水起泡沫。

（3）旋塞拧不动。其原因是长期不冲洗，被水垢、杂质堵塞锈住。

（4）水位表玻璃管爆破。其原因是：水位表上下接头不在同一竖直线上；更换新管后没预热。 

什么叫压力容器的安全泄放量？什么叫安全阀的排量？如何正确选用安全阀？ 

 压力容器的安全泄放量是指压力容器在超压时为保证它的压力不再升高，在单位时间内所必须泄放的气量。

安全阀的排量是指安全阀处于全开状态时在排放压力下单位时间内的排放量。

对于锅炉，要求安全阀的总排量必须大于锅炉最大连续蒸发量，并且在锅筒和过热器上所有安全阀开启后，锅筒内蒸汽压力不得超过设计压力的1．1倍。对于压力容器，要求安全阀的排量必须大干等于压力容器的安全泄放量。

选用安全阀应从以下几个方面考虑：

（1）结构形式选用什么型式的安全阀，主要决定于设备的工艺条件和工作介质的特性。一般情况下，锅炉、压力容器大多选用弹簧式安全阀。如果容器的工作介质有毒，易燃易爆，则选用封闭式的安全阀。锅炉和高压容器以及安全泄放量较大而壁厚又不太富裕的中、低压容器最好选用全启式安全阀。

（2）压力范围安全阀是按公称压力标准系列进行设计制造的，每种安全阀部有一定的工作压力范围。选用时应按锅炉和压力容器的最大允许工作压力选用合适的安全阀。

（3）排放量选用的安全阀，其排量必须大于设备的安全泄放量，这样才能保证锅炉或压力容器超压时，安全阀开放能及时排出一部分介质，避免器内的压力继续升高。 

 水位表的安装应符合哪些要求？ 

水位表的安装应符合下列要求：

（1）每台锅炉至少应装设两个彼此独立的水位表。但额定蒸发量≤0.2t/h的锅炉，可以装一个水位表。分段蒸发的锅炉至少每蒸发段上装一个水位表。

（2）水位表应装在便于观察的地方，并且要有良好的照明和易于检查与冲洗。当水位表距司炉操作平台高于 6m时，应加装低地位水位表。低地位水位表的汽水连接管应单独接到锅筒上，其连接管内径不应小于18mm，并需有防冻措施，以防止出现假水位。

（3）水位表与锅筒间的汽水连接管应水平布置，以防止形成假水位。汽水连接管的内径不应小于18mm，连接管长度大于500mm或有弯曲时，内径应适当放大。汽水连接管上应装设阀门，锅炉运行时必须将阀门全开。水位表应有放水旋塞和接到安全地点的放水管，其汽旋塞、水旋塞和放水旋塞的内径及水位表玻璃管的内径，都不得小于8mm。

（4）水位表应有最高、最低安全水位的明显标志。水位表玻璃板（管）的最低可见边缘应比最低安全水位低25mm，最高可见边缘应比最高安全水位至少高25mm。对于锅壳式锅炉，水位表玻璃板（管）的下部可见边缘的位置应比最高火至少高75mm；对于直径≤1500mm的卧式锅壳式锅炉，水位表玻璃板（管）的下部可见边缘的位置应比最高火界至少高50mm。

为什么要对运行中的锅炉进行监督调节？监督调节的主要任务是什么？ 

锅炉的运行是否正常，直接影响到锅炉的安全及运行的经济效益，为此必须经常地监视锅炉运行的变化情况和控制锅炉运行在正常范围内。锅炉负荷，有的比较稳定，有的则经常变化。锅炉负荷的变化必然引起蒸汽量和蒸汽参数的变化，为了满足用户对蒸汽参数的要求，在负荷变化时，不仅要调节锅炉的蒸发量，也要调节蒸汽参数。给水、燃料、送风等情况的变化，也会造成蒸汽参数和运行工况的改变。操作者的任务就是要保持运行参数的稳定，随时了解工艺变化的原因，如外界负荷、给水、燃料、燃烧等的情况，据此加以分析，然后正确调节。

锅炉运行监督调节的主要任务是：

（1）维持锅炉蒸发量为额定值，或者维持蒸发量与负荷相适应。

（2）维持蒸汽参数为额定值，并基本上保持稳定。

（3）维持锅炉水位在正常水位上50mm之内波动。

（4）保证蒸汽品质。

（5）保证燃烧及传热良好。

（6）保证人身及设备安全。 

压力容器安全状况等级是如何划分的？ 

根据压力容器安全状况，划分为五个等级。安全状况等级应根据检验结果评定，以其中评定项目等级最低者为评定级别。

1级：压力容器出厂资料齐全；设计、制造质量符合有关法规和标准要求；在设计条件下能安全使用。

2级：出厂资料基本齐全；设计、制造质量基本符合有关法规和标准的要求；根据检验报告，存在某些不危及安全，可不修复的一般性缺陷；在法规规定的定期检验周期内，在规定的操作条件下能安全使用。

3级：出厂资料不够齐全；主体材质、强度、结构基本符合有关法规和标准的要求，存在某些不符合有关法规或标准的问题或缺陷，根据检验报告，确认为在法规规定的定期检验周期内，在规定的操作条件下，能安全使用。

4级：出厂资料不齐全；主体材质不明或不符合有关规定；结构和强度不符合有关法规和标准的要求；存在严重缺陷；根据检验报告，确认在法规规定的检验周期内，需要在规定操作条件下监控使用。

 5级：缺陷严重，难于或无法修复，无修复价值或修复后仍难于保证安全使用；检验报告结论为判废。

需要说明的是：安全状况等级中所述缺陷，是指该压力容器最终存在的状态，如缺陷已消除，则以消除后的状态，确定该压力容器的安全状况等级。 

压力容器检验期限是如何规定的？ 

压力容器检验期限规定如下：

（1）外部检验期限：每年至少一次。

（2）内外部检验期限分为：

安全状况等级为1～3级的，每隔6年至少一次；

安全状况等级为3～4级的，每隔3年至少一次；

有下列情况之一的压力容器，内外部检验期限应予适当缩短：介质对压力容器材料腐蚀情况不明、介质对材料的腐蚀速率大于0．25（毫米／年）以及设计者所确定的腐蚀数据严重不准确的；材料焊接性能差，在制造时曾多次返修的；首次检验的；使用条件差，管理水平低的；使用期超过15年，经技术鉴定，确认不能按正常检验周期使用的；检验员认为应该缩短的。

有下列情况之一的压力容器，内外部检验期限可以适当延长：非金属材里层完好的，但其检验周期不应超过9年；介质对材料腐蚀速率低于0．l毫米／年的或有可靠的耐腐蚀金属衬里的压力容器，通过一至二次内外部检验，确认符合原要求的，但不应超过10年；装有触媒的反应容器以及装有填充物的大型压力容器，其定期检验周期由使用单位根据设计图样和实际使用情况确定。

（3）耐压试验期限：每10年至少一次。

有下列情况之一的压力容器，内外部检验合格后必须进行耐压试验：用焊接方法修理或更换主要受压元件的；改变使用条件且超过原设计参数的；更换材里在重新衬里前；停止使用两年重新复用的；新安装的或移装的；无法进行内部检验的；使用单位对压力容器的安全性能有怀疑的。

 因情况特殊不能按期进行内外检验或耐压试验的，使用单位必须申明理由，提前三个月提出申报，经单位技术负责人批准，由原检验单位提出处理意见，省级主管部门审查同意，发放《压力容器使用证》的劳动部门备案后，方可延长，但一般不应超过12个月。 

  压力容器检验前应做好哪些准备工作？ 

压力容器内外部检验前，应做好以下准备工作：

（l）了解压力容器的制造、使用情况。检验员在检验前，应审查压力容器设计、制造及现场组装等方面的技术资料；审查容器运行记录、历次检验记录及有关修理或改造的文件。

（2）检验前的停运准备。容器从运行转入待检状态，应缓慢降压、降温。彻底切断容器与其他设备，特别是与有可燃或有毒介质的设备的通路。关闭阀门并用盲板严密封闭。将内部介质排除干净，盛装可燃、毒性或窒息性介质的容器，必须进行置换、中和、消毒、清洗，并经取样分析合格。切断与容器有关的电源，拆除保险丝，并挂上严禁送电的明显标志。拆除妨碍检查的内件，清除内部污物。

（3）为检验而搭设的脚手架、轻便梯等设施，必须安全牢固，便于进行检验和检测工作。

（4）对槽、罐车检验时，应采取措施防止车体移动。

（5）检测仪器和修整工具必须具有良好的绝缘，并有可靠的接地。如需现场射线探伤时，应隔离出透照区，设置安全标志。 

    压力容器定期检验包括哪些内容？ 

    压力容器定期检验包括外部检验、内外部检验和耐压试验；

    外部检验可以在压力容器运行过程中进行。检验内容包括：

  （1）压力容器的本体、接口部位、焊接接头等的裂纹、过热、变形、泄漏等。

  （2）外表面的腐蚀；保温层破损、脱落、潮湿、跑冷。

  （3）检漏孔、信号孔的漏液、漏气；疏通检漏管；排放（疏水、排污）装置。

  （4）压力容器与相邻管道或构件的异常振动、响声，相互摩擦。

  （5）进行安全附件检查。

  （6）支承或支座的损坏，基础下沉、倾斜、开裂，紧固件的完好情况。

  （7）运行的稳定情况；安全状况等级为4级的压力容器监控情况。

    内外部检验是在压力容器停运时检验，其检验内容有：

  （1）外部检验的全部项目。

  （2）结构检验。重点检查的部位有：筒体与封头连接处、开孔处、焊缝、封头、支座或支承、法兰、排污口。

  （3）几何尺寸。凡是有资料可确认容器几何尺寸的，一般核对其主要尺寸即可。对在运行中可能发生变化的几何尺寸，如筒体的不圆度、封头与简体鼓胀变形等，应重点复核。

  （4）表面缺陷。主要有：腐蚀与机械损伤、表面裂纹、焊缝咬边、变形等。应对表面缺陷进行认真的检查和测定。

  （5）壁厚测定。测定位置应有代表性，并有足够的测定点数。

  （6）材质。确定主要受压元件材质是否恶化。

  （7）保温层、堆焊层、金属衬里的完好情况。

  （8）焊缝埋藏缺陷检查。

  （9）安全附件检查。

 （10）紧固件检查。

      耐压试验是压力容器停机检验时，所进行的超过最高工作压力的液压试验或气压试验。耐压试验应遵守《压力容器安全技术监察规程》的有关规定。 

压力表常见的故障是什么？遇有哪些情况，压力表应停止使用？ 

    压力表常见的故障有：

   （1）指针不动当压力升高后，压力表指针不动。其原因可能是：旋塞未开；旋塞、压力表连管或存水弯管堵塞；指针与中心轴松动或指针卡住。

   （2）指针抖动造成指针抖动的原因有：游丝损坏；旋塞或存水弯管通道局部被堵塞；中心轴两端弯曲，轴两端转动不同心。

   （3）指针在无压时回不到零位造成这种现象的原因是：弹簧弯管产生永久变形失去弹性；指针与中心轴松动，或指针卡住；旋塞、压力表连管或存水弯管的通道堵塞。

   （4）指示不正确，超过允许误差这主要是由于弹簧管因高温或过载而产生过量变形；齿轮磨损松动；游丝紊乱；旋塞泄漏等原因造成的。

    压力表有下列情况之一时，应停止使用：

（1）有限止钉的压力表，在无压力时，指针转动后不能回到限止钉处；无限止钉的压力表，在无压力时，指针距零位的数值超过压力表规定的允许误差；

（2）表盘封面玻璃破碎或表盘刻度模糊不清；

（3）封印损坏或超过校验有效期限；

（4）表内弹簧管泄漏或压力表指针松动；

（5）其他影响压力表准确指示的缺陷。 

压力表的装设应符合哪些规定？ 

压力表的装设应符合以下规定：

（1）每台锅炉必须装有与锅筒蒸汽空间直接相连的压力表。在给水调节阀前、可分式省煤器出口、过热器出口和主汽阀间，都应该装设压力表。

（2）锅炉或工作介质为高温蒸汽的压力容器，压力表的接管上要装有存水弯管，使蒸汽在这一段弯管内冷凝，以避免高温蒸汽直接进入压力表的弹簧管内，致使表内元件过热而产生变形，影响压力表的精度。存水弯管用钢管时，其内径不应小于10mm。压力表和存水弯管之间应装有三通旋塞，以便吹洗管路、卸换、校对压力表。

（3）根据锅炉或压力容器的最高许用压力，在压力表的刻度盘上划出警戒红线。但不应将警戒红线画在压力表的玻璃上，以免玻璃转动产生错觉，造成事故。

（4）盛装高温、强腐蚀性或高粘度介质的压力容器，应在压力表与容器的连接管路上装设充填有液体的隔离装置，或选用抗腐蚀的波纹平膜式压力表等。

（5）安装压力表的位置，应有足够的照明，便于操作人员观察和检验。要防止压力表受辐射热、低温及震动的影响。

（6）为了便于更换和校验压力表，压力表与承压设备之间应装设三通旋塞，旋塞应装在垂直管段上，并要有开启标记和锁紧装置。

怎样做好压力表的维护和检查工作？ 

要使压力表保持灵敏准确，除了合理选用和正确安装以外，在锅炉、压力容器运行过程中还应加强对压力表的维护和检查。操作人员对压力表的维护应做好以下几点工作：

（1）压力表应保持洁净，表盘上的玻璃应明亮清晰，使表盘内指针指示的压力值能清楚易见，表盘玻璃破碎或表盘刻度模糊不清的压力表应停止使用。

（2）压力表的连接管要定期吹洗，以免堵塞。特别是用于有较多油垢或其他粘性物质的气体的压力表连接管，更应经常吹洗。

（3）要经常检查压力表指针的转动与波动是否正常，检查连接管上的旋塞是否处于全开位置。

（4）压力表必须定期校验，每年至少经有资格的计量单位校验一次。校验后应认真填写校验记录和校验合格证并加铅封。已经超过校检期限的压力表应停止使用。在锅炉、压力容器正常运行过程中，如果发现压力表指示不正常或有其他可疑迹象，应立即检验校正。 

如何正确选用压力表？ 

    选用压力表时应注意以下问题：

（1）量程装在锅炉、压力容器上的压力表，其最大量程（表盘上刻度极限值）应与设备的工作压力相适应。压力表的量程一般为设备工作压力的1．5～3倍，最好取2倍。若选用的压力表量程过大，由于同样精度的压力表，量程越大，允许误差的绝对值和肉眼观察的偏差就越大，则会影响压力读数的准确性；反之，若选用的压力表量程过小，设备的工作压力等于或接近压力表的刻度极限，则会使压力表中的弹性元件长期处于最大的变形状态，易产生永久变形，引起压力表的误差增大和使用寿命降低。另外，压力表的量程过小，万一超压运行，指针越过最大量程接近零位，而使操作人员产生错觉，造成更大的事故。因此，压力表的使用压力范围，应不超过刻度极限的60～70％。

（2）测量精度压力表的精度是以允许误差占表盘刻度极限值的百分数来表示的。精度等级一般都标在表盘上，选用压力表时，应根据设备的压力等级和实际工作需要来确定精度。额定蒸汽压力小于2.45MPa的锅炉和低压容器所用的压力表，其精度不应低于2．5级；额定蒸汽压力大于2.45MPa的锅炉和中、高压容器的压力表，精度不应低于1.5级。

（3）表盘直径为了使操作人员能准确地看清压力值，压力表的表盘亘径不应过小。在一般情况下，锅炉和压力容器所用压力表的表盘直径不应小于100mm，如果压力表装得较高或离岗位较远，表盘直径还应增大。 

怎样做好安全阀的维护和检查工作？ 

    要使安全阀动作灵敏可靠和密封性能良好，必须在锅炉、压力容器的运行过程中加强对它的维护和检查。

（l）要经常保持安全阀的清洁，防止阀体弹簧等被油垢脏物秸满或被腐蚀，防止安全阀排放管被油污或其他异物堵塞；经常检查铅封是否完好，防止杠杆式安全阀的重锤松动或被移动，防止弹簧式安全阀的调节螺丝被随意拧动。

（2）发现安全阀有泄漏迹象时，应及时更换或检修。禁止用加大载荷（如过分拧紧弹簧式安全阀的调节螺丝或在杠杆式安全阀的杠杆上加挂重物等）的方法来消除泄漏。为防止阀瓣和阀座被气体中的油垢等脏物粘住，致使安全阀不能正常开启，对用于空气、蒸汽或带有粘滞性脏物但排气不会造成危害的其他气体的安全阀，应定期作手提排气试验。

（3）为保持安全阀灵敏可靠，每年至少作一次定期校验。定期校验的内容一般包括动态检查和解体检 查。动态检查的主要内容是检查安全阀的开启压力、回座压力、密封程度以及在额定排放压力下的开启高度等，其要求与安全阀调试时相同。若动态检查不合格，或在运行中发现有泄漏等异常情况时，则应作解体检查。解体后仔细检查安全阀的所有零部件有无裂纹、伤痕、磨损、腐蚀、变形等情况，并根据缺陷的大小和损坏程度予以修复或更换，最后组装，进行动态检查。 

压力容器上安全阀的安装要求是什么？ 

安全阀的安装应符合下列要求：

（1）安全阀应垂直安装在压力容器液面以上的气相空门，或安装在连接压力容器气相窍门的管道上。

（2）压力容器与安全阀之间的连接管和管件的通孔，其截面积不得小于安全阀的进口面积。

（3）压力容器与安全阀之间不宜装设蹭截止阀门。对于劢装易燃、毒性程度为极度、高度、中度危害或粘性介质的压力容器，为便于安全阀的更换、清洗，可在压力容器与安全阀之间装截止阀，截止阀的结构和通径尺寸应不妨碍安全阀的正常泄放。压力容器正常运行时，截止阀必须保持全开，并加封。凡动用此截止阀都应有操作记录。                     
（4）安全阀装设位置，应便于它的日常检查、维护和检修，并应考虑能听到安全阀开启时的响声。安装在室外露天的安全阀，要有防止冬季阀内水分冻结的可靠措施。

（5）介质为极度和高度危害或易燃易爆介质的容器，安全阀的排出口应引至安全地点，并进行妥善处理。两个以上的安全阀若共用一根排放管时，排放管的截面积应不小于所有安全阀出口截面积的总和，但氧气或可燃气体以及其他能相互产生化学反应的两种气体不能共用一根排放管。 

气瓶阀常见故障是什么？当气瓶阔结露、冻结时，应怎样处理？ 

气瓶阀在使用时常见的故障是漏气或轴空转。瓶阀漏气的主要部位是：瓶阀侧接嘴，此部位漏气通常是由于阀芯与阀芯座之间存在粒状杂质，或阀芯密封磨损所致；阀轴孔，此部位漏气多出现在阀轴无螺纹的瓶阀上，其根本原因在于阀轴下端凸棱未能紧压在装于封严帽中的密封垫上。轴空转的原因是套和轴的方棱磨损或传动片断裂。

气瓶在快速放气时，由于压缩气体膨胀吸收大量的热，致使瓶阀口急剧降温，空气中的水汽就会在阀口处凝结成冰霜。此时，应暂时停止用气，待霜比掉后再用气。放气的速度可适当调小，便不会再结霜了。严禁用火烧烤或蒸汽吹除。

冬天气温低，若瓶内气体质量不好含有水，水在阀芯处结冰，就可能使瓶阀被冻结而打不开。此时，可将瓶移至温度高的室内，或用40℃以下的温水冲浇，再缓慢地打开瓶阀。切不可用火烤或蒸汽吹，也不得用搬手猛拧强开瓶阀，以免发生事故。 

    使用气瓶应遵守哪些规定？气瓶发生事故时，应如何进行紧急处理？ 

    气瓶使用时，应遵守下列规定：

  （1）不得擅自更改气瓶的钢印和颜色标记。

  （2）气瓶使用前应进行安全状况检查，对盛装气体进行确认。

  （3）气瓶的放置地点，不得靠近火源，距明火10m以外。盛装易起聚合反应气体的气瓶，应避开放射性射线源。

（4）气瓶立放时应采取防止倾倒措施。

  （5）夏季应防止曝晒。

  （6）严禁敲击、碰撞。

  （7）严禁在气瓶上进行电焊引弧。

  （8）严禁用温度超过40℃的热源对气瓶加热。

  （9）瓶内气体不得用尽，必须留有剩余压力，压缩气体气瓶的剩余压力，应不小于0．05MPa；液化气体气瓶应留有不少于0·5～1·0％规定充装量的剩余气体。

  （10）在可能造成回流的使用场合，使用设备上必须配置防止倒灌的装置，如单向阀、止回阀、缓冲罐等。

  （11）液化石油气瓶用户，不得将气瓶内液化石油气向其他气瓶倒装；不得自行处理气瓶内的残液。

  （12）气瓶投入使用后，不得对瓶体进行挖补、焊接修理。

    当气瓶发生事故时，首先应考虑如何采取有效的措施来减少事故造成的损失。

  （1）气瓶受外界火焰危协时，必须根据火焰对气瓶的威胁程度确定应急措施。若火焰尚未波及到气瓶，则立即全力扑火；若火焰已波及到气瓶或气瓶已处于火中，为防止气瓶受热爆炸，在气瓶还未过热之前，必须迅速将气瓶移到安全的地方。如果当时的条件不允许，在保证安全距离的前提下，用水龙带或其他方法向气瓶上喷射大量的水进行冷却。如果火焰发自瓶阀，应迅速关闭瓶阀切断气源，若条件不允许，则必须确保气体在受控下燃烧，严防火焰漫延烧损其他气瓶或设施。

  （2）气瓶发生泄漏事故，应根据气瓶泄漏部位、泄漏量、泄漏气体性质及其影响和影响范围，确定应采取的应急措施。如果气瓶泄漏不能被就地阻止，而又没有除害装置，可根据气体性质，将泄漏的气瓶浸入冷水池或石灰水池中使之吸收。

  （3）气瓶发生大量泄漏事故时，应根据气体性质及周围情况进行处置。如果泄漏的是毒性气体，则应令周围的人迅速疏散，同时立即穿戴防护用具进行妥善处置；可燃气体泄漏时，除迅速处置外，还应做好各项灭火准备。为处置事故和进行抢救，除忌水的气瓶外，应向气瓶特别是发生事故的气瓶上喷水冷却。 

    压力容器运行期间检查的目的是什么？主要检查哪些方面？ 

    压力容器运行期间的检查是压力容器动态监测的重要手段，其目的是及时发现操作上或设备上所出现的不正常状态，采取相应的措施进行调整或消除，防止异常情况的扩大和延续，保证容器安全运行。

    对运行中的容器进行检查，主要包括以下三个方面：

（1）工艺条件方面。主要检查操作条件，包括操作压力、操作温度、液位是否在安全规程规定的范围内；容器工作介质的化学成分、物料配比、投料数量等，特别是那些影响容器安全的成分是否符合要求。

（2）设备状况方面。主要检查容器各连接部位有无泄漏、渗漏现象；容器的部件和附件有无塑性变形、腐蚀及其他缺陷或可疑迹象；容器及其连接管道有无振动、磨损等现象。

（3）安全装置方面。主要检查安全装置以及与安全有关的计量器具（如温度计、投料或液化气体充装计量用的磅秤等）是否保持完好状态。如压力表的取压管有无泄漏或堵塞现象；弹簧式安全阀的弹簧是否有锈蚀、被油污粘结等情况，冬季装设在室外的露天安全阀有无冻结的迹象；这些装置和器具是否在规定的允许使用期限内。

    对运行中的容器进行巡回检查要定时、定点、定路线，操作人员在进行巡回检查时，应随身携带检查工具，沿着固定的检查线路和检查点认真检查。 

压力容器投用前应做好哪些准备工作？ 

    由于工艺条件的不同，压力容器的操作内容、方法、程序与注意事项也不尽一致。做好投用前的准备工作，对保证整个生产过程安全运行有着重要的意义。压力容器投用前要做好如下准备工作：

（1）要组织对压力容器及其装置进行全面检查验收工作。检查验收的内容包括：压力容器及其装置的设计、制造、安装、检修等质量是否符合国家有关技术法规、标准的要求；施工现场应清理干净；操作平台上梯子、栏杆应完好；安全装置应齐全、灵敏、可靠；照明正常；地面平整清洁；操作及维修用备件齐全；水、电、蒸汽、风、氧气、通风正常等。

（2）编制压力容器及装置的开工方案。开工方案应包括如下内容：压力容器吹扫及贯通试压工作；单元容器的试运转；系统置换驱赶空气；抽堵肓板；引进工艺介质及物料，建立循环；转入正常生产。开工方案一般应由车间领导、技术人员及有经验的操作人员共同编制，并报有关部门批准。对批准后的开工方案，应组织操作人员认真学习。

（3）操作人员在操作前应做好以下准备工作：按规定着装，带齐操作工具；认真检查本岗位的压力容器、安全装置、机泵及工艺流程中的进出口管线、阀门、电器设备等各种设备及仪表附件的完善情况；检查岗位的清洁卫生情况；试动各阀门是否灵活，检查系统阀门开关情况。操作人员在确认压力容器及设备能投入正常运行后，才能开工启动系统。 

压力容器操作人员应具备哪些基本条件？应履行的职责是什么？ 

    压力容器操作人员需具备下列基本条件：

（1）经过安全技术教育和安全技术培训，考试合格并取得“压力容器操作人员合格证”后，方准独立进行操作。

（2）操作人员应熟悉生产工艺流程，了解本岗位压力容器的结构、技术特性和主要技术参数，掌握容器的正常操作方法，在容器出现异常情况时，能准确判断，及时、正确地采取紧急措施。

（3）掌握各种安全装置的型号、规格、性能及用途，保持安全装置齐全、灵活、准确可靠。

（4）严格遵守安全操作规程，坚守岗位，精心操作，认真记录，加强对容器的巡回检查和维护保养。

（5）定期参加专业培训域育，不断提高自身的专业素质和操作技能。

     压力容器操作人员应履行以下职责：

（1）按照操作规程的规定，正确操作使用压力容器，确保安全运行。

（2）做好压力容器的维护保养工作，使容器经常保持良好的技术状态。

（3）经常对压力容器的运行情况进行检查，发现操作条件不正常时及时进行调整，遇紧急情况应按规定采取紧急处理措施，并及时向上级主管部门报告。

（4）对任何不利于压力容器安全的违章指挥，应拒绝执行。 

压力容器出厂时，制造单位必须提供哪些技术资料？产品铭牌上应载明哪些内容？ 

    压力容器出厂时，制造单位必须向用户提供以下技术文件和资料：

（1）竣工图样（如在原蓝图上修改，则必须有修改人、技术审核人确认标记）。

（2）产品质量证明书。

（3）压力容器产品安全质量监督检验证书。

    压力容器受压元件的制造单位，应参照产品质量证明书的有关内容，向用户提供质量证明书。现场组焊的压力容器竣工并验收后，施工单位除提供上述技术文件和资料外，还应按有关规定，将组焊和质量检验的技术资料，提供给用户。

    制造单位必须在压力容器明显的部位装设产品铭牌，产品铭牌上至少应载明：制造单位名称、制造许可证编号、压力容器类别、制造年月、压力容器名称、产品编号、设计压力、设计温度、最高工作压力、最大允许工作压力（需要时）、压力容器净重、监检标记。 

压力容器产品制造质量的监督检验方式有哪几种？各有什么要求？ 

    压力容器产品制造质量的监督，可采用定期性监督检验、批量性或逐台出厂监督检验三种方式。产品制造质量的监督检验方式，由锅炉压力容器安全监察机构或相应的技术法规予以规定，凡有条件，应

逐步实行批量性或逐台的出厂监督检验。

    逐台性的产品出厂监督检验，其检验时间应由执行监督检验的部门与制造厂商定。监督检验人员对制造厂的检验结果有怀疑时，有权要求复验或进行补充试验和检验。

    批量性的产品出厂监督检验时，产品的抽验和全面技术检验，可由制造厂在有监督检验人员在场的情况下进行，以确认检验或试验是否符合要求。每批中的产品数量、批量组成和试验要求应符合规程规

定。在无明确规定时，则由当地锅炉压力容器安全监察机构确定。

    产品的定期监督检验，每年至少进行一次；定期监督检验的项目，由锅炉压力容器安全监察机构确定。

    压力容器产品质量经批量性或逐台出厂监督检验结果符合规程、规定、图纸、合同、协议要求者，由监督检验人员和部门签发《压力容器产品质量监督检验证书》，并在产品的铭牌或其他规定部位，打

上产品质量出厂监督检验标记。 

压力容器在什么情况下可采用气压试验？气压试验有什么技术要求？合格标准是什么？ 

    一般情况下，压力容器不允许用气体作为耐压试验介质，但对由于结构或支承原因，不能向压力容器内安全充灌液体，以及运行条件不允许残留试验液体的压力容器，可按设计图样规定采用气压试验。如容器体积过大，无法承受水的重量；或壳体不适于含氯离子的介质，而水压试验的水中含较多的氯离子；再如在严寒下，容器内液体可能结冰胀破容器等。

    可以看出，气压试验是有条件的，其主要原因是气压试验比水压试验危险性大。因此，进行气压试验时应考虑下述技术要求：

（1）气压试验应有安全措施，该安全措施需经试验单位技术总负责人批准。试验时，试验单位的安全部门应进行现场监督。

（2）气压试验所用气体，应为干燥、洁净的空气、氮气或其他惰性气体。

（3）碳素钢和低合金钢制成的容器，气压试验时介质温度不得低于15℃；其他钢种制成的容器气压试验温度按设计图样规定。

（4）试验时压力应缓慢上升，至规定试验压力的10％，保压5～10分钟，对所有焊缝和连接部位进行初次检查；如无泄漏可继续升压到规定压力的50％；如无异常现象，其后按每级为规定试验压力的10％，逐级升压到试验压力，根据容积大小保压10～30分钟；然后降至设计压力，保压进行检查，保压时间不小于30分钟。

    气压试验的合格标准是：按规定程序进行试验后，经肥皂液和其他检漏液检查无漏气、无可见的异常变形即为合格。

    如有泄漏，修补后再按上述要求重新试验。 

压力容器的对接焊缝在哪些情况下必须进行全部射线或超声波探伤？对局部探伤有什么要求？探伤的合格标准是什么？ 

符合下列情况之一的压力容器对接接头的对接焊缝，必须进行全部射线或超声波探伤：

（1） GB150 （钢制压力容器》中规定进行全部射线或超声波探伤的；

（2）第三类压力容器；

（3）设计压力大于等于5MPa的；

（4）第二类压力容器中易燃介质的反应压力容器和储存压力容器；

（5）设计压力大于等于0.6MPa的管壳式余热锅炉；

（6）钛制压力容器；

（7）设计选用焊缝系数为1.0的；

（8）不开设检查孔的；

（9）公称直径大于等于250mm接管的对接焊接接头；

（10）选用电渣焊的；

（11）用户要求全部探伤的；

（12）介质为易燃或毒性程度为极度、高度、中度危害的、或采用气压试验的、或设计压力大于等于1.6MPa的铝、铜制压力容器。

除以上规定以外的其他压力容器，其对接接头的对接焊缝应做局部探伤检查。探伤方法按图样规定，探伤检查部位由制造单位检验部门根据实际情况选定。检查长度不得少于各条焊缝长度的20％，且不小于250mm。对所有的T型连接部位，以及拼接封头（管板）的对接接头，必须进行射线探伤。经过局部射线探伤或超声波探伤的焊接接头，若在探伤部位发现超标缺陷时，则应进行不少于该条焊缝长度10％的补充探伤，如仍不合格，则应对该条焊缝全部探伤。

压力容器的对接接头进行全部或局部探伤，采用射线和超声波两种探伤方法进行时，其质量要求，按各自标准均合格的，方可认为探伤合格。

（1）对接焊缝的射线探伤，应按GB3323《钢熔化焊对接接头射线照相和质量分级》的规定执行。全部射线探伤的压力容器对接焊缝Ⅱ级合格；局部射线探伤的压力容器对接焊缝Ⅲ级合格，但不得有未焊透缺陷。

（2）对接接头的超声波探伤，应按JB4730《压力容器无损检测》的规定执行。全部超声波探伤的压力容器对接焊缝Ⅰ级合格，局部超声波探伤的压力容器对接焊缝Ⅱ级合格。 

为什么焊接接头会成为锅炉压力容器结构中的薄弱环节？焊接试板的意义是什么？ 

由于焊接是在固态金属结构中进行的局部冶金过程，焊缝及其附近受到快速的不均匀加热和冷却，加上其他因素的影响，使得焊接接头成为结构中的薄弱部位，其主要问题是：

（1）焊接接头区域往往存在一些缺陷，如裂纹、未熔合、未焊透、气孔、夹渣、咬边等。另外，还有错边、棱角、余高等几何缺陷。

（2）焊接时的不均匀加热和冷却作用，结构本身及外加刚性约束作用，使焊接接头区域存在着组织和性能的不均匀性，某些区域力学性能显著下降。

（3）焊接接头区域在焊后存在着较高的焊接残余应力或残余变形。

总之，缺陷的存在，性能的下降，应力水平的提高是焊接接头成为锅炉压力容器结构薄弱环节的主要原因。

 焊接试板是在焊接锅炉、压力容器的同时，用相同的条件焊出的专供试验用的试板。从试板上切取试样，进行所要求的各个项目的试验，以验证焊接接头的力学性能，检查它是否具有设计要求的强度、塑性和韧性。 

压力容器的设计单位应向用户提供哪些设计资料？如何确认压力容器设计图样的有效和合法？设计总图上应注明哪些内容？ 

压力容器的设计单位，应向用户提供设计图样，必要时还应提供设计、安装（使用）说明书。对中压、高压反应压力容器和储存压力容器，设计单位应向用户提供强度计算书。

确认压力容器设计图样的有效和合法，主要是根据压力容器的设计总图上是否盖有压力容器设计资格印章。设计资格印章中应注明单位名称、技术负责人姓名、《压力容器设计单位批准书》编号及批准日期。同时，应审查设计总图上是否有设计、校核、审核的签字。第三类压力容器的总图，还应由设计单位总工程师或压力容器设计技术负责人批准。

压力容器的设计总图上，应注明下列内容：压力容器的名称、类别；主要受压元件的材料牌号，必要时注明材料热处理状态；设计温度；设计压力；最高工作压力；最大允许工作压力（必要时）；介质名称（必要时注明其特性）；容积；压力容器净重；焊缝系数；腐蚀裕度；热处理要求；压力试验要求（包括试验压力、介质、种类等）；铸造压力容器的缺陷容许限度和修补要求；对包装、运输、安装的要求（必要时）。

对于一些压力容器，除在总图上注明上述基本要求外，还有下列特殊要求应注明：

（1）换热器应注明换热面积和程数。

（2）夹套压力容器应分别注明壳体和夹套的试验压力，允许的内外压差值，以及试验步骤和试验的要求。

（3）装有触媒的反应容器和装有填充物的大型压力容器，应注明使用过程中定期检验的要求。

（4）由于结构原因不能进行内部检验的，应注明设计厚度和耐压试验的要求。 

锅炉和压力容器定期检验报告书应包括哪些内容？如何确认检验报告书的有效性?

锅炉、压力容器检验单位的检验人员，应根据所进行的检验项目和检验记录，认真、准确地填写检验报告书。检验报告书的内容应当包括：
    （1）原始资料的审查报告。
    （2）内外表面检查报告及缺陷部位图。
    （3）无损探伤报告及探伤部位。
    （4）材质化验、性能试验报告。
    （5）安全附件检验报告。
    （6）耐压试验报告。
    （7）检验结论报告。
    锅炉、压力容器的定期检验报告符合以下要求时，方为有效：
    （1）从事检验的单位应按《劳动部门锅炉压力容器检验机构资格认可规则》办理资格认可，并取得相应的检验资格，持有检验许可证；从事检验工作并签发检验报告的检验人员，应按《锅炉压力容器检验员资格鉴定考核规则》进行考核，并取得相应资格，持有检验员证书。
    （2）检验报告书上检验员和检验单位负责人签字手续齐全，检验单位盖有印章。
    （3）检验内容完整，包括缺陷处理后的检验。如有缺陷需要进行安全评定时，应符合规程的有关规定。
    （4）检验报告的检验结论明确。包括允许继续使用的参数、监控使用的限制性条件、下次检验日期、判废的依据等。

使用气瓶应遵守哪些规定？气瓶发生事故时，应如何进行紧急处理？

 气瓶使用时，应遵守下列规定：
    （1）不得擅自更改气瓶的钢印和颜色标记。
    （2）气瓶使用前应进行安全状况检查，对盛装气体进行确认。
    （3）气瓶的放置地点，不得靠近火源，距明火10m以外。盛装易起聚合反应气体的气瓶，应避开放射性射线源。
    （4）气瓶立放时应采取防止倾倒措施。
    （5）夏季应防止曝晒。
    （6）严禁敲击、碰撞。
    （7）严禁在气瓶上进行电焊引弧。
    （8）严禁用温度超过40℃的热源对气瓶加热。
    （9）瓶内气体不得用尽，必须留有剩余压力，压缩气体气瓶的剩余压力，应不小于 0．05MPa；液化气体气瓶应留有不少于0·5～1·0％规定充装量的剩余气体。
    （10）在可能造成回流的使用场合，使用设备上必须配置防止倒灌的装置，如单向阀、止回阀、缓冲罐等。
    （11）液化石油气瓶用户，不得将气瓶内液化石油气向其他气瓶倒装；不得自行处理气瓶内的残液。
    （12）气瓶投入使用后，不得对瓶体进行挖补、焊接修理。
    当气瓶发生事故时，首先应考虑如何采取有效的措施来减少事故造成的损失。
    （1）气瓶受外界火焰危协时，必须根据火焰对气瓶的威胁程度确定应急措施。若火焰尚未波及到气瓶，则立即全力扑火；若火焰已波及到气瓶或气瓶已处于火中，为防止气瓶受热爆炸，在气瓶还未过热之前，必须迅速将气瓶移到安全的地方。如果当时的条件不允许，在保证安全距离的前提下，用水龙带或其他方法向气瓶上喷射大量的水进行冷却。如果火焰发自瓶阀，应迅速关闭瓶阀切断气源，若条件不允许，则必须确保气体在受控下燃烧，严防火焰漫延烧损其他气瓶或设施。
    （2）气瓶发生泄漏事故，应根据气瓶泄漏部位、泄漏量、泄漏气体性质及其影响和影响范围，确定应采取的应急措施。如果气瓶泄漏不能被就地阻止，而又没有除害装置，可根据气体性质，将泄漏的气瓶浸入冷水池或石灰水池中使之吸收。
    （3）气瓶发生大量泄漏事故时，应根据气体性质及周围情况进行处置。如果泄漏的是毒性气体，则应令周围的人迅速疏散，同时立即穿戴防护用具进行妥善处置；可燃气体泄漏时，除迅速处置外，还应做好各项灭火准备。为处置事故和进行抢救，除忌水的气瓶外，应向气瓶特别是发生事故的气瓶上喷水冷却。
锅炉房安全管理规则　　 
　 
　　第一章 总则 
　　 
　　第一条 为了提高锅炉房安全管理水平，确保锅炉安全运行，根据《锅炉压力容器安全监察暂行条例》，特制定本规则。 
　　第二条 本规则适用于设置下列锅炉的工业及生活用锅炉房； 
　　（1）额定蒸发量≥1吨／时以水为介质的蒸汽锅炉； 
　　（2）额定供热量≥240×10大卡/时的热水锅炉设置额定蒸发量＜1吨／时蒸汽锅炉或供热量＜240×104大卡/时的热水锅炉的锅炉房，可参照本规则执行。 
　　本规则不适用于电力系统的发电用锅炉。 
　　 
　　第二章 基本要求 
　　 
　　第三条 锅炉房的设计建造应符合《蒸汽锅炉安全技术监察规程》和《热水锅炉安全技术监察规程》的有关规定。锅炉房建造前使用单位须将锅炉房平面布置图送交当地锅炉压力容器安全监察机构审查同意，否则不准旋工。 
　　第四条 使用锅炉的单位必须按《锅炉使用登记办法》的规定办理登记手续，未取得锅炉使用登记的锅炉不准投入运行。 
　　第五条 在用锅炉必须实行定期检验制度。未取得定期检验合格证的锅炉，不准投入运行。 
　　第六条 使用锅炉的单位，必须做好锅炉设备的维修保养工作，保证锅炉本体和安全保护装置等处于完好状态，锅炉设备运行中发现有严重隐患危及安全时，应立即停止运行。 
　　第七条 使用锅炉的单位应设专职或兼职管理人员负责锅炉房安全技术管理工作，并报当地劳动部门备案。管理人员应具备锅炉安全技术知识和熟悉国家安全法规中的有关规定，其职责是： 
　　1．对司炉工人、水质化验人员组织技术培训和进行安全教育。 
　　2．参与制订锅炉房各项规章制度。 
　　3．对锅炉房各项规章制度的实施情况进行检查。 
　　4．传达并贯彻主管部门和锅炉压力容器安全监察机构下达的锅炉安全指令。 
　　5．督促检查锅炉及其附属设备的维护保养和定期检修计划的实施。 
　　6．解决锅炉房有关人员提出的问题，如不能解决应及时向单位负责人报告。 
　　7．向锅炉压力容器安全监察机构报告本单位锅炉使用管理情况。 
　　第八条 司炉是特种技术工种，使用锅炉的单位必须严格按照《锅炉司炉工人安全技术考核管理办法》的规定选调、培训司炉工人。司炉工人须经考试合格取得司炉操作证才准独立操作锅炉。严禁将不符合司炉工人基本条件的人员调入锅炉房从事司炉工作。 
　　第九条 司炉工人在值班时须履行职责，遵守劳动纪律，严格按照操作规程操作锅炉。 
　　第十条 锅炉房应有水处理措施，锅炉水质应符合《低压锅炉水质标准》的要求。锅炉使用单位应设专职或兼职的锅炉水质化验人员。水质化验人员应经培训、考核合格取得操作证后，才准独立操作。 
　　第十一条 锅炉房应有下列制度： 
　　1．岗位责任制：按锅炉房的人员配备，分别规定班组长，司炉工、维修工、水质化验人员等职责范围内的任务和要求。 
　　2．锅炉及其辅机的操作规程，其内容应包括： 
　　（1）设备投运前的检查与准备工作； 
　　（2）启动与正常运行的操作方法； 
　　（3）正常停运和紧急停运的操作方法； 
　　（4）设备的维护保养。 
　　3．巡回检查制度：明确定时检查的内容、路线及记录项目。 
　　4．设备维修保养制度：规定锅炉本体、安全保护装置、仪表及辅机的维护保养周期、内容和要求。 
　　5．交接班制度，应明确交接班的要求，检查内容和交接手续。 
　　6．水质管理制度：应明确水质定时化验的项目和合格标准。 
　　7．清洁卫生制度：应明确锅炉房设备及内外卫生区域的划分和清扫要求。 
　　8．安全保卫制度。 
　　第十二条 锅炉房应有下列记录： 
　　1．锅炉及附属设备的运行记录。 
　　2．交接班记录。 
　　3．水处理设备运行及水质化验记录。 
　　4．设备检修保养记录。 
　　5．单位主管领导和锅炉房管理人员的检查记录。 
　　6．事故记录。以上各项记录应保存一年以上。 
　　 
　　第三章 检查与监督 
　　 
　　第十三条 使用锅炉的单位应对锅炉房安全工作实行定期检查。单位主管领导对锅炉房工作应每月作一次现场检查。锅炉房管理人员应每周作一次现场检查。并作好记录，以备劳动部门检查。 
　　第十四条 使用锅炉单位的主管部门应对本系统内锅炉房每半年作一次安全检查，检查结果应向当地劳动部门报告。 
　　第十五条 当地劳动部门应单独或会同有关部门对本地区的锅炉房每年组织一次评比检查。可参照本规则附表要求并结合本地情况而确定检查内容。根据检查结果评出先进锅炉房、合格锅炉房和不合格锅炉房。对先进锅炉房应予奖励。对不合格锅炉房应限期整顿，经整顿仍不合格者，应收回锅炉使用登记证并按第十六条规定给予经济处罚。 
　　 
　　第四章 经济处罚 
　　 
　　第十六条 对违反本规则的单位和个人，有上列情况之一者，由当地劳动部门签发《罚款通知书》给予经济处罚： 
　　1．锅炉无使用登记证而运行，经批评教育后仍不停止使用者，处使用单位2000元以下罚款，处单位主管领导100元以下罚款。 
　　2．委派无司炉操作证人员独立操作锅炉，处使用单位500元以下罚款，处直接责任者100元以下罚款。 
　　3．强令他人操作有严重隐患的锅炉或强令他人违章操作，处直接责任者100元以下罚款。 
　　4．锅炉定期检验逾期无故不检查者，处使用单位1000元以下罚款。 
　　5．锅炉有严重隐患在接到劳动部门发出的《锅炉压力容器安全监察意见通知书》后，逾期不改继续使用者，应收回锅炉使用登记证并处以使用单位2000元以下罚款。 
　　6．锅炉房无水处理措施或有措施而无效果，锅炉结垢严重者，处使用单位1000元以下罚款。 
　　7．锅炉房管理混乱，无章可循或有章不循，经批评教育后仍无改者，处使用单位1000元以下罚款，处主管领导100元以下罚款。 
　　8．司炉工人、水质化验人员在值班期间严重违章违纪，经教育不改者，应收缴其操作证并处以50元以下罚款。 
　　9．单位主管领导和管理人员不认真履行本规则第十三条规定者，处100元以下罚款。 
　　10．锅炉发生重大事故，处使用单位5000元以下罚款，处直接责任者100元以下罚款；锅炉发生爆炸事故造成人员伤亡者，处使用单位10000元以下罚款，处直接责任者200元以下罚款。隐瞒上述两类事故者，应加倍罚款。 
　　第十七条 被罚款项应按下列办法支付： 
　　1．企业应从留利或企业基金中支付，不得摊入成本。 
　　2．机关、事业单位和部队，从单位经费包干结余或预算外资金中支付。 
　　3．对个人罚款应由所在单位在本人工资中扣缴或采取其它方式追缴。 
　　第十八条 受罚单位或个人在接到罚款通知书后，应在十五天内将罚款交到指定的当地人民银行支行。如对处罚款决定不服，可向上一级劳动部门申诉。无故拒交者，可由处罚机关申请法院强行执行。 
　　第十九条 上列各项罚款一律上交地方财政。 
　　 
　　第五章 附则 
　　 
　　第二十条 各省、自治区、直辖市在执行本规则时，可制订适合本地情况的实际情况。 
　　第二十一条 本规则解释权属劳动人事部。 
　　第二十二条 本规则自1988年10月1日起执行。
锅炉使用登记办法　　 
　 
　　第一章　总　　则 
　　 
　　第1条　锅炉是生产和生活中广泛使用的、有爆炸危险的承压设备。为了加强在用锅炉的安全管理工作，根据《锅炉压力容器安全监察暂行条例》第九条的规定，制定本办法。 
　　第2条　凡使用固定式承压锅炉的单位，应按照本办法的规定向锅炉所在地的县级以上（含县级）劳动部门办理登记手续。 
　　电力系统发电用锅炉按水利电力部的有关规定由所在地的省级电力局办理登记手继，并报省级劳动部门备案。 
　　铁路系统内工作压力＜0.1MPa(1kgf／cm2)的固定式蒸汽锅炉和供热量≤0.70MW(60×104kcal／n)的热水锅炉的使用登记由铁路监察部门自行办理。 
　　 
　　第二章　锅炉使用登记证的签发与管理 
　　 
　　第3条　使用单位申请办理锅炉登记手续时，应填写一份《锅断登记表》和《锅炉登记卡》，并应向登记机关交验下列资料： 
　　（1）《蒸汽锅炉安全监察规程》或《热水锅炉安全技术监察规程》规定的与安全有关的出厂技术资料； 
　　（2）安装质量检验报告； 
　　（3）锅炉房平面图； 
　　（4）水处理方法及水质指标； 
　　（5）铅炉安全管理的各项规章制度； 
　　（6）持证司炉工人数。 
　　在用或移装的旧锅炉办理登记时，如使用单位提不出上述（1）、（2）两项资料时，允许以下列资料代替。 
　　（1）锅炉结构示意图及需核算强度的受压部件图； 
　　（2）锅炉受压元件强度及安全阀排放量的计算资料； 
　　（3）锅炉检验报告。 
　　额定蒸汔压力小于0.1MPa(1kgf／cm2)的蒸汽锅炉和额定供热量小于0.6MW(5×104kcal／n)的热水锅炉在登记时，只需交验制造厂质量证明书或检验报告。 
　　第4条　登记机关对送审资料审查合格后即应给使用单位签发《锅炉使用登记证》，并在《锅炉登记表》上盖章后连同全部送审资料退使用单位保管。《锅炉登记卡》留登记机关存查。 
　　第5条　锅炉经重大修理或改造后，使用单位须携带《锅炉登记表》和修理或改造部分的图纸及施工质量检验报告等资料，到原登记机关办理备案或变更手续。 
　　第6条　锅炉拆迁过户时，原使用单位应向原登记机关办理注销手续，交回《锅炉使用登记证》。锅炉的全部安全技术资料应随锅炉转至接收单位。接收单位应重新办理锅炉登记手续。 
　　第7条　锅炉报废时，使用单位向原登记机关交回《锅炉使用登记证》，办理注销手续。因不能保证安全运行而报废的锅炉，严禁再作承压锅炉使用。 
　　第8条　有下列情况之一者，应收回《锅炉使用登记证》： 
　　1.超过定期检验周期，未经许可逾期不检者； 
　　2.有危及安全的严重隐患在限期内不修复者； 
　　3.管理混乱，违章操作，屡教不改者； 
　　4.经检验确认,必须报废的锅炉。 
　　第9条　没有取得《锅炉使用登记证》的锅炉，不准投入使用。对违反本办法规定的，视情节轻重由锅炉压力容器安全监察机构给予查封或经济处罚。 
　　 
　　第三章　附　　则 
　　 
　　第10条　《锅炉使用登记证》、《锅炉登记表》和《锅炉登记卡》由各省、 自治区、直辖市参照本办法附录统一印制。（本汇编略） 
　　第11条　本办法解释权属劳动人事部锅炉压力容器安全监察局。

　
锅炉司炉工人安全技术考核管理办法　　 
　 
　　第一章　总测 
　　 
　　第1条　锅炉是特种设备，司炉工人是特种作业人员。为了加强司炉工人的安全技术培训、考核和管理，确保锅炉安全运行，特根据《锅炉压力容器安全监察暂行条例》第九条的规定，制定本办法。 
　　第2条　本办法适用于固定式承压锅炉的司炉工人，包括固定工、合同制工人。 
　　电力系统发电用锅炉及井网的自备电厂发电用锅炉的司炉工人安全技术考核与管理，按水利电力部的有关规定执行。 
　　 
　　第二章　司炉工人的基本条件、培训和考试 
　　 
　　第3条　司炉工人的基本条件是年满18岁，身体健康，没有妨碍从事司炉作业的疾病和生理缺陷。遵守纪律、热爱本职工作。一般应有初中以上文化程度。 
　　第4条　司炉工人考试前的理论和实际操作培训可由本单位、主管单位或委托其他单位进行。培训时间，拟领取1，2，3类操作证者应不少于六个月，拟领取4类操作证者不少于三个月。 
　　第5条　司炉工人考试一般应由当地锅炉压力容器安全监察机构（县或地、市级、下同）统一组织。有条件的使用单位或其主管部门，经当地锅炉压力容器安全监察机构批准后，可自行组织考试，但试题、合格标准和考试成绩须报当地锅炉压力容器安全监察机构审核。 
　　第6条　司炉工人考试包括理论和实际操作两部分。对从事五年以上司炉工作文化水平较低的司炉工人，以考核实际操作技术为主。 
　　第7条　司炉工人考核应按不同类别从下述考试大纲内容中选取命题。 
　　1.理论部分 
　　（1）压力、温度、介质、燃料、燃烧、通风、传热等方面的基本知识。 
　　（2）锅炉的分类、结构及其简单的工作原理。 
　　（3）锅炉安全附件的名称、作用、结构及简单的工作原理。 
　　（4）各种热工仪表、自控和连锁保护装置的用途和操作注意事项。 
　　（5）锅炉附属设备的用途和操作要领。 
　　（6）锅炉给水、炉水标准及常用的水处理方法。 
　　（7）锅炉运行的操作要领。 
　　（8）水垢、烟灰、结焦对锅炉的危害及防治方法。 
　　（9）锅炉常见事故的类别、原因、预防及处理。 
　　（10）锅炉维护保养方面的基本知识。 
　　（11）锅炉安全法规中有关安全运行的内容。 
　　2.实际操作部分 
　　（1）锅炉起动前的检查、准备、点火、升压、运行、调整、压火、停炉等操作。 
　　（2）安全附件的检查及调整。 
　　（3）各种辅机及附属设备的操作。 
　　（4）反事故演习。 
　　 
　　第三章　司炉操作证的类别、发放与管理 
　　 
　　第8条　司炉操作证分为四类，见下表 
　　第9条　符合基本条件并经考试合格的司炉工人，由当地锅炉压力容器安全监察机构签发司炉操作证。 
　　司炉工人只许操作不高于核准类别的锅炉。低类别司炉工人升为高类别司炉工人时应经过重新培训和考试，并换发司炉操作证。 
　　第10条　对取得操作证的司炉工人，一般每四年应进行一次复审，复审工作由发证机关或其指定的单位组织进行。复审结果由负责复审的单位记入司炉操作证复审栏内。连续从事司炉工作而无事故的司炉工人经原发证机关同意后可以免于复审。 
　　复审不合格者，应注销司炉操作证。 
　　第11条　持证司炉工人应履行以下职责： 
　　1.严格执行各项规章制度，精心操作，确保锅炉安全运行。 
　　2.发现锅炉有异常现象危及安全时，应采取紧急停炉措施并及时报告单位负责人。 
　　3.对任何有害锅炉安全运行的违章指挥，应拒绝执行。 
　　4.努力学习业务知识，不断提高操作水平。 
　　第12条　锅炉使用单位应做好以下管理工作： 
　　1.按本办法第3条规定的基本条件严格选调司炉工人。 
　　2.加强对司炉工人的思想教育和文化技术教育。 
　　3.制订并督促执行锅炉房的各项规章制度。 
　　4.改善司炉工人的劳动条件,锅炉房应做到文明生产. 
　　5.奖励安全生产好的司炉工人。 
　　6.保持司炉工人队伍的相对稳定，不随意调动司炉工人。 
　　 
　　第四章　附　则 
　　 
　　第13条　对季节司炉工的管理办法由各省、自治区、直辖市参照本办法自行制定。 
　　第14条　司炉操作证由各省、自治区、直辖市参照本办法附录格式统一印刷。（本汇编略） 
　　第15条　本办法自一九八七年一月一日起执行。
PAGE  
30

