PAGE  
12
某某工程

1第一章 工程概况


2第二章 施工部署


2第一节 施工指挥系统


2第二节 施工工期


2第三节 施工平面布置


2第四节 施工准备


4第三章 主要施工方法及技术措施


4第一节 工程测量


4第二节 开槽


4第三节 管道铺设


5第四节 附属构筑物


6第五节 回填


6第六节 管道试压


7第七节 冲洗消毒


8第四章 质量目标及保证措施


9第五章 季节施工措施


10第六章 安全措施


11第七章 文明施工、环境保护及消防保卫措施


12第八章 降低成本及节约措施




工程概况

【建筑在线】承担的施工段相对应的道路桩号为【建筑在线】～【建筑在线】。该段位置距规划【建筑在线】路施中东【建筑在线】m，管线埋置深度在【建筑在线】-【建筑在线】m之间。

管道采用D1420x12钢管，钢材为Q235-A级，管道连接采用对焊接口。安装蝶阀处采用法兰连接。该段管线设DN150排气阀2座，DN1400蝶阀【建筑在线】个，穿越新建钢筋砼箱涵处设D1750钢筋砼套管一座，DN1400x111/2°头【建筑在线】个。

施工部署

施工指挥系统

施工工期

工程施工厂区沿线社会单位众多，同时【建筑在线】路其它管线大部同期修建，各管线施工需要配合，但工程指挥部要求【建筑在线】年年底辅路具备通车条件，故拟【建筑在线】日开工，【建筑在线】日竣工，工期约【建筑在线】月。

施工平面布置

1、施工期间临时水源借用附近单位【建筑在线】的机井解决。

2、施工期间临时电源接通附近变压器。

3、施工期间驻地建设办公房布置在规划红线西侧，有利于合理利用场地，且不影响辅路施工。

施工准备

尽管工程拆迁困难大，但是施工准备工作仍需加紧以促成早日开工，保证在工期紧迫的形势下形成有利施工局面。

1、调查走访沿线施工范围内的社会单位，努力协调解决拆迁矛盾，求得理解和支持。

2、做好现况地下管线的调查工作，制定有关管线的临时保护加固措施，确保施工顺利进行。

3、现况排水系统为明渠，施工期间要妥善布置排水系统，明渠南侧【建筑在线】m处布置Φ1000渡管，解决排水管过路问题。

4、做好所交测量桩保护工作，甲方交桩、临时水准点和有关控制桩设40x40cm砼墩埋置射钉，并设防护栏杆。

主要施工方法及技术措施

工程测量

1、以甲方交桩为基准，沿全线设立临时水准点、控制桩，其设置应便于观测且必须牢固。

2、所有水准点、控制桩、高程桩应经过复核方可使用，且应经常校核，与兄弟单位结合部施测时要相互搭接【建筑在线】m。

3、认真执行测量规范要求。竣工后及时进行竣工测量，保存原始测量资料。

开槽

1、土方采用机械开挖，人工清底。由于现况路面整体低于设计路面，因此应将好土专门存放，减少外借土方量。

2、机挖至距槽底【建筑在线】cm时人工清底。由于地下水位较高，清底时先沿槽底一侧挖排水沟，深度为【建筑在线】cm，间隔【建筑在线】m设一排水井，下设卵石封底，安排水泵及时抽水排除。保证边坡稳定，槽体不扰动。

3、人工翻土槽边堆土须距槽边【建筑在线】m以外，且高度不大于【建筑在线】m，同时须留出交通运输道。

4、砂基垫层开槽宽度为【建筑在线】mm，深为【建筑在线】mm，清槽后及时交验，尽快铺设砂垫层。

5、开槽后及时搭设社会交通便桥，保持交通顺畅，须在现况路口搭设人行便榜【建筑在线】座，汽-15级便桥【建筑在线】座。

管道铺设

l、沿槽将管节按施工设计摆放，便于起吊运送入沟槽。下管时采用软带吊装，管道防腐层如有破损应及时修补，不得与槽壁及槽下管道互相碰撞，槽内运管不得扰动基。

2、槽底地基土质局部遇有松软土、填湖泥，如【建筑在线】～【建筑在线】处为垃圾土，应与设计单位商定做换填处理。

3、及时开挖接口工作坑，深度为【建筑在线】m，宽度为【建筑在线】m，长度为【建筑在线】m。

4、安装时逐节调整管节中心及高程，并提前清扫管道中的杂物。安装后应及时进行复测。

5、管道穿越箱涵下扎处坡度较大，要采取固定措施，防止管道下滑。

6、铜管焊接前应先修口，清根，管端端面留【建筑在线】mm钝边，坡口角度为【建筑在线】°-【建筑在线】°，间隙为【建筑在线】-【建筑在线】mm。

7、为避免钢管温度压力，管道施工闭合点应结合试压段设置，闭合温度应选择在【建筑在线】°－【建筑在线】℃范围内。

8、接口处水泥砂浆内防腐层成形后应进行湿养护，不小于【建筑在线】天，管道通水前应持续封堵。

附属构筑物

1、支墩砌筑应位置准确，锚定牢固。地基应稳定，原状土与支墩间应采用砂浆填塞。

2、管道支墩应在管道接口做完，管道位置固定后砌筑。管道安装过程中的临时固定支架应在支墩达到规定强度后拆除。

3、井室砌筑应符合有关砌筑规范要求。内壁应用原浆勾缝，在外壁地下水以下时用【建筑在线】：【建筑在线】水泥砂浆抹面，厚【建筑在线】mm，高出最高地下水位【建筑在线】mm。

4、安装盖板时盖板与井壁结合面满座水泥砂浆，并抹水泥砂浆三角。

5、管道穿过井室墙处应砌砖拱，与砖墙相接处应填浸冷底子麻。

砌筑蝶阀井时应注意蝶阀方头对准井孔。

回填

1、回填土时应在管道两侧同时进行，开台阶分层夯实，每层厚度不得大于【建筑在线】m，分段回填时，相邻段的接茬应呈阶梯形。

2、管道与槽底接触的三角区部分的夯实质量应特别注意，其密实度不少于【建筑在线】%。

3、不得采用房渣土、碎砖、粉砂、淤泥、石块等杂物回填，回填至管道顶【建筑在线】cm处做一层【建筑在线】cm厚【建筑在线】%灰土结构，以满足当年修路要求。

4、井室周围还土应同时分层对称回填并夯实，路面结构层以下【建筑在线】～【建筑在线】cm范围内采用二灰回填。

管道试压

1、试压前应落实试验准备工作，找好水源及排水设施。管基检查合格，管身两侧及上部已还土回填至管顶【建筑在线】m，弯头两侧各【建筑在线】m管道也应己还土，接口部分不回填，以供检查。试验分段长度不大于【建筑在线】km，并由指挥部统一划分。

2、作好试压后背及堵板的设计。后背土一定要密实，管端堵板支撑牢固，管线上设防横移支撑。

3、开槽时预留一段【建筑在线】m的沟槽原状土不开挖，作为试压后背。后背墙面与横卧方木之间如有空隙应用砂子填实。

4、试验管段灌满水后，宜在不大于工作压力条件下浸泡【建筑在线】h再行试压。开始升压时应特别注意两端盖堵及后背，发现问题及时停泵处理。试验时逐步升压，每次【建筑在线】Mpa，稳压检查没有问题时再继续升压，要求在【建筑在线】MPa试验压力下保持【建筑在线】分钟内落压不超过【建筑在线】MPa。

5、强度合格后，用注水法测定渗水量，延续【建筑在线】h后计算，合格标准为小于【建筑在线】升/分/公里。

冲洗消毒

1、做好准备工作，制备漂白粉溶液，且应避开用水高峰。

2、泵人漂白粉溶液，调节泵入速度，保证水中游离氯含量每升【建筑在线】～【建筑在线】mg。

3、待放水口出水的游离氯含量为每升【建筑在线】mg以上时，关闸泡管消毒【建筑在线】h以上。

4、放净氯水，放入自来水存水【建筑在线】h以上。

质量目标及保证措施

1、本工程按IS09001标准进行质量管理，施工时认真执行同期编制的工程质量计划，以保证本工程质量达到优质标准。

2、建立工程质量目标分解表。(附后)

3、认真执行工程项目监理制度，严格按照监理工作程序办事。

4、严格按照施工组织设计中的有关规定，进行各项工序自检、互检。

5、工程所用材料必须保证质量，及时检测，严禁使用不合格材料。

6、组织QC攻关小组，提高施工操作技术水平，使工程质量再上层楼。

7、钢管、各种管附件到现场后应仔细检查，质量不合格的必须更换。

季节施工措施

1、建立健全季节性施工组织机构和规章制度。

2、施工开槽要有排水措施，槽下设排水沟，集水坑，同时在施工

安排上应集中力量分段突击减少亮槽时间。

3、要做好料具的储备工作，克服侥幸心理，做好应付突发事件的准备。

4、现场材料存放要符合要求，避免地面松软下沉造成原材料损伤或发生滑移造成事故。

5、露天使用的电气设备如焊机要有防潮措施，各种电气设备均须设漏电保护装置，保障安全可靠。

安全措施

1、严格执行现场安全管理规章制度，建立安全生产组织系统，经常性开展安全检查活动。

2、落实安全生产责任制，坚持安全第一、预防为主的方针，把生产的安全问题置于头等地位优先考虑。

3、开挖沟槽要按照土质情况进行放坡和支护，预留出车辆与槽边的安全距离，雨后要认真检查，防止发生土方坍塌事故。

4、沟槽边要设防护栏杆，上下沟槽要走安全梯。

5、吊车下管时应有信号工指挥，事先应勘察现场，确保安全。

6、施工现场用电要符合有关规定，配备漏电开关，闸箱上锁。

7、机械设备设专人负责检查维修，不得带病运转，不准超负荷作业，不准违规操作。

8、交通路口要有安全标志，保证过往行人和车辆的安全。

文明施工、环境保护及消防保卫措施

1、严格执行市建委关于施工现场的规定，加强领导，设专人负责文明施工，环境保护及消防保卫工作。

2、施工现场要保持整洁，各种料具分类码放整齐。

3、开槽施工时应搭设围挡，进行封闭施工。交通路口搭设便桥，保证社会交通顺畅。

4、土方外运时设专人负责将车辆土方拍实，减少道路遗洒。

5、优先采用减噪设备，大噪声设备安排在晚10点以前使用。

6、现场消防通道畅通，消防设施齐全，临设搭建符合消防要求。

7、现场明火作业须开具用火证，设专人负责消防检查。

降低成本及节约措施

1、加强工程洽商管理，扩大工程支出费用包干范围，适时召开经济分析会。

2、合理安排施工计划，搞好工、料、机的调度管理。

3、严格材料管理制度，执行限额领料制度，加强大宗材料和地材的计量，防止材料丢失和浪费。

4、临建设施在满足使用要求的条件下，合理选用旧有材料，减少成本支出。

5、管线开挖后要将好土专门堆放，以减少外借土方量。

东四环朝阳北路立交～农展馆南路立交段DN1400上水工程(22+400～22+800)质量目标分解：

	项目
	检查项目
	允许偏差(mm)
	检验频率
	检验方法

	开槽
	槽底高程
	
	mm
	
	用水准仪量测


PAGE  
12

