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综合布线系统(PremisesDistributedSystem)

综合布线系统的产生
综合布线系统是随着智能大厦兴起而产生的。80年代初期的美国，跨国公司为了提高国际竞争能力，适应信息时代的要求，纷纷兴建或改建具有高科技装备的高科技大楼－－Hiech.Building（如美国国家安全局和五角大楼等）；另一方面，高科技公司为了增强自身的竞争和应变能力，对办公和研究环境积极进行着创新或改进。1984年，美国康涅狄格州的哈特福特市将一幢旧金融大厦进行了改建，称之为都市大厦（City place），从此诞生了世界公认的第一座智能化大厦。改建后的大楼主要增添了计算机设备、数字式程控交换、计算机数据通信线路等办公自动化设备、大楼的客户不必自行购置设备便可获得话音通讯、文字处理、电子邮件、市场行情查询、情报资料检索、科学计算等服务。此外大楼内的空调、供水、防火防盗系统、供配电系统等均为电脑控制，实现了自动化综合管理，使客户感到更加舒适、方便和安全。这引起了世人的关注。 

    随着计算机的普及应用以及通信、网络和控制技术的发展，大厦内所有公共设施都可以采用智能系统来提高大楼的服务能力。智能大厦系统的中心是以计算机为主的控制管理中心，它通过大厦结构化综合布线系统与各种信息终端－如通信终端和传感器终端－连接来“感知”大厦内各个空间的信息，并通过计算机处理作出相应的对策，再由通信终端或控制终端（如步进电机、各种阀门等）作出反应，使大厦具有某种“智能”。
    结构化综合布线是智能大楼的神经系统，是智能大楼的基础。没有安装结构化综合布线系统的大厦不可能是智能大厦。
没有安装结构化综合布线系统（SCS）的大厦不可能是智能大厦。有了SCS也只能说有了智能大厦的基础， 还要赋予其灵魂即楼宇控制系统（BCS）。 由于综合布线系统的投资（常常按每平方米面积有多少智能信息点来估计大厦的智能化程度）只占整个大厦预算的5％到7％左右而其优点则十分明显，回报程度很高（一般2到3年）。大楼一投入使 用综合布线投资就可回报， 而大楼的布线承诺可达15到20年，故投资效益长、回报快。所以目前的房地产开发商、高层楼宇管者都纷纷采用PDS布线，国内几乎新建的20层以上的大楼都考虑了综合布线，100米以上大厦都有楼宇自动化系统。
综合布线系统的组成
综合布线系统的定义
综合布线系统(PDS)是楼宇和园区范围内，在统一的传输介质上建立的可以连接电话、计算机、会议电视和监视电视等设备的结构化的信息传输系统。PDS使用标准的双绞线和光纤，支持高速率的数据传输。它包括一系列专用的插座和交接硬件,使用户可以把设备连到标准的话音/数据信息插座上，使安装、维护、升级和扩展都非常方便和节省费用。PDS使用星型拓扑结构，使系统的集中管理成为可能,也使每个信息点的故障、改动或增加不影响其它的点。
目前在综合布线领域被广泛遵循的标准是EIA/TIA-568A，即《Commercial Building Telecommunications Wiring Standard》，ISO/IEC11801，EN50173。各布线系统器件生产厂家遵照此标准提供了自己的布线产品系列。在EIA/TIA-568中把综合布线系统分为六个子系统：建筑群主干子系统、设备间子系统、垂直干线子系统、管理子系统、水平子系统和工作区子系统。
示意图如下：



工作区子系统提供从水平子系统的信息插座到用户工作站设备之间的连接。它包括工作站连线(station mounting cord)、适配器和扩展线等。
水平子系统的作用是将垂直干线子系统从卫星配线间延伸到用户工作区。包括双绞线电缆、信息插座等。
垂直干线子系统是建筑物内将各楼层的卫星配线间（管理子系统）联到主配线间。
管理子系统就是配线间，它把水平子系统和垂直干线子系统连在一起或把垂直主干和设备子系统连在一起。通过它可以改变布线系统各子系统之间的连接关系，从而管理网络通信线路。器件有端子板、Patch Panel和跳线等。
    设备子系统把管理子系统和网络设备联系起来。由设备间中的电缆、连接器和相关支撑硬件组成。
建筑群主干子系统将一个园区的各建筑物内的设备子系统联在一起。包括光缆、电缆和电气保护设备。
定义与惯用语
信息点
指布线系统中的一个设备连接点，与信息插座的一个插孔对应。较常见的信息设备是电话和计算机。
信息插座（Information Outlet)

布线系统中水平子系统的一部分，与工作区子系统相连。信息插座由面板、插孔模块等组成，面板分暗嵌式和外露式，插孔数也有多种。插座不与信息点一一对应，往往一个插座中既有计算机插孔、又有电话插孔。
互补
电话和计算机插座的互补是指可以把计算机插孔改接电话，或把电话插孔改接计算机。互补对综合布线系统的设计有一定要求。
EIA/TIA

Electronic Industries Association/Telecommunication Industry Association（电子工业协会/通讯工业协会）的缩写。EIA/TIA568是目前被业界广泛遵循的布线标准。
五类
是EIA/TIA公告TSB-36和TSB-40中规定的支持155MBPS以下传输率的布线系统器件类别。如果要支持155MBPS的传输，要求这个布线系统的所有的器件，包括电缆和插接件，都必须是五类产品。
三类
是EIA/TIA公告TSB-36和TSB-40中规定的支持16MBPS以下传输率的布线系统器件类别。我们也用“三类”和“五类”作为信息点的类别。一般地，三类信息点用于连电话和普通计算机网络，五类信息点用于连高速计算机网络。
CECS

中国工程建设标准化协会。他规定了中国的结构化布线标准。
配线间（箱）
属布线系统的管理子系统，其中放置配线架。典型地，设备间（本设计中就是主机房）中放置主配线箱；每层楼设一个卫星配线箱，卫星配线箱设置的多少随各楼层的信息点密度不同而不同。
配线架
配线间（管理子系统）中多种配线器件的总称。象配线间(箱)一样，也分为主配线架和卫星配线架：主配线架连接主干电缆和设备，卫星配线架连接水平电缆和主干电缆。
服务器
计算机网络中提供资源给其它计算机共享的计算机。一般所说的服务器是指文件服务器。
工作站
计算机网络中普通用户使用的计算机，与服务器相对，可以共享服务器上的资源。
配线架水平端
一般地、我们把配线架中与水平电缆相连的部分称作水平端。
配线架垂直端
一般地、我们把配线架中与垂直主干相连的部分称作垂直端。
终结(terminate)

布线系统器件生产厂家提供的电缆一般是1000英尺/箱的连续的，终结是指在安装现场，把电缆铺设到位后割断并卡接。在综合布线系统中，电缆都只能在配线架或模块插座处终结，并通过布线系统插接件接续，不象电源线断点可以接续。
传统布线与综合布线的比较
	
	综合布线系统
	传统布线系统

	传输介质
	1 以双绞线来传输。
2 单一的传输介质。
3 电话和电脑可互用。
	1 电话使用专用的电话线。
2 电脑及网络使用同轴电缆。
3 电脑电话线不能共用。

	不同电脑系统的处理方式
	1 从配线架到墙上插座完全统一，适合不同电脑主机和电话系统使用。
2 提供 IBM、DEC、HP等系统的连接、以及ETHERNET、TORKEN－RING、TPDDI的连接。
3 电脑终端机，电话机和其它网络设备的插座可互用且完全相同。
4移动计算机设备，电话设备十分方便。
5 单一插座可接一部电话机和一个终端机。
	1各种不同电脑及网络布不同的电缆并使用不同的结构，线路无法共用也无法通用。
2 电脑和电话之插座不能互用。
3 移动电话和电脑时必须要重布线。

	标准化
问题
	满足商用建筑标准
1 EIA/TIA 568

2 EIA/TIA 569

3 TSB36

4 TSB40
	无国际标准可遵循



综合布线系统的发展前景
目前，以计算机为代表的现代化设备得到广泛的普及应用。计算机网、通信网、自控网、监控网等遍布全球；信息显示系统、数据处理系统、设备控制系统等在各行各业中比比皆是。更令人惊叹的是这些高科技的电子产品正日新月异地推陈出新，迫切需要综合布线系统位之服务。这对肩负着“神经网络”使命的布线系统来说无疑是一个严峻的挑战。
由于综合布线系统的投资（常常按每平方米面积有多少智能信息点来估计大厦的智能化程度）只占整个大厦预算的5％左右而其优点则十分明显，回报程度很高（一般2到3年）。大楼一投入使 用综合布线投资就可回报， 而大楼的布线承诺可达15到20年，故投资效益长、回报快。所以目前的房地产开发商、高层楼宇管者都纷纷采用PDS布线，国内几乎新建的20层以上的大楼都考虑了综合布线。
自九十年代初以来，综合布线系统在国内得到广泛应用。我国许多城市已将综合布线系统列为高层建筑的一项法规来推广使用。可以毫不夸张地说，无综合布线系统的大楼是不完备的，综合布线系统使您的大楼实现智能化，让您的生活和工作空间更理想更完美。
第1章 IBDN布线系统介绍

概述
目前，计算机技术、通讯技术、网络技术正在以前所未有的速度飞速发展。这些高速发展的新技术带动人类步入了计算技术发展的新时代－网络时代。数据、话音、视讯、多媒体等信息量急剧膨胀。信息传输的高速、安全可靠及各任意点之间的计算机网络通讯对信息传输介质及结构提出更高的要求。如何适应当前及将来网络技术飞速发展对建筑物布线的挑战是我们在办公楼设计建设之初，就要认真考虑的课题。一般来讲，一座办公楼的生命周期要远远长于计算机、通讯及网络技术的发展周期。因此，办公楼内采用的通讯设施及布线系统一定要有先进性(超前性)，力求高标准，并且有很强的适应性、扩展性、可靠性和长远效益，以满足未来的需要。
IBDN布线系统向用户提供了一套完整的、高质量的布线系统。IDBN布线系统不但为用户当前的需求提供了灵活可靠的方案，更面向未来高速网络技术的发展对布线系统严格的要求，具有很强的适应性、扩展性、可靠性和长远效益。有关公司的专业测试实验室测试表明其完全符合最新国际布线标准ISO/IECIS11801，欧洲标准EN50173，及EIA/TIA568A标准。


IBDN布线系统是建筑物或建筑群内的传输网络,它既使话音和数据通信设备，交换机设备和其它信息管理系统彼此相连，也使这些设备与外部通信网络相连接。它包括建筑物到外部网络或电话局线路上的连线点与工作区的话音或数据终端之间的所有电缆及相关联的布线部件。布线系统由不同系列的部件组成，包括：传输介质、线路管理硬件、连接器、插座、插头、适配器、传输电子线路、电器保护设备和支持硬件。
IBDN布线系统支持产品
*以太网，高速以太网(100Base-T,100Base-VG)

*令牌网
*ATM

*FDDI

*ISDN等应用
IBDN布线系统的特点
兼容性

IBDN布线系统是一套全开放式的布线系统，它具有一套全系列的适配器，可以将不同厂商设备的不同传输介质全部转换成相同的屏蔽或非屏蔽双绞线，通过双绞线可传输话音，数据，图象，视频信号；采用光纤可远程高速传输数据，高清晰度图象信号，可支持目前所有数据及话音设备厂商的系统。
灵活性


由于所有信息系统采用相同的传输介质，因此所有信息通道是通用的，信息通道可支持电话，传真，多用户终端，ATM，10BASET工作站，及令牌环站。所有设备的开通及更改均不需改变系统布线，只需作必要的跳线管理即可；系统组网也可灵活多样，各部门既可独立组网又可方便地互连，为合理组织信息流提供了必要条件。
可靠性


IBDN系统采用高品质的标准材料，以组合压接的方式构成一套高标准信息通道，每条信息通道都要采用专用仪器测试以保证其电气性能，系统布线全部采用物理星型拓扑，点到点端接，任何一条线路故障均不影响其它线路的运行；同时为线路的运行维护及故障检修提供了极大方便，从而保障了系统可靠运行。更重要的是在复杂环境下，IBDN的全程电磁干扰屏蔽系统为用户将来在更高的(100MHz或大于100MHz)的数据传输提供了安全可靠的保证。同时也避免了并行传输线各信号之间的互扰。IBDN免用工具安装的独到之处在于可以排除人工操作时出现的一些失误，进而改善了整个系统的可靠性。
先进性



IBDN采用极富弹性的布线概念，采用光纤与双绞线混布方式，极为合理地构成一套完整的布线系统。所有布线均采用世界最新通讯标准，所有信息通道均按（ISDN）标准，采用八芯配置，通过屏蔽双绞线传输数据速率可达到100MHZ。
全程电磁干扰屏蔽
-采用FTP或S－FTP；五类带屏蔽双绞线。
-信息插口、跳线面板带有接地金属外壳。
-良好接地系统。
免用工具安装(TOOLLESS)

模块化


适应于不同规模的综合布线环境，可随用户的需要而增减(跳线面板、跳线等)，可以前面板配线。
第2章 煤气公司业务用楼综合布线系统设计

煤气公司业务用楼对布线的要求
信息中心的布线环境
随着我国信息产业的蓬勃发展，未来业务量必将飞跃膨胀。我方在对综合布线的规划设计方面充分考虑到这一点，结合贵方提出的具体要求，为本系统提供了最大的扩展性、互补性。
煤气公司抢险业务用楼其建筑共计七层。

根据贵方提供的图纸和要求，我方经过实地考察，初步决定中心机房设在三楼，但是由于大楼没有竖井，我方认为如果采取侧排从室外走线的方式，即影响大楼的美观，又容易引起其他不稳定因素，也不利于将来根据业务需要对主干线路进行扩展，因此必须在楼层之间开孔，开孔尺寸不小于30X30（CM），垂直贯穿所有楼层，并且安装金属桥架。开空位置如下：
虚线位置为建议用墙隔断，内放置语音跳线架及电话分线盒，将来如需增加数据主干线路，此处可作为分配线间位置。如贵方不愿意隔断，墙装式的跳线架也不影响美观。三楼此房间即为主机房。
    对于信息点的设置数目，由于贵方现阶段不能提出准确的需求，因此我方此方案尽可能的从多方面进行考虑，贵方单一房间的信息点最大可能为二十以上，（设计院）但是此房间位置不能确定，我方也不可能在每个房间都设计二十个信息点，因此我方考虑设计院用房做特殊处理，现阶段不做考虑，还是按正常设计，待此房间确定后，在任意数据出口接一交换机，即可满足要求，如果贵方一定要求房间内为暗线，可在此房间内按微机数量在次布线，不会影响其他房间的布线结构。

布线系统应符合的工业标准
ISO/IS 11801

EIA/TIA 568

本布线方案技术要点
先进性
本布线方案采用的布线材料、布线技术及方案设计，都是世界最先进的，不但满足当前网络通讯对布线的需要，更面向未来高速网络技术的发展对布线系统的严格要求，具有很强的适应性、扩展性、可靠性、长远效益。
符合最新国际标准
本布线系统符合最新的国际布线标准ISO/IEC 11801，并符合美国TIA/EIA568布线标准、欧洲EN50173标准。
全五类水平子系统
数据、语音传输水平子系统全部采用5类双绞线，可支持高达155Mbps的数据传输速率，具有很强的可互补性、扩展性、灵活性、高可靠性。即根据贵方未来业务发展，任何一个信息出口都既可作为数据出口又可作为话音出口来使用；并且随着信息流量的增大，可以方便的增加电话的数量（每条双绞线可容纳4部普通电话），也可在在数据点不够使用时方便的把语音点改为数据点使用（只需在配线间改变跳线即可）
设计满足全部高速网络应用可平滑升级
       本布线系统可支持
       (以太网
       (高速以太网（100BASE-T，100BASE-VG）
       (令牌网
       (ATM

       (FDDI

       (ISDN等应有
具有广泛兼容性
采用标准的RJ45 8信息位标准接口，可以把不同厂家的网络设备和多种终端设备连接到网络上，可以传输话音、数据、图象、视频（宽带）等信号。
高度模块化
数据、语音等整合在同一配线机柜上，以便于管理。所有的跳线面板都为模块化安装，可随用户的需要随意增减。
免专用工具的安装（TOOLLESS）
     (排除端接安装中可能出现的失误及接触不良，进一步提高了系统的可靠性。
     (安装节省人力及工时。

第3章 方案说明

我们为甲方设计的布线系统总体结构示意图如下：

在图中表达了整个布线系统的信息点分布、配线架的设置以及配线架之间的连接关系，以及使用线缆种类。对于数据（微机）系统，因为此楼属于低层建筑，因此采用了集中管理的办法，即不设分配线间，所有数据电缆（双绞线）均从主配线间引出，这样可以减少分配线间的设备，节约投资，并且集中布线也可以方便今后的网络设备管理。对于语音系统，在每层设置了一个墙装的配线架，子配线架和主配线架之间用一根大对数电缆连接，此设计主要考虑到因为数据系统采用集中管理的方法，将来业务增加，要将数据、语音业务互换使用事，便于跳线连接。也方便今后电话的跨层跳接。
在“布线系统设计”的后续几节中分别具体探讨了每个子系统选配的器件和用量。器件的汇总清单和报价参见第11节。
工作区子系统
工作区子系统是由各个办公区域构成，它把水平子系统和计算机连起来，主要是指从信息插座到计算机或电话机的连线。
用于计算机点的跳线有两种，即一种为IBDN提供的成品跳线，此种跳线为采用特殊工艺一次加工完成，跳线的每一芯由若干根细如毛发的铜丝组成，质地极其柔软，不会折损，长期使用不会影响数据的可靠传输。我们建议采用此种跳线。
另一种为使用专门的工具自制的跳线，若采用此种跳线成本略低，但对于全程屏蔽的系统，为保证系统的绝对可靠，我们不推荐使用此种跳线。
[image: image1.wmf]
RJ45埋入式信息插座与其旁边电源插座应保持20cm的距离，信息插座和电源插座的低边沿线距地板水平面30cm。如下图所示：
           
[image: image2.wmf]信息插座
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信息插座器件选配的是IBDN双孔、单孔墙上式插座。这些是正方形、白色、五类、屏蔽插座套件，由金属底板、面板、插孔模块、自然下垂的插座仓、防尘盖、紧绳等组成。它的金属底板的螺丝孔距是60mm。外观极其美观、幽雅，与标准的86*86 mm的国标暗合配套。
由于贵方现阶段不能确定各房间应设置信息点的点数，因此我房只能根据国际规范和国内实际情况作出设计。按照国际标准应该在每10平方米设一工作区，但是根据国内实际情况，此标准明显不实用，因此我方设计为每20平方米建筑面积设计一工作区，工作区信息点按标准设计，为2个数据点，1个语音点，由于有些房间不需要布线，如泵房、卫生间等，有些房间不必要按此密度设置信息点，如会议室、商场等，因此这些地点多余出的信息点我放将根据实际情况，并征求贵方的意见分配到其他办公室。
各层的信息点、双孔插座及单孔插座的数量统计如下：

[image: image3.wmf]楼层
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6
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52

13

26

5

办公室、会议室

13

52

13

26

4

办公室、会议室

16

64

16

32

3

办公室、会议室

16

64

16

32

2

办公室

15

60

15

30

1

商场、仓库

7

28

7

14

合计

85

340

85

170


水平子系统设计
水平布线子系统是将干线子系统线路延伸到用户工作区。该系统是从各个子配线间出发连向各个工作区的信息插座。
                 [image: image4.wmf]
水平子系统示意图

A、水平线缆路由设计
走廊的吊顶上应安装有金属线槽，进入房间时，从线槽引出金属管，以埋入方式沿墙壁而下（或上）到各个信息点。
[image: image5.wmf]线槽
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B、水平线缆的选型与计算                                                            

话音和数据系统线路的水平部分均采用IBDN公司五类的水平线传输数据和话音。系统具有很好的灵活性，而且对未来数字电话，可视电话和速度高于100Mbps的多媒体高速数据应用均有很好的支持。IBDN CAT5－FTP符合EIA/TIA 568标准的第五类屏蔽双绞线，当距离100m时，线缆支持的传输速率可达155Mbps，若采用空分扩谱技术做平衡传输则可达622Mbps，完全能满足将来扩展和升级的需要。此外它也可以传输各种70V直流电压及在相应的距离下传输10MHZ及100MHZ频率以内的弱电信号。水平电缆长度统计如表：  

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	楼层
	 插座端余长
	插座端垂直段长度
	层间垂直段长度
	水平段层均长
	配线架端垂直段长
	配线架端余长
	线全长（米）
	信息点数
	层电缆用量（米）

	7
	0.3
	3.5
	16
	25
	4
	3
	51.8
	20
	1036

	6
	0.3
	3.5
	12
	25
	4
	3
	47.8
	52
	2485.6

	5
	0.3
	3.5
	8
	25
	4
	3
	44.8
	52
	2329.6

	4
	0.3
	3.5
	4
	25
	4
	3
	40.8
	64
	2611.2

	3
	0.3
	3.5
	0
	25
	4
	3
	36.8
	64
	2355.2

	2
	0.3
	3.5
	4
	25
	4
	3
	40.8
	60
	2448

	1
	0.3
	3.5
	8
	25
	4
	3
	44.8
	28
	1254.4

	
	
	
	
	
	
	
	合计
	340
	14520

	
	
	
	
	
	
	
	施工消耗(15%)：
	2178

	
	
	
	
	
	
	
	总计：
	16698

	
	
	
	
	
	
	
	折合箱（300米/箱）：
	56


管理子系统设计
管理子系统由交连、互连配线架组成。管理点为连接其它子系统提供连接手段。交连和互连允许将通讯线路定位或重定位到建筑物的不同部分，以便能更容易地管理通信线路，使在移动终端设备时能方便地进行插拔。
分配线间安装说明
分配线间是各管理子系统的安装场所。

对于信息点不是很多，使用功能又近似且不超长的楼层，为便于管理，可共用一个子配线间；对于信息点较多或水平距离较员的楼层应在该层设立配线间。配线间的位置可选在距弱电竖井或附近的房间内。配线间用于安装配线架和安装计算机网络通讯设备。此方岸中没有设计分配线间，仅在各层设了一个语音跳线架，且1、2层6、7层共用。
[image: image6.wmf]¸ÉÀÂ
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分配线间安装示意图
配线架的选型和安装
分配线间的设计，我们采用了较为集中、灵活的管理方式，充分利用配线架的容量，以达到较好的性能价格比。
所有的水平语音FTP双绞线均选用IBDN 25对BIX配线架进行管理，使语音与数据点可完全互补，且管理、维护灵活简便。
垂直干线子系统
竖井中应立有金属线槽，，以安装和固定垂直子系统的电缆。竖井中的线槽应和各层配线室之间有金属线槽连通。由于此方案没有设计数据垂直主干，在此就不详细叙述。需要说明一点，由于采用模块化设计，如果将来需要加装数据主干线路（大对数电缆或光纤），十分方便，只需要增加相应的线路和设备即可不影响水平线路。
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干线区子系统示意图
设备间子系统设计
设备子系统是整个布线系统的管理中心，由设备间（主配线间）中的电缆、连接器和相关支撑硬件组成，它把公共系统设备的各种不同设备互连起来。
根据甲方提供的信息点数量，数据主配线架选配4个IBDN  PS5 HD 24口配线架。语音系统使用IBDN 25对BIX墙装配线架。
布线系统工具
此布线系统中的IBM器件安装无需专用工具，只需改锥等普通工具。
做跳线时需用RJ45卡线工具，在100FT端子上板卡线时需用专用的卡线刀具。
测试时需用专用的测试仪器。
布线系统管理
信息点编号规则
此布线系统中我们采用如下信息点编号规则，每个编号唯一地标识一个信息点，与一个插孔对应，也与一条水平电缆对应。



其中层号从1到5；设备类型码有两种，C表示计算机，P表示电话；信息点层内序号为每层内的信息点统一顺序编号。例如：3C13表示三层第13台计算机。
此编号在下列地方用到：
在布线系统平面图和其他一些文档中，都用上述的编号来标识信息点。
每个信息盒面板的插孔下方贴以写有上述信息点编号的标签。
在配线架的标签条上用上述编号标明相应位置对应的信息点编号，并登记注册。
穿线工程中，每根4对芯电缆的两端都按上述规则标号。
布线系统管理文档
我们提供的布线系统文档包括：
《布线系统各层平面图》
可用于查信息点的分布位置，槽道的路线。
《布线系统系统图》
用于查各级配线架、水平电缆、垂直电缆的连接关系，水平子系统、配线架和主干电缆的器件数量、种类等。
《信息点房间号表》
用于查信息点所在的房间号，可贴在主配线箱上，查找方便。
《配线架电缆卡接位置图》
用于查找配线架各位置上卡接的电缆所对应的信息点编号，此图与配线架标签上的标号是一致的。配线架上卡接的水平电缆一般不会改动，所以此表一般不会改动；但如果信息点有增加，则此表要更新。
《信息点跳线路径表》
这是布线系统中要经常更新的文档，每次跳线修改活动都要仔细记录在此表上，此表更新不及时必将导致布线系统的混乱。如果已造成了混乱则要进行全面的测试，重新生成此文档。
《布线系统维护记录》
用来记录所有的维护操作，以备查对，用户应养成忠实详细记录维护活动的习惯，出现问题时此记录将非常有助于查对失误的操作，以追踪和修改错误。
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信息插座（包括面板、模块和铁盒）每个插孔功能可任意
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