目录

2第1卷
风机移位方案

第2卷
临时风机
2
第3卷
临时风机位置
2


风机移位方案

风机移位方案：

首先制作并安装临时风机型钢底座，预制风管，然后移走并安装1＃风机，此间需保证2＃风机在原风机房正常工作。夜间2＃风机停运时，新安装风管与原主风管碰头，调试1＃风机运行，然后停运2＃风机，并移位安装。

临时风机

厨房排烟温度较高，若采用轴流风机，因电机内置，电机易烧坏，同时风机扬程要求较大，因此，最适宜采用离心风机。为节约建设方投资，临时排烟风机仍采用原风机；

临时风机位置

设于冷却塔屋面上，借用冷却塔支撑点作型钢底座受力点，并作相应减振措施。

