混凝土缺陷的修补方案
招商楼1层柱：1轴交A轴、4轴交B轴柱下部有不同程度的缺陷。据我施工方分析：用商品混凝土浇筑柱到顶时混凝土过滿，混凝土通过梁模板流向另一处柱模底部。此柱在浇筑前浇水过多，柱模板膨胀后裂缝较细水无法排出，混凝土灌下去后同水混合,造成水灰比过多，混凝土强度下降，无法达到设计强度，现施工方提出补强处理建议：
 eq \o\ac(○,1)：现梁板模板架管已拆除，须重新搭设对梁板进行加固处理，确保负载不下沉。

 eq \o\ac(○,2)：轻轻凿除此柱的松散浮动石子，并用高压水冲洗干净后，用草包覆盖保持湿润24小时后，从新制作模板，模板上口做成斜溜斗高于凿除部位5cm～10cm以上。浇筑前浇一层水泥浆，然后用比原柱砼标号高一个级配的膨胀混凝土进行浇筑，应细致振实，使新旧混凝土紧密结合，应及时加以覆盖或浇水，保持湿润，待模板拆除后凿除上口斜溜斗形的混凝土。
此建议方案请甲方、监理审查确定给予答复。
浙江建工四川分公司

成都传化物流基地项目部

2008年6.1日

