10kV变压器调试方案

    l、编制说明

为确保***电站工程配电室的10kV变压器安全受电和长期稳定运行，在变压器受电前须对其进行本体检查试验，本方案针对此项检查试验进行编写, 现场可结合实际情况予以参考。
 2、编制依据

2.1 ***电站工程设备清单
2.2 设计院设计的施工图纸及其它设计文件

2.3 工程项目的施工组织设计。

2.4 施工计划

2.5 技术规范、标准：

2.6《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》GB50150－2006。

2.7《电气安装工程施工及验收规范》GB50303－2002。

2.8 电气设备的厂家技术文件资料。

2.9 有关的电气试验，运行安全操作规程。

2.10 公司《质量保证手册》、《质量体系文件》及其支撑性文件。
    3、工程概况

    3.1  安格鲁电站变电所有10kV油浸变压器3台，干式变压器6台。变压器容量不等，大小不一。

    3.2、主要工程量 
	序号
	设备名称
	规格型号
	单位
	数量

	1
	变压器
	10.5/0.4kV；1600kVA；干式
	台
	4

	2
	变压器
	10.5/0.4kV；800kVA；干式
	台
	2

	3
	变压器
	10.5/6kV；3000kVA；油浸
	台
	1

	4
	变压器
	13.8/6kV；8000kVA；油浸
	台
	2


用表格的形式列出试验项目的试验结果，并确定其是否合格。
4、施工程序流程、主要施工方法和关键操作方法

4.1施工程序流程


4.2.主要施工方法和关键操作方法

4.2.1 主要施工方法

4.2.1.1、人员、试验设备、仪表、仪器、消耗材料的准备。

4.2.1.2、技术资料准备，熟悉会审图纸。

4.2.1.3、测量绕组连同套管的直流电阻。

4.2.1.4、检查所有分接头的电压比和三相接线组别。

4.2.1.5、测量绕组连同套管的绝缘电阻、吸收比。

4.2.1.6、绝缘油电气强度试验。

4.2.1.7、交流耐压试验。

4.2.1.8、额定电压下的冲击合闸试验。

4.2.1.9、调试资料的整理，填写试验报告。

4.2.1.10、安装调试工作的检查确认及送电的准备。
   4.2.2 关键操作方法

试验项目及试验的标准按照国标GB50150－2006执行，主要的试验方法参照《高压电器试验方法》。

 4.2.2.1、测量绕组连同套管的直流电阻：
变压器一次侧和二次侧绕组的直流电阻的测定宜采用感性负载直流电阻测试仪进行测量，首先调节变压器的无载调压开关，测量一次侧每一档位绕组的直流电阻，然后再测量二次侧绕组的直流电阻。测试导线与变压器触头接触良好，测量结果应符合GB50150-2006中7.0.3条第2、3款的规定。

 4.2.2.2、检查所有分接头的电压比和三相绕组联结组别：

检查分接头的电压比使用全自动变压器变比组别测试仪，应在每一分接头位置下进行测量。使用时应注意试验仪器的一、二次侧接线及相位和变压器的一、二次侧及相位一致，根据变压器铭牌正确输入各个分接头的标准变比，然后进行测量，测量时注意安全。测量结果与制造厂铭牌数据相比允许误差应不大于±0.5。三相绕组联结组别应与铭牌一致。

 4.2.2.3、测量绕组连同套管的绝缘电阻、吸收比：

绝缘电阻的测试。按照被试设备的额定电压等级选择兆欧表，正常情况下待表指示稳定后读取测试值，吸收比是指测试60s时和15s的测试值之比。注意将兆欧表的L端子接被试物、E接地、G端接屏蔽层位置。测试完毕，待测试引线与被试品断开后再停止兆欧表。然后将被试品对地充分放电，放电时间至少1~5min。

阴雨潮湿天气及环境湿度太大时，不宜进行测量。

 4.2.2.4、绝缘油电气强度试验：

变压器绝缘油的电气强度试验宜在相对湿度不大于75%的晴天进行，在变压器的下部放油阀处取油样，放入专用油杯静置，油杯放置于油试验仪中进行电气强度试验。绝缘油需要混合时应先做混油试验。试验结果应符合GB50150-2006表20.0.2之规定。

4.2.2.5、交流耐压试验

交流耐压试验采用交流耐压试验仪，试验时注意非被试端和外壳铁芯的可靠接地，试验时宜采用静电电压表监视一次侧电压或球隙放电器和保护用水电阻串人试验器高压侧。中性点交流耐压试验标注按照GB50150-2006中表7.0.13-2之规定。

4.2.2.6、额定电压下的冲击合闸试验：

     额定电压下的冲击合闸试验是在变压器受电时进行试验。带有差动保护的变压器须进行5次合闸冲击试验，每次间隔5min., 进行冲击试验时变压器保护应不动作。



















检查验收





资料整里





盘柜本体调试


查联络线





变压器绝缘油


试验





变压器本体


检查试验





调试工作准备


（安装工作具备条件）








