	消防安全技术交底

	工程名称
	材料交易中心综合楼
	交底日期
	2003年4月20日

	施工单位
	江苏苏中建设集团北京安装工程处

	交底内容：

一、机电设备

1、 机械和动力机的机座必须稳固。转动的危险部位要安设防护装置。

2、 工作前要束紧袖口，必须检查机械、仪表、工具等，确认完好方可施工。

3、 电气设备和线路必须绝缘良好，电线不得与金属物绑在一起；各种电动机具必须按规定接零接地，并设置单一开关；遇有临时停电或停工休息时，必须拉闸加锁。

4、 施工机械和电气设备不得带病运转和超负荷作业。发现不正常情况，应停机检查，不得在运转中修理。

5、 行灯电压不得超过36V，在潮湿的场所或金属容器内工作时，行灯电压不得超过12V。

受压容器应有安全阀、压力表，并避免爆晒、碰撞；氧气瓶严防沾染油脂；乙炔发生器、液化气，必须有防止回火的安全装置。

二、气、电焊工

1、 电焊机外壳必须接地良好，其电源的装拆必须由电工完成。

2、 电焊机要设单独的开关，开关应放置在防雨的闸箱内，拉合时应戴手套侧向操作。

3、 焊钳与把线绝缘良好，连接牢固，更换焊条应戴手套。在潮湿的环境中工作，应站在绝缘胶版或木版上。

4、 严禁在带压力的容器或管道上施焊，焊接带电的设备必须先切断电源。

5、 焊接储存过易燃、易爆、有毒物品的容器或管道，必须清除干净，并将所有孔口打开。

6、 在密闭金属容器内施焊时，容器必须可靠接地，通风良好，并有人监护。严禁向容器内输入氧气。

7、 焊接预热工件时，应有石棉布或挡板等隔热措施。

8、 把线、地线禁止与钢丝绳接触，更不得用钢丝绳或机电设备代替零线。所有地线接头，必须连接牢固。

9、 更换场地移动把线时，应切断电源，并不得手持把线爬高登梯。

10、清除焊渣采用电弧气刨清根时，应戴防护眼镜或面罩，防止铁渣飞溅伤人。

11、多台焊机在一起工作时，焊接平台或焊件必须接地，并应有隔光板。

12、钍钨极要放置在密闭铅盒内，磨削钍钨极时，必须戴手套、口罩，并将粉尘及时排除。

13、二氧化碳气体预热器的外壳应绝缘，端电压不应大于36伏。

14、雷雨时，应停止露天作业。

15、 焊场地周围应清除易燃易爆物品，或进行遮盖、隔离。

16、 必须在易燃易爆气体或液体扩散区施焊时，应经有关部门检验许可后，方可进行施工。

17、 工作结束时，应切断电源，并检查操作地点，确认无起火危险后，方可离开。
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注：本交底一式两份，工地一份，被交底人一份                                             
	消防安全技术交底

	工程名称
	材料交易中心综合楼
	交底日期
	2003年4月20日

	施工单位
	江苏苏中建设集团北京安装工程处

	交底内容：
18、 氧气瓶与乙炔瓶所放置的位置，距离火源不得少于10米。

19、 乙炔瓶要放在空气流通好的地方，严禁放在高压线下面。要立放固定使用，严禁卧放使用。

20、 施工现场附近不得有易燃易爆物品。

21、 装置要经常检查和维修，防止漏气。同时要严禁气路沾油。以防止引起火灾危险。

22、 氧气瓶、乙炔瓶（或乙炔发生器）在寒冷地区工作时，易被冻结。此时只能用温水解冻（水温为40摄氏度），不准用火烤，同时也不得放在日光下直晒或高温处，温度不要超过35度。

23、 使用乙炔时，必须配备专用的乙炔减压器和回火防止器。

24、 每变换一次工作地点，都要进行上述要求检查。

25、 氧气瓶和乙炔瓶装减压器前，对瓶口污物要清除，以免污物进入减压器内。

26、 瓶阀开启要缓慢平稳，以防止气体损坏减压器。

27、 点火前，检查加热器是否有抽吸力。

28、 在点火或工作过程中发生回火时，要立即关闭氧气阀门，随后再关闭乙炔阀门。重先点火前，要用氧气将混合管内的残余气体吹净后进行。

29、 停止工作时，必须检查加热器的混合管内是否有窝火现象，待没有窝火时，方可收起加热器。

30、 乙炔使用不得超过0.15Mpa，输气流量不超过1.5~2.0m³/h.*瓶。当需用较大气量时，可将多个乙炔瓶联合使用。

三、季节施工

1、 暴雨台风前后，要检查工地临时设施、脚手架、机电设备、临时线路，发现倾斜、变形下沉、漏雨、漏电等现象，应及时修理加固，有严重危险的，立即排除。

2、 高层建筑、烟囱、水塔的脚手架及易燃易爆仓库和塔吊、打桩机等机械，应设临时避雷装置，对机电设备的电气开关，要有防雨、防潮设施。

3、 现场道路应加强维护。斜道和脚手板应有防滑措施。

4、 夏季作业应调整作业时间。从事高温工作的场所，应加强通风和降温措施。

5、 冬季施工使用煤炭取暖，应符合防火要求和指定专人负责管理，并有防止一氧化碳中毒的措施。

6、 冬季油漆桶和稀料桶不准靠近火炉或用火烤。



	交底人
	郭  群
	被交底人
	


注：本交底一式两份，工地一份，被交底人一份                                             

	临时用电安全技术交底

	工程名称
	五棵松澳林住宅小区6号楼
	交底日期
	2003年8月3日

	施工单位
	江苏苏中建设集团北京安装工程处

	交底内容：                              

一、安全用电自我防护技术交底

施工现场用电人员应加强自我防护意识，特别是电动建筑机械的操作人员必须掌握安全用电的基本知识，以减少触电事故的发生。对于现场中一些固定机械设备的防护和操作人员进行如下交底： 

1、 开机前认真检查开关箱内的控制开关是否齐全有效，漏电保护器是否可靠，发现问题及时向上汇报，工长派电工解决问题。

2、 开机前仔细检查电气设备的接零保护端子有无松动，严禁赤手触摸一切带电绝缘导线。

3、 严格执行安全用电规范，凡一切属于电气维修、安装的工作，必须由电工来操作，严禁非电工进行电工作业。

（一）电工安全技术交底

1、 电气操作人员严格执行电工安全操作规程，对电气设备工具要进行定期检查和试验，凡不合格的电气设备、工具要停止使用。

2、 电工人员严禁带电操作，线路上禁止带负荷接线，正确使用电工器具。

3、 电气设备的金属外壳必须做接地或接零保护，在总箱、开关箱内必须安装漏电保护器实行两级漏电保护。

4、 电气设备所用保险丝，禁止用其他金属丝代替，并且需与设备容量相匹配。

5、 施工现场内严禁使用塑料线，所用绝缘导线型号及截面必须符合临电设计。

6、 电工必须持证上岗，操作时必须穿戴好各种绝缘防护用品。

7、 当放生电气起火时应立即切断电源，用干砂灭火，或用干粉灭火器灭火，严禁使用导电的灭火剂灭火。

8、 凡移动式照明，必须采用安全电压。

9、 凡施工现场临时用电施工，必须执行施工组织设计和安全操作规程。

   （二）、电焊机械安全技术交底

1、 电焊机应放在防雨和通风良好的地方，严禁在有易燃易爆物品周围施焊。

2、 电焊机一次线长度应小于5米，一、二次侧防护罩齐全。

3、 焊机机械二次线应选用YHS型橡皮护套铜芯多股软电缆。

4、 手柄和电缆线的绝缘应良好。

5、 电焊变压器的空载电压控制在80伏以内。
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注：本交底一式两份，工地一份，被交底人一份                                             

	临时用电安全技术交底

	工程名称
	五棵松澳林住宅小区6号楼
	交底日期
	2003年8月3日

	施工单位
	江苏苏中建设集团北京安装工程处

	交底内容：

        6、操作人员必须持证上岗，施焊人要有用火证和看护人，必须穿戴绝缘鞋和手套，使用护目镜。

二、手持电动工具安全技术交底

1、 手持电动工具的开关箱内必须安装隔离开关、短路保护、过负荷保护、和漏电保护器。       

2、 手持电动工具的负荷线，必须选择无接头的多股铜芯橡皮护套软电缆。

3、 施工现场优先选用二类手持电动工具。

三、特殊潮湿环境场所作业安全技术交底

1、 开关箱内必须装设隔离开关。

2、 在露天或潮湿环境的场所必须使用二类手持电动工具。

3、 特殊潮湿环境场所电气设备开关箱内的漏电保护应选择防溅型的，其额定漏电动作电流应小于15安培，额定漏电动作时间不大于0.1秒。

4、 在狭窄场所施工，优先使用带隔离变压器的三类手持电动工具。如果选用二类手持电动工具必须安装防溅型的漏电保护器，把隔离变压器或漏电保护器装在狭窄场所外边，并应设专人看护。

5、 手持电动工具的负荷线应采用耐气候型的橡皮护套铜芯软电缆并不得有接头。

6、 手持式电动工具的外壳、手柄、负荷线、插头、开关等必须完好无缺，使用前要做空载检查，运转正常方可使用。
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