黑龙江建筑职业技术学院图书馆工程

现场临时用电施工组织设计

建设单位：黑龙江建筑职业技术学院

监理单位：深圳市中海建设监理有限公司

施工单位：黑龙江省第一建筑工程公司
临时用电施工组织设计审批单

工程名称：黑龙江建筑职业技术学院图书馆工程

	建

设

单

位
	审批意见：

审批人：

年   月   日

	监

理

单

位
	审批意见：

审批人：

年   月   日

	施

工

单

位
	审批意见：

审批人：

年   月   日


临时用电施工组织设计审批单

工程名称：黑龙江建筑职业技术学院图书馆工程

	技

术

处
	审批意见：

                                  签字：

年   月  日

	安

全

处
	审批意见：

                                 签字：

年   月  日


目   录

1、  工程概况及现场勘察

2、   编制依据

3、   用电设备统计表

4、   配电箱的位置选择原则

5、   电力荷载计算

6、   现场临时用电平面布置图、配电系统图

7、   临时用电安全用电技术措施

八、   雨季施工安全用电措施

九、   电气防火措施

1、 工程概况及现场勘察

本工程为黑龙江建筑职业技术学院图书馆工程，主体建筑为框架五层，建筑面积为22651.22平方米，工期为2005年10月至2006年8月31日,施工地点为哈尔滨利民开发区学院路.本工程位于校区主楼正南方约220米左右,经勘察地下无管道或其他管线
，周边无外电架空线路，施工电源是甲方提供的箱式变压器。

2、 编制依据：

1、 甲方提供平面图

2、 《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ88-92

3、 《建筑施工安全法律法规标准》

3、 用电设备统计表

	名称
	型号
	数量
	总功率（KW）

	塔吊
	QTZ-80
	2
	81

	砼泵
	HBT40C
	1
	55

	自动计量系统
	PL-800C
	1
	13.2

	搅拌机
	JW-750
	2
	15

	切断机
	GJ40
	2
	15

	调直机
	Φ6-Φ12
	2
	22

	平刨
	MB-506B
	1
	8

	压刨
	MB-206
	1
	11

	砼振捣器
	HZ-50
	4
	6

	电焊机
	
	4
	48


照明用电：50KW
4、 配电箱的位置选择原则：

1） 接近负荷中心。

2） 进出线方便。

3） 接近电源侧。

4） 尽量设置在污源的上风侧。

5） 尽量避免多尘、震动、高温和有爆炸火灾场所。

6） 制定安全用电技术措施和电气防火措施。

5、 电力荷载计算

(1) 塔吊按满负荷工作计算(多台电机同时工作)

K=0.7     CosФ=0.65    tgФ=1.17
P30(1)=K×Pe1=0.7×[(22+2×7.5+3.5) ×2]= 56.7kw

Q30(1)= P30(1)×tgФ=56.7KW×1.17=66.34kvar

(2) 混凝土泵按多台电机同时工作计算

K=0.7     CosФ=0.65    tgФ=1.17
P30(2)=K×Pe2=0.7×55=38.5kw

Q30(2)= P 30(2)×tgФ=38.5kw×1.17=45kvar
(3) 搅拌机每台只有一台电机

K=1    CosФ=0.65    tgФ=1.17
P30(3)=K×Pe3=1×(7.5×2)=15kw

Q30(3)= P30(3)×tgФ=15kw×1.17=17.56kvar
(4) 振捣电机4台

K=0.7    CosФ=0.65    tgФ=1.17
P30(4)=K×Pe4=0.7×(1.5×4)=4.2kw

Q30(4)= P30(4)×tgФ=4.2kw×1.17=4.28kvar
(5) 切断机只有1台电机

K=1   CosФ=0.65    tgФ=1.17
P30(5)=K×Pe5=1×(7.5×2)=15kw

Q30(5)= P30(5)×tgФ=15kw×1.17=17.55kvar
(6) 调直机2台电机

K=0.7   CosФ=0.65    tgФ=1.17
P30(6)=K×Pe6=0.7×(11×2)=15.4kw

Q30(6)= P30(6)×tgФ=15.4kw×1.17=18.02kvar
(7) 电焊机4台电机

K=0.7   CosФ=0.65    tgФ=1.17
P30(7)=K×Pe7=0.7×(12×4)=33.6kw

Q30(7)= P30(7)×tgФ=33.6kw×1.17=39.31kvar
(8) 平刨1台电机

K=1   CosФ=0.65    tgФ=1.17
P30(8)=K×Pe8=1×8=8kw

Q30(8)= P30(8)×tgФ=8kw×1.17=9.36kvar
(9) 压刨1台电机

K=1  CosФ=0.65    tgФ=1.17
P30(9)=K×Pe9=1×11=11kw

Q30(9)= P30(9)×tgФ=11kw×1.17=12.87kvar
(10) 自动计量按多台电机同时工作计算

K=0.7   CosФ=0.65    tgФ=1.17
P30(10)=K×Pe10=0.7×13.2=9.24kw

Q30(10)= P30(10)×tgФ=9.24kw×1.17=10.81kvar
(11) 施工户外照明比较多

K=0.35   CosФ=1    tgФ=0
P30(11)=K×Pe11=0.35×50=17.5kw

Q30(11)= P30(11)×tgФ=17.5kw×0=0kvar
总计算荷量，对于低压干线可取：K=0.9

PΣ30= KΣ×（P30(1)+ P30(2)+ P30(3)+ P30(4)+ P30(5)+ P30(6)+ P30(7)+ P30(8)+ P30(9)+ P30(10)+ P30(11)）

    =0.9×(56.7+38.5+15+4.2+15+15.4+33.6+8+11+9.24+17.5)

    =201.73 kw
QΣ30= KΣ×（Q30(1)+ Q30(2)+ Q30(3)+ Q30(4)+ Q30(5)+ Q30(6)+ Q30(7)+ Q30(8)+ Q30(9)+ Q30(10)+ Q30(11)）

=0.9×(66.34+45+17.56+4.28+17.55+18.02+39.31+9.36+12.87+10.81+0)

=216.99 kvar
SΣ30=√ P2Σ30+ Q2Σ30=√201.732+216.992=296.28 KVA

选择变压器容量,由25%余量

S余=296.28×25%=74.07 KVA

S总=296.28+74.78=370.35 KVA

S变≥S总
查表选变压器: 400 KVA—10/0.4KV

选择干线导线截面

I30= SΣ30×1000/√3 Ue=296.28×1000/ 1.732/380.53= 449.54A

查表500V低压绝缘电力电缆载流量VV22-4×185+1×120的允许载流量为396A+308 A=704A,满足要求。

选择开关

经查资料得：

塔吊   22 kw  额定电流46A；  回转机  3.5 kw 额定电流7.8A;

搅拌机 7.5 kw  额定电流17A； 行走机  7.5 kw 额定电流17A;

振捣器 1.5 kw  额定电流3.2A； 砼泵  55 kw 额定电流17A;

切断机 7.5 kw  额定电流17A； 调直机  11 kw 额定电流25A;

电焊机  12 kw  额定电流27A； 

系数取1.5倍。

总熔丝额定电流（A）=1.5×(46×2+7.8×2+17×4+17×2+3.2×4+128+17×2+25+27×4)=776 A

选开关   NM---800/330

第一分配箱

计算负荷有：塔吊1台，搅拌机2台，切断机2台，调直机2台

（1） 塔吊1台

K=0.7     CosФ=0.65    tgФ=1.17
P30(1)=K×Pe1=0.7×[(22+2×7.5+3.5) ]= 28.35kw

Q30(1)= P30(1)×tgФ=28.35KW×1.17=33.16kvar
（2）搅拌机2台

K=1    CosФ=0.65    tgФ=1.17
P30(2)=K×Pe2=1×(7.5×2)=15kw

Q30(2)= P30(2)×tgФ=15kw×1.17=17.55kvar
（3）切断机2台

K=1   CosФ=0.65    tgФ=1.17
P30(3)=K×Pe3=1×(7.5×2)=15kw

Q30(3)= P30(3)×tgФ=15kw×1.17=17.55kvar
（4）调直机2台电机

K=0.7   CosФ=0.65    tgФ=1.17
P30(4)=K×Pe4=0.7×(11×2)=15.4kw

Q30(4)= P30(4)×tgФ=15.4kw×1.17=18.02kvar
总KΣ=0.9

PΣ30= KΣ×（P30(1)+ P30(2)+ P30(3)+ P30(4)）

    =0.9×(28.35+15+15+15.4)

    = 66.38kw
QΣ30= KΣ×（Q30(1)+ Q30(2)+ Q30(3)+ Q30(4)）

=0.9×(33.16+17.55+17.55+18.02)

=77.65 kvar
SΣ30=√ P2Σ30+ Q2Σ30=√ 66.382 + 77.652   =102.15 KVA

IΣ30= SΣ30×1000/√3 Ue=102.15×1000/√3 × 380.53 =154.99A

查表选XV29, 3×50+1×25  允许载流量为189A直埋地。

选开关  NM----300/330

其余各个分配箱计算方法相同。

6、 现场临时用电气平面布置图、配电系统图
七、 临时用电安全用电技术措施

Ａ、现场照明

1、 照明配电回路中也要装设漏电保护器

2、 照明灯具金属外壳必须做接零保护

3、 照明回路与动力回路分开

4、 在坑洞内作业、夜间施工或自然采光差的场所，料具堆放场、仓库、办公室、食堂、宿舍等，应设局部照明或混合照明。在一个工作场所内，不得只装设局部照明。停电后，需及时撤离现场的特殊工程，必须装设自备电源的应急照明。

5、 照明器具的选择应按不同的场合选择不同的照明器具。

6、 对有爆炸和火灾危险的场所，必须按危险等级选择相应的照明器。

7、 照明器具和器材的质量均应符合有关标准、规范的规定，不得选用绝缘老化或破损的器具和器材。

8、 食堂使用电源电压为220V，但是用时必须是一人操作令一人监督。

9、 一般场所的额定电压为220V的照明器。对下列特殊场所应使用安全电压。

1） 高温、导电灰尘或灯具离地面高度低于2.4m等场所的场所照明，电源电压应不大于36V。

2） 潮湿和益触及带电体场所的照明电源电压不得大于24V。

3） 特别潮湿的场所、导电良好的地面、锅炉或金属容器内工作的照明电源电压不得大于12V。

4） 工人生活区照明为安全电压36V。

10、 照明变压器必须使用双绕组型，严禁使用自藕变压器。

11、 对影响车辆通行的在建工程或机械设备，必须设置醒目的红色信号等。

12、 室内配线必须采用绝缘铜线和绝缘铝线，采用瓷瓶夹或塑料架敷设，距地高度不得小于2.4m。进户线在室外要用绝缘子固定，进户线过墙应穿套管，距地面应大于2.5m。室内所有导线应按图纸要求施工，铝线截面不得小于2.5mm2
铜线截面不得小于1.5 mm2。室外灯具距地面不得小于3m，室内灯具不得小于2.4m

Ｂ、现场线路敷设

13、 埋地电缆必须采用铠装电缆，埋地深度0.7m，并在电缆上下铺5厘米砂层，上铺盖红砖等硬质保护层，电缆引出地面要加保护管给予保护。

14、 架空线路必须采用绝缘铜线或绝缘铝线，架空线必须设在专用的电杆上，严禁架设树木、脚手架上。

15、 电缆穿越建筑物、构筑物、道路、易受机械损伤的场所及引出地面从2m高度至地下0.2m处，必须加防护管。电缆干线严禁沿地面明设，并应避免机械损伤和介质腐蚀。

16、 橡皮电缆的最大孤垂度距地不得小于2.5m。

Ｃ、配电箱及开关箱 

17、 配电系统设置室外总配电箱和分配电箱，实行分级配电。动力配电箱与照明配电箱分开设置，如在同一配电箱内，动力和照明线路应分路设置。

18、 配电箱、开关箱应装设在干燥、通风及常温场所；不得装设在有严重损伤作业瓦斯、咽气、蒸汽、液体及其它有害介质中。不得装设在易受外来固体物撞击、强烈振动、液体侵溅及热源烧烤的场所。否则，须作特殊防护处理。

19、 配电箱及开关箱的金属箱体、金属电器安装板以及箱内电器的不应带电金属底座、外壳等必须作保护接零。保护接零应通过接线端子板连接。

20、 配电箱、开关箱必须防雨、防尘。配电箱、开关箱底边距地1.5m。

21、 每台用电设备应有各自的专用的开关箱，必须实行“一机一闸”制，严禁用同一个开关电器直接控制二台几二台以上用电设备（含插座）。开关箱必须装设漏电保护器。开关箱漏电保护器其额定漏电动作电流不大于30mA，额定漏电动作时间应小于0.1S。

22、 使用于潮湿和有腐蚀介质场所的漏电保护器应采用防溅型产品，其额定漏电动作电流不应大于15mA，额定漏电动作时间应小于0.1S。

23、 配电箱、开关箱中导线的进线口和出线口应设在箱体的下底面，严禁设在箱体上顶面、侧面、后面或箱门处。进出线应加护套分路成束并做防水弯，导线束不得与箱体进、出口直接接触。移动式配电箱和开关箱的进、出线必须采用橡皮绝缘电缆。进入开关箱的电源线，严禁用插销连接。

24、 对配电箱、开关箱进行检查、维修时，必须将其前一级相应的电源开关分闸断电，并悬挂停电标志牌，严禁带电作业。送电操作顺序为：总配电箱——分配电箱——开关箱：

停电操作顺序为：开关箱——分配电箱——总配电箱。

25、 熔断器的熔体更换时，严禁用不符合原规格的熔体代替。

Ｄ、电动建筑机械和手持电动工具

1、 施工现场中一切电动建筑机械和手持电动工具的选用、使用、检查和维修必须遵守下列规定：

1）、选用的电动建筑机械和手持电动工具和用电安全装置，符合国家标准、专业标准和安全技术规程；并有产品合格证和使用说明书；

2）、建立和执行专人专机负责，并定期检查和维修保养。

3）、电气设备不带电的外漏导电部分，应保护零线的电气连接。施工现场所有用电设备，除作保护接零外，必须在设备负荷的首端设置漏电保护装置。

4）、交流弧焊机变压器的一次侧电源线长度不大于5m，焊机的二次线长度应不大于30m 。

5）碘钨灯的外壳要接零保护。

Ｅ、发现有人触电应首先迅速拉电闸断电或用木方、木板等不导电材料，将触电人与接触电气部位分离开，然后抬到平整的场地施行人工急救，并向工地负责人报告。

Ｆ、电气操作与维修人员必须符合下列要求

1、 必须持上岗证书作业。

2、 用电人员应作到：1）、掌握安全用电基本知识和作业设备的性能；2）、使用设备前必须按规定穿戴和配备好相应的劳动防护用品并检查电气装置和保护设施是否完好，严禁设备带“病”运转；3）停用的设备必须拉闸断电，锁好开关箱；4）、搬迁或移动用电设备，必须经专业电工切断并作妥善处理后进行；5）、负责保护所有用电设备的负荷线，保护零线和开关箱、配电箱，发现问题及时报告处理；
八、雨季施工安全用电措施

1、 漏电保护器作到每日检查一次。

2、 雨季施工现场加强现场用电安全检查工作，发现问题及时处理。

3、 所有室外配电箱、灯具及用电设备有防雨措施。

九、电气防火措施

1、 现场有着火的地点应及时断电，并马上报告。

2、 电气着火使用砂土、二氧化碳“1211”或干粉灭火器灭火不得使用水及泡沫灭火器进行灭火、已防止发生触电事故。

3、 现场作业完毕所有用电设备应断电。

4、 灯具架设离开易燃物30cm以上，固定架设高度不低于3m。

5、 在所有电线上严禁乱搭乱挂，特别工人宿舍。

6、 严禁用铁丝、铜丝代替保险丝，保险丝严禁以大代小。

7、 在电气装置和线路周围不堆放易燃、易爆和强腐蚀介质，不使用火源。

8、 合理配置、整定、置换各种保护电器，对电路和设备的过载短路故障进行可靠保护。

9、 按用电设备容量和使用环境选择线路截面和电气开关及保险设备。

10、 合理设置防雷装置。

11、 建立电气防火责任制，加强电气防火重点场所烟火管制，并设立禁止吸烟标志。

12、 建立防火教育制度，经常进行电气防火知识教育和宣传，提高用电人员电气防火自觉性。

13、 建立电气防火检查制度，发现问题及时处理。

14、 强化电气防火领导体制，建立电气防火队伍。

15、 建立防火组织机构，并保证现场组织完整和有效性。

