盘锦市城建房地产开发有限责任公司

翔河湾7#住宅楼

 临时用电施工组织设计

盘锦辽河油田天兴建安公司

2010年04月06日

工程名称：1#、2#散集房式仓

建设单位：盘锦市良友米业有限责任公司

项目负责人：

监理单位：盘锦市建设监理站

总监理工程师：

施工单位：盘锦宁大建筑安装公司

项目经理：     

技术负责人：   

编  制  人：   

一 、编制依据

1、翔河湾7#住宅楼施工组织设计；

2、翔河湾7#住宅楼施工图；

3、《施工现场临时用电安全技术规范》（JGJ46—88）；

4、《建筑施工安全检查评分标准》（JGJ59—99）；

5、辽宁省《建筑安装工程安全技术操作规程》。

二、施工现场概况

建设单位：盘锦市城建房地产开发有限责任公司
设计单位：中国航天建筑设计研究院

计划工期：2010年04月08日开工

             2010年12月30日竣工

             共计：266天

工程质量标准：市优

1#、2#散集房式仓工程位于大洼县新开镇中学西侧毗邻，厂区内道路通畅。

工程设计概况：

1#、2#散集房式仓工程建筑面积S1＝2330.59㎡，S2=2616.68。建筑地上一层，建筑檐口处标高9.33 m。

该工程平面型式呈矩型，室内外高差300 mm，抗震设防烈度为7度，结构形式为排架结构，耐火极限为二级，建筑结构安全等级为二级，设计合理使用年限为50年。

基础工程：排架柱为单独柱基，山墙和檐墙为条形基础。

主体结构工程：混凝土结构为现浇砼排架柱。地梁上砌体结构为MU10砖，M7.5水泥砂浆砌筑。

屋架为预应力混凝土折线形屋架（YWJ24），外委现场制作，屋面板外购1.5 m×6.0 m预应力混凝土屋面板。
施工电源利用附近高压电力网，引入变压器由建设单位提供电缆干线采用埋地引入施工现场。施工电源（总配电箱）。具体做法执行《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46－88。

三、施工现场用电负荷计算

1、常用主要机械设备计划用电定额

塔　吊（QTZ40）1（台）(25(KW+17.6(KW)=42.6(KW)

振捣棒           2（台）×1.1(KW)=2.2(KW)

切断机           1（台）×3  (KW)=3(KW)

弯曲机           1（台）×3  (KW)=3(KW)

调直机           1（台）×9.5(KW)=9.5(KW)

电　锯           1（台）×7.5(KW)=7.5(KW)

潜水泵           2（台）×2.2(KW)=4.4(KW)

平板振动器       1（台）×2.2(KW)=2.2(KW)

无齿锯           1（台）×2.2(KW)=2.2(KW)

交流电焊机       1（台）×20 (KW)=20(KVA)

交流电焊机       1（台）×15 (KW)=15(KVA)

                       ∑Pc=111.6KW)

室内照明　　　　　∑Pa=6(W/m2) ×800(m2)=4.8(KW)

室外照明　　　    ∑Pb=1(W/m2) ×2000(m2)= 2(KW)

总电量：

Ｐ=1.1(K1∑Ｐc+K2∑Ｐa+K3∑Ｐb) (KW)

Ｋ1—设备同时使用系数　　取0.7(30台以内)

Ｋ2—室内照明使用系数　　取0.8

Ｋ3—室外照明使用系数　　取1

用电不均匀系数

Ｐ＝1.1(0.7×111.6+0.8×4.8+1.0×2)

  ＝83.96(KW)

变压器选择：

P变＝1.05P／COSφ=1.4P(KVA)

1.05—功率损失系数

cosΦ—用电设备功率因数（一般建筑工地取0.75）
P变＝1.4×125.16＝175.22（KVA）

  建设单位应投入一台SL7—300施工变压器可满足施工需要。

单个变压器下主导线的选择（按导线的允许电流）

1000P

√3Ul cosΦ        (A)电流值

         Ul—线路工作电压值（380V）

         cosΦ—功率因数，临时网络取0.75

1000×83.96

√3×380×0.75

为保证安全用电，主导线应选用BX型铜芯橡皮线导线标称截面为70㎜2。

2、变压器及电缆线路架设：

（1）施工用电总配电箱设在塔吊下面，四周应设置高2m木制围栏（有门）围栏由木脚手架杆钉板皮，并在明显部位悬挂警示牌。

（2）电缆干线采用埋地引入施工现场。具体做法执行《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46－88。

（3）配电箱和开关箱采用厚1.5mm铁板制作或购置符合质量标准的成品箱（柜），有关具体要求执行《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46－88。

四、施工现场临时用电安全组织管理措施

1、建立合理的临时用电规章制度

（1）建立在项目经理领导下的电气技术负责人和各电气技术人员的岗位责任制，明确电气技术管理机构与各个岗位的职责范围；

（2）建立各工种的安全操作规程，如焊接、机械设备等；

（3）建立电气设备运行规程，如变压器、电动机、配电装置等；

（4）建立电气设备检修规程，保证设备完好；

（5）建立电气仪器、仪表和计量器具的定期校验维修制度以及新购电气设备，电动工具的检验制度。

2、建立临时用电技术档案

（1）临时用电施工组织设计资料；

（2）临时用电技术交底资料；

（3）临时用电安全检测记录；
（4）电工维修工作记录。
3、组织临时用电安全教育与技术培训
（1）对进入施工现场的新工人要进行“三级”安全教育；

（2）对独立操作的电气工人，经劳动部门认可的培训单位进行培训，取得电工操作证，并持证上岗；

（3）定期或不定期的对电气工作人员和不同工种电机使用人员进行用电安全规程的考核。

（4）组织临时用电安全检查

除对电气设备的运行，检修定期巡视检查外，还必须对整个施工现场的用电设备和安全措施进行定期大检查，检查的内容包括：设备完好程度，导线绝缘情况，接地接零是否牢靠，防火设施是否齐全等。
五、施工现场临时用电安全技术管理措施

1、施工现场临时用电工程，必须采用TN－C－S系统（接地与接零保护系统），设置专用的保护零线，要求使用五芯电缆，配电系采用三级配电，两级保护；

2、架空线路

应有专人架设，维护，施工现场实行动力与照明用电分开架设，线路与在建工程外侧边缘应不少于4m，档距不得大于35m，线间距离应不小于0.3m，架空线必须采用绝缘铜线或绝缘铝线；

3、配电箱、开关箱
应采用铁板，厚度＞1.5㎜，或优质绝缘材料制作，施工现场实行三级配电（总箱、分箱、开关箱）方式，两级漏电保护（总箱、分箱或开关箱），且前一级（总箱）额定漏电动作及电流额定动作时间是后一级（分箱或开关箱）漏电动作电流及动作时间的可靠后备保护，使之具有分段、分线保护能力。设备配电箱与照明配电箱宜分别设置，如在同一箱内线路应分别设置；
4、电器装置的选择
（1）配电箱，开关箱内的电器应是合格产品。现场所用设备除作保护接零外，必须在设备负荷线的首端处设置漏电保护装置，保护零线除必须在总配电箱处作重复接地外还必须在配电路中间处和末端处作重复接地，电阻值应小于10Ω。
严禁保护零线与工作零线混用。漏电保护器应符合国标GB6829—86《漏电电流动作保护器、剩余电流动作保护器》的要求；
（2）总开关电器的额定值，动作整定值应与分开关电器的额定值动作整定值相适应，开关箱内的漏电保护器其额定漏电动作电流应不大于30mA，额定漏电动作时间应小于0.1S。开关箱与其控制的固定式用电设备水平距离不宜超过3m，分电箱与开关箱距离不超过30m。
每台用电设备应有各自专用开关箱，必须实行“一机一闸”制，严禁用一个开关直接控制二台以上的电机设备，开关箱内的开关器必须能在任何情况下都可以使用电设备实行电源隔离；
（3）施工现场电气装置如刀开关、熔断器、自动空气开关、交流接触器、漏电保护器等必须与用电设备匹配，并配好灭弧罩，防护盖方可合闸操作，所有配电箱，开关箱均应编号，并标明其名称、用途，并作出分路标记；
（4）严禁使用电机具的电源线勾搭到带电导线或闸刀开关片上；
（5）工地夜间照明必须使用防水水银灯，高度不低于3m，移动照明灯具应使用橡皮软电缆的手把式安全灯，且电压≯36V，临时工棚内生活照明必须使用绝缘良好的铝芯线，用瓷夹或穿管敷设，要求一灯一开关，其照明线路必须单独设漏电保护器，照明高度不应低于2.4m；
（6）施工现场的吊车，门式起重架等机械应按《施工现场临时用电安全技术规范》规定，安装防雷装置，且冲击电阻值≯30Ω。
5、电气防火措施
（1）各电器设备及电缆线的主要部位绝缘应良好，防止破皮、打结，按要求装设短路漏电保护装置；
（2）电器位置应尽量避开易燃易爆物品设防火标牌；
（3）设备正常运转不应超负荷工作，电焊场所有安全防护并设专人监护；
（4）施工现场应设置动火作业区，不经动火审批手续不得在施工现场动火作业，施工现场应配置足够的、不失效的防火器材。

附图：

1、施工用电平面布置图：---------------------------------  附表-1

     2、施工用电系统图：-------------------------------------  附表-2


[image: image1]
施 工 用 电 平 面 布 置 图

施  工  用  电  系  统  图                                        附表-2
[image: image2.emf]现场总供电箱

一级配电箱

7#楼二级配电箱

6#楼二级配电箱

7#楼塔吊三级配电箱

钢筋加工制作机具二级配电箱

6#楼塔吊三级配电箱

6#楼搅拌机三级配电箱

VV3×70+2×50

VV3×16+2×10

VV3×6+2×4

VV3×16+2×10

VV3×16+2×10

VV3×6+2×4

HRTO 500V/400A

PZ20 250V/430APZ5LE63V/490A DZL25 200V/430A

HRTO 380V/300A

VV3×10+2×6

HK380V/100A HK380V/60A HK380V/60A HK380V/38A HK380V/38A HK380V/30A HK380V/30A

DZL25 100V/3N901 备用

HK380V/100A HK380V/60A HK380V/60A HK380V/38A

HK380V/38A

HD11 380V/300A

HK380V/100A

DZL25 100V/3N901

备用

DZL25 100V/3N901

备用

HK380V/30A

HK380V/100A

HK380V/100A

HK380V/30A HK380V/60A HK380V/38A HK380V/40A

HK380V/60A

HK380V/30A

钢筋切断机

钢筋维弯机 无齿锯 生活用电 备用 备用


Il =





Il =





=98.20. (A)





Il =





厂　　区　　道　　路





2#散集房式仓





1#散集房式仓





厂　　区　　道　　路





搅拌场地





搅拌场地





砂石料场地





砂石料场地





职 工 宿 舍








办 公 室








食堂








职工宿舍








钢筋堆放加


工制作场地





供水点





供电接线箱





木工操作场地





搅拌场地





搅拌场地





附表-1










