[image: image1.wmf] 

仪表

 

熔断器

 

总刀开关

 

分路断路器

 

分箱总开关

 

分箱保安器

 

各分配刀开关

 

单机闸

 

单机保安器

 

单机开关

 

电动设备

 

三相漏电保安

器

 

三相漏电保安

器

 

工程临时用电

施

工

方

案

XX工程公司

年月日

工程概况：

本工程位于广州某农科院畜牧研究所南侧。广州市设计院设计，广东某建筑总公司承建的公寓小区，共八幢，其中三幢八层，四幢七层，总建筑面积50000余㎡。

根据现场情况在建筑区西南角建一幢变电房。自备发电机组1组，由低压电室引出的供电线路沿建筑物四周用水泥线杆架设。

线路采用380/220三相五线制配电，各机具外金属钢管排栅的安全接地利用建筑基础防雷接地体，可靠连通，照明用电就在近配电箱内引出。

负荷确定

根据机具使用计划表得知，本公寓小区机具使用总功率为900kw由计算得知，变电房需500kvA变压器。

自备发电机组150kw一套，作为备用电源。

施工现场照明用电分别取自配电箱，由于用电量小，不再另行计算。

由计算表得知：BVU—150㎜2聚氯乙烯塑料铜芯电线在30°C敷设时载流量为550A,那么可选用相线为150㎜²2,零线地线选用90㎜²2,按机械强度选择,均已符合《施工现场临时用安全技术规范》要求的最小截面.

主干线布置见现场供电平面图.

每一幢公寓设置一个总配电箱，A1每幢每层设两个开关箱;A2每幢每层设4个开关箱,供各种小型施工机械及照明使用.井架提升机单独设开关箱.

塔吊及搅拌站各设置一个配电箱。
安全通道必须设置照明灯。

[image: image3.png]


用安全技术措施及防火措施

配电线路架设
1) 本工程采用市电与自备发电机结合供电，当市电不足时，启动发电机补充电力，当市电停电时，由发电机供电。
2) 低压配电室出线开始视为临时供电线路，采用放射式和树干式混合配电方式。

3) 供电线路采用三相五线制供电。线路采用架空敷设。水泥杆埋设稳定、牢固。转角杆应设拉线，拉线夹角为30～45°，拉线埋钻深度不小于1m 。线杆间距10m，左右均匀布设瓷瓶固定，布线清晰，层次分明。

4) 线路架设关键部位要设套管，加过路保护。

5) 塔吊卷扬机座的金属结构必须可靠接地；外排栅钢管架，各线路终端必须就近重复接地，接地电阻不大于4Ω。

2、配电设置

1) 本工程低压配电层配电屏分配电路为动力照明混合系统；
2)动力系统为砼泵、塔吊、井架、电焊机等地面机械和楼面机械的分支线以及根据需要加支线；

3)总配电屏的分路支线到达各固定配电总箱。各分配电箱及各支路开关；

4)各级配用电源必须设置三相四线漏电保护开关（详见电器安全三级保护设置原理图）做到“一机一闸一漏”。

5)所有配电箱，开关箱在使用过程中必须按以下程序操作：

送电程序为：总配电屏       分配电箱     开关箱     用电设备 

停电程序为：用电设备     开关箱     分配电箱     总配电屏

6)配电箱必须固定设置；箱底距地面不低于1.2 m，并必须设置防雨设施和门锁，专人操作；

7)必须保护所用设备负荷线，保护地线和开关箱发现问题及时报告解决；

8)在非常潮湿的场所采用低于36伏的安全电压照明，保护人身安全；

9)配电房及配电箱各用电现场必备适量1211CO2消防灭火器材，搞好现场防火措施；

10)所有电工操作必须按照《施工现场临时用安全技术规范》（JGJ—88）及《建设工程施工现场供用电安全规范》（GB50194—93）执行。

四、建立用电安全技术档案
施工现场必须建立用电安全技术档案。由现场主管电气技术人员负责建立和管理，并实行定期检查制度。施工现场每月检查一次，基层公司每季检查一次对不安全因素必须及时处理，并履行复查验收手续。

电器安全三级保护联网设置原理图


[image: image4.png]



施工用电主干线平面图

[image: image2.png]BUV-3x 15042500

BYV-3x150+2x00

WAL

FRE B

Bl KB






1

_1234567890.doc


三相漏电保安器







三相漏电保安器







电动设备







单机开关







单机保安器







单机闸







各分配刀开关







分箱保安器







分箱总开关







分路断路器







总刀开关







熔断器







仪表












