机械回填土施工工艺标准
第1章 适用范围
本工艺标准适应于工业与民用建筑中基坑槽管沟等机械土方回填工程
第2章 材料准备
第3章 施工机具
主要施工机具推土机铲运机自卸汽车碾压机械压路机压路碾
第4章 工艺流程
第1节  作业条件

1. 基坑槽管沟等隐蔽工程已按要求通过验收同意回填

2. 选择的填方土料符合设计要求

3.  填土含水量已通过试验确定

4. 根据施工方案已确定回填机械及碾压机械
第2节 工艺流程
基坑槽或管沟基底处理 分层回填夯实 取样试验
第3节 基坑槽或管沟基底处理
土方回填前应清除基底的垃圾树根等杂物去除积水淤泥如在松土上填方应在基底压实后再进行
第4节 分层回填夯实
1. 一般规定
1) 填土应尽量采用同类土填筑并宜控制土的含水率在最优含水量范围内当采用不同的土壤填筑时应按土类有规则的分层铺填将透水性大的土层置于透水性较小的土层之下不得混杂使用边坡不得用透水性较小的土封闭以利水分排除和基土稳定并避免在填方内形成水囊和产生滑动现象

2)  回填土从场地最低部分开始由一端向另端自下而上分层铺填铺土厚度和压实遍数见下表
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   3)深浅坑槽相连时应先填深坑槽相平后与浅坑全面分层填夯若采取分段填夯交接处应填成阶梯形修筑1 2 阶梯形边坡每台阶高为500mm 宽为1000mm碾迹重叠500 1000mm 上下层错缝距离不应小于1000mm 接缝部位不得在基础墙角柱墩等重要部位
2. 机械填土
 1)推土机填土
a. 填土应由下而上分层铺填大坡度堆填土不得居高临下不分层次一次堆填填土程序宜采用纵向铺填顺序从挖土区至填土区段以40 60m 为宜
b.  推土机运土回填可采取分堆集中一次运送方法分段距离约为10 15m以减少运土漏失量
c. 土方推至填方部位时应提起一次铲刀成堆卸土并向前行驶0.5 1m 利用推土机后退时将土刮平
d. 利用推土机来回行驶进行碾压履带应重叠一半
3. 铲运机填土
1) 铲运机铺土铺填土区段长度不宜小于20m 宽度不宜小于8m

2) 填土程序一般尽量采用横向或纵向分层卸土以利行驶时初步压实
4.汽车填土
1) 自卸汽车成堆卸土须配以推土机推土摊平

2) 填土可利用汽车行驶作部分压实工作行车路线须均匀分布于填土层上汽车不能行驶于虚土上卸土推平和压实工作须采取分段交叉进行
第5节 机械压实方法
1) 碾压机械压实土方时应控制行驶速度一般平碾振动碾不超过2km/h 羊足碾不超过3km/h 并要控制压实遍数碾压机械与基础或管道应保持一定的距离防止将基础或管道压坏或位移
2)  用压路机进行填方压实应采用薄填慢驶多次的方法碾压方向应从两边逐渐向中间碾轮每次重叠宽度约150mm 250mm 避免漏压边角边坡边缘压实不到之处应辅以人力夯或小型夯实机具夯实

3) 用羊足碾碾压时碾压方向应从填土区两边逐渐向中间碾轮每次重叠宽度约150mm～ 200mm 同时随时清除粘着于羊足之间的土料为提高上部土层密实度羊足碾压过后宜辅以拖式平碾或压路机补充压平压实
第5章 质量标准
1.取样试验
取样数量基坑和室内填土每层按100 500m2 取样一组场地平整填方每层按400～900m2 取样一组基坑和管沟回填每20～ 50m 取样一组但每层均不少于一组取样部位在每层压实后的下半部灌砂法取样应为每层压实后的全部深度。
2.填土压实后的干密度应有90%以上符合设计要求其余10%的最低值与设计值之差不得大于0.08t/ m3 且不应集中。
3. 主控项目和一般项目见下表
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第6章 成品保护
1. 回填时,应注意妥善保护定位标准桩轴线桩高程桩防止碰坏或下沉

2. 基础或管沟的混凝土砂浆应达到一定强度不致填土受到损坏时方可回填

3. 夜间作业应合理安排施工顺序设置足够照明严禁汽车直接倒土入槽防止铺填超厚和挤坏基础

4. 已完填土应将表面压实做成一定坡向或做好排水措施防止地面雨水流入基槽浸泡地基
第7章 安全和环境
1. 基坑(槽)和管沟回填前,应检查坑壁有无塌方迹象,下坑(槽)操作人员要戴安全帽

2. 在填土夯实过程中要随时注意边坡土的变化对坑槽沟壁有松土掉落或塌方的危险时应采取适当的措施基坑槽边上不得堆放重物

3. 坑槽室内回填用车辆运土时应对跳板便桥进行检查以保证交通道路畅通安全车与车的前后距离不得小于5m
4.  基坑槽回填时支撑护的拆除应按回填顺序从下而上逐步拆除不得全部拆除后再回填以免使边坡失稳更换支撑时必须先装新的再拆除旧的

5. 使用蛙式打夯机要两人操作其中一人负责移动胶皮线操作夯机人员必须戴胶皮手套以防触电两台打夯机在同一作业面上夯实前后距离不得小于5m
6. 压路机制动器必须保持良好,机械碾压运行中,碾轮边距填方边缘应大于500mm,以防发生溜坡倾倒停车时应将制动器制动住禁止在坡道上停车
第8章 注意事项
1. 基坑槽回填应在相对两侧或四周同时进行回填与夯实

2. 土料含水量一般以手握成团落地开花为宜当含水量过大应采取翻松晾干风干换土回填搀入干土或其他吸水性材料等措施若土料过干则应预先洒水湿润

3. 对有密实度要求的填方在夯实之后要对每层回填土的质量进行检验符合设计要求后才能填筑上层一般采用环刀法或灌砂法取样测定土的干密度求出土的密实度或用轻便触探仪直接通过锤击数来检验干密度和密实度

4. 回填管沟时应用人工先在管子周围填土夯实并应从管道两边同时进行直至管顶0.5m 以上在不损坏管道的情况下方可采用机械填土夯实

5. 填土应预留一定的下沉高度预留沉降量根据工程性质填方高度填料种类压实系数和地基情况等因素确定采用机械分层夯实时预留下沉高度以填方高度的百分数计对砂土为1.5% 粉质粘土为3% 3.5%
第9章 质量记录
本工艺标准应具备以下质量记录
1. 土方回填工程检验批质量验收记录

2. 回填土料试验报告

3. 回填土含水量试验报告

4. 回填土压实试验报告

5. 土方回填施工记录
