编制依据

本方案依据以下资料和文件编制

1、 施工合同：根据合同工期要求本方案考虑了冬期施工措施。

2、 施工场地情况，施工场地窄小，处于焦碳装置区内，对安全防火要求高，增加施工难度。

3、 现行国家有关技术规范规程。

GB50204—2002—混凝土结构工程施工质量验收规范

JGJ104—97—建筑工程冬期施工规范

00G101—混凝土结构施工图平面整体表示方法制图规则和构造详图。

JGJ55—2000普通混凝土配合比设计规范。

4、 施工图：01124A—土—1—2~01124A—土—1—12

5、 地质勘察报告。

6、 建筑施工安全检查标准（JGJ59—99）
一、工程概況
焦碳塔框架工程主体为两层钢筋混凝土框架结构基础为800mm直径钻孔灌注桩，共84棵，桩上部为筏板式承台，南北长34.05m，东西宽14.35m厚2.5m,筏板底标高为-4.2m，顶标高为-1.7m筏板下为混凝土垫层。

柱距除④轴两侧为2.45m以外，其余均为2.4m，南北方向为14排，东西方向为6排，见01142A-土-1-2图。

一层结构标高为10.5m,梁高1.5m,宽0.8m。二层结构标高为17.37m，梁高2m，宽2.0m，框架结构梁、板、柱混凝土设计强度均为C30。

桩基工程由辽宁有色勘察研究院施工，以于2002年9月22日开工，预计于2002年10月22日完工，移交下道工序施工。

设计要求筏板大体积混凝土必须一次连续浇筑，不许留施工缝。

设计±0.000标高为绝对标高32.707m，室外标高为-0.2m。

二、施工场地条件

 根据施工现场情况，施工场地布置在构筑物东侧到厂内专用铁路线西2m，南北长45m，东西宽约20m，面积约为900m2 场内有钢筋混凝土设备基础高出地面约300~500mm，影响施工，需在钢筋木工进场作业之前凿除。

场内地表有桩基施工单位钻孔时排出的泥浆和岩渣,影响土方工程施工。场地孔内泥浆深3.3m，地表泥浆厚0.5m左右，并有4个钻孔施工时的泥浆坑，土方施工前应将所有泥浆清除，以保证土方开挖质量和工期。

施工用水为厂内生产用水，施工用电由建设单位指定地点接出。

场内无可利用暂设房,需现场搭设临时办公室、休息室、小型材料仓库。

3、 自然条件

基本风压   0.55KN/m2
基本雪压   0.3 KN/m2
最大冻结深度为113cm
锦州地区日平均气温低于5℃的时间为2002年11月5日-2003年3月31日。本工程为冬期施工，各分项工程均采取冬施措施。

4、 施工部署

 根据延迟焦化装置改造工程项目对焦碳塔框架的工期安排和施工季节等具体情况对该工程做如下的部署：

1、 工程总部署

该工程计划于2002年10月23日开工,到2002年12月24日竣工，日历工期为63天。其中施工准备及放线2天、土方工程8天、桩基检验3天、垫层1天、筏板9天、一层柱6天、10.5米结构10天、二层柱4天，17.37m结构16天，结构安全越冬措施4天。设备基础、短柱、电梯井、剪力墙、J-5等零星工程穿插施工。

2、 分项工程部署

1 施工准备

施工准备从10月23日开始到10月24日结束，主要工作为搭设临时办公室、小型材料库等暂设房和定位测量，平整施工场地等工作。

②、土方工程

土方工程于10月25日开始到11月1日结束，日历工期8天，主要内容包括清理现场泥浆，外运岩渣，机械开槽和外运土方，人工清槽和破桩头等项工作，其中清泥浆1天，机械开槽3天，人工清槽和破桩头同时进行，需4天时间，其中包括验槽时间。

③、桩基检测3天。

④、筏板垫层浇筑于11月5日进行，混凝土浇筑量为49m3
⑤、筏板基础

筏板基础于11月6日开始施工，到11月14日结束，工期为9天。其中筏板下层钢筋绑扎1天，筏板上层钢筋支撑、短柱钢筋支撑制作安装2天，上层钢筋安装2天，埋件、柱箍筋安装2天，混凝土浇筑3天，共计9天。其中模板工程与钢筋工程同时进行。

⑥、一层柱施工从11月15日开始到11月20日结束

其中J-1一天，A轴：3.7m以下柱2天，4.7m梁1天，4.7m~9.0m柱2天；B轴：钢筋绑扎1天，模板3天，浇筑2天。

⑦、10.5m结构从11月21日开始到11月30日结束

工期10天，其中梁底模板2天，梁钢筋绑扎3天，梁侧模1天，平板模板1天，板钢筋1天，浇筑混凝土2天。

⑧、二层柱从12月1日开始到12月4日结束，工期4天。

   其中接柱钢筋绑扎箍筋1天，支模板2天，浇筑1天。

⑨、17.37m结构施工，从12月5日开始到12月20日结束

工期16天。其中，支撑架设4天，铺底模3天，绑扎钢筋3天，安装侧模2天，安埋件1天，浇筑3天。

 eq \o\ac(○,10)、模板拆除视同条件养护试块抗压强度而定在12月30日到次年1月10日之前拆除。

3、 施工机械部署

施工机械部署见下表
施工机械设备一览表
	主要施工机械设备配备表

	序号
	机械设备名称
	型号
规格
	数量
	产地
	功率
	进出时间场

	1
	卷扬机
	2吨
	2
	庄河
	13
	11月5日-12月20日

	2
	自立架
	24m
	1
	
	
	11月5日-12月20日

	3
	搅拌机
	JZC-350
	2
	海城
	7
	11月5日-12月20日

	4
	钢筋切断机
	
	1
	洛阳
	3
	10月25日-12月10日

	5
	电焊机
	GJ5-40
	4
	洛阳
	12
	10月25日-12月16日

	6
	振捣器
	AX-320
	10
	洛阳
	1.1
	11月3日-12月16日

	7
	钢筋弯曲机
	40
	1
	洛阳
	
	11月25日-12月10日

	8
	挖掘机
	
	
	
	
	10月25日-10月30日

	9
	蛙式打夯机
	HW-20
	1
	洛阳
	2.2
	11月15日-12月15日

	10
	电锯
	
	1
	山东
	2.2
	10月31日-12月25日

	11
	电刨子
	
	1
	
	2.2
	10月31日-12月25日

	12
	双轮推车
	
	30
	
	
	10月25日-12月16日

	13
	单轮推车
	
	15
	
	
	11月3日-12月16日


施工机械布置见施工平面布置图。

五、施工准备

该工程工期紧，技术难度大，是焦碳塔的关键工程，大体积混凝土，又处于冬期施工，更增加了施工难度，做好施工准备工作是工程的关键，在施工准备阶段，应完成以下几个方面的工作。

1、组织准备

     成立焦碳塔框架工程项目部，下设技术、安全、质量小组，进行详细分工。

2、机械设备准备

     本工程结构构件简单，所用机械设备单一，机械配备并不困难，只要按施工进度计划安排，按时间调度，就能保证正常施工。

3、 技术准备  

本工程技术难度大，主要问题有以下几点。

1、 大体积混凝土裂缝控制措施

2、 一次浇注1220m3混凝土的施工组织。

3、 模板支撑体系。

4、 冬期施工技术措施。

在施工的准备阶段 主要完成上述几个单工程施工方案的编制，材料调查，混凝土配比的试配，降低水化热的措施，及地上结构的冬期保温措施。

4、 材料准备

按图纸工程材料用量和各种技术措施要求，在施工前提出准确的材料用量提前准备。

根据施工季节情况进入11月中旬以后，各采砂厂将停止采砂。所以，在此之前必须做好施工用砂的准备工作。提前在适当场所堆放沙子，由于河砂含水率较大，冬期冻结后将造成装车倒运困难。本工程筏板采用商品混凝土后，还需要中砂350m3，计划于11月5日前将所有砂子储存在太和二建生产基地院内（天元3#院南侧），用铲车翻动三次，以降低含水率，解决倒运困难问题。

按历年经验，在进入冬期后，各采石场也将停工，所以碎石应提前定货以免影响施工。地上结构需16-31.6级碎石约720 m3，在11月5日前与温滴楼采石场定货，储存于采石场，随用随运，在11月15日前应验证碎石数量和质量，以保证到时正常供料。

筏板体积大，材料用量大，在筏板浇筑前要将所有材料准备充分，保证混凝土浇筑的连续性，以防因材料供应不上而中途停工，出现质量事故。此项工作由商品混凝土供应商负责，在合同中作具体规定，并提前进行考察认证。

在混凝土浇筑前各方进行联合检查验收，项目无遗漏，质量符合要求，进行隐蔽工后，方可进行浇筑。

5、 施工用水

本工程施工用水量最大的时间为17.37m结构梁板混凝土浇筑时，大约2昼夜，采用2台JZC350搅拌机施工，每班搅拌30m3
施工用水量

K1—施工用水系数  取K1=1.15

Q1—计划工作量（混凝土量）

N1—用水定额  取N1=1700L/m3
K2—用水不均衡系数  取K2=1.5

消防用水q5
施工场地面积小于25ha
q5 =10 L/S
因施工场地面积<5ha    

q1 < q5     
所以取Q= q5×K5=10×1.1=11 L/S
施工用水管径：

D=（4Q/1000πU）1/2=（4×11/π×2.7×1000）1/2=0.069

选用DN70镀锌管，按建设单位指定的线路和施工现场布置情况铺设，并按冬期施工要求采取管线保温措施。

 施工用电根据施工现场情况、各阶段的负载位置，另编临时用电施工组织设计。

六、施工技术、组织措施和施工方法程序

1、 施工测量

设定轴线控制桩和高程控制桩

根据建设单位提供的控制桩坐标和高程引测到施工现场。在施工现场布置6个平面控制桩，①、③轴 eq \o\ac(○,B)轴各2个。平面控制点设定后，要认真进行复合，确定无误后将控制点进行保护，并加设明显标志。

场内设高程控制2个，并将±0.00标高引测到原有构筑物上，以便施工时进行复核校对，在基础框架施工过程中应从一点开始闭合于另一点，以确保标高准确无误。

工程测量的关键是筏板基础施工时柱插筋、预埋件的位置控制。所以土方完成后，在基坑周边各轴线位置，均加设临时平面控制桩，并引测到-1.7标高处，用以控制柱插筋、预埋件的位置，每一条轴线引测都必须从永久控制桩直接引测，并闭合于另一个永久控制桩，保证测量精度。

17.37m层框架标高的引测必须从±0.00直接引测。避免误差积累。

2、土方工程

焦碳塔主框架基础筏板长34.05m宽14.35m，面积489平方米,筏板底标高-4.2m，其下为100mm厚C10垫层，顶标高为-1.7m，副框架基础由6个三角形承台组成，位于主框架西侧，承台底标高为-2.4m。下为100mm厚C10垫层，顶标高为-1.5m，设计要求主框架底筏板坐落在未受扰动的老土层上，承台（J-5）坐落在②层粉质粘土层顶上，遇①层填土应挖除，并以级配砂石回填压实到基底标高，压实系数≥0.95。施工场地内有大量钻孔施工时留下的泥浆， 桩基顶部到自然地表段孔内有护壁泥浆尚未排除，增大施工难度，

1)工程地质条件

主框架周边共4个钻孔，ZK11，ZK12，ZK14，ZK15，平均地表标高32.38m(-0.327m)，共3条地质剖面线通过主框架基础（5-5，6-6，7-7）工程勘察报告将地层划分为7个地层单元

1 杂填土  本区内厚0.5—5.2米，层底标高-0.797m~-5.397m
2 粉质粘土 本区内层底标高-4.7527---5.397

3 固砾混粘土

4 全风化泥岩

5 强风化泥岩

6 中风化泥岩

7 微风化泥岩

地下水：本区稳定水埋深1.5m左右，补给来源主要为大气降水，和地下管线漏水，场内填土中存在上层滞水，给土方施工带来困难。

2)土方开挖方案的选择

工程周边情况：筏板北边缘距原焦碳配电间约7m，东南角为废弃贮油池，西侧预建焦碳炉，基坑周边土体失稳或过大变形对周边环境影响不严重，安全等级为三级。具备全部放坡开挖条件，根据建筑基坑支护技术规程第6.1.8条规定选用放坡开挖方式。北侧由于需要设施工通道，边坡需采取支护措施，根据现有条件和工期，采用砌筑490mm厚砖砌挡土墙支护，墙与土体间充填碎石滤水，使涌水流入东西两侧排水沟中。

3)开挖方法

(1) 地表土处理：土方开挖之前，要清除地表泥浆和钻孔岩渣，用挖掘机将泥浆、岩渣和地表土拌和后用自卸式汽车外运，钻孔内的护壁泥浆，经加水搅拌后用自吸式粪车外运到指定地点。

(2) 基坑边坡坡度的选择

基坑开挖深度-4.3m，局部由于未进入老土层需做加深处理。 根据7-7`勘探线所提供的资料，B 轴东西侧、③轴以北。杂填土底标高在-5.4m，挖深将达5.2m左右。副框架北侧两个承台，基坑挖深将达到5.6m以上。

基槽开挖过程中边坡处于杂填土和粉质粘土两个地层中 ，边坡坡度选为：粉质粘土 1：0.67，杂填土选 1：1.25

由于北侧有原有建筑物，并需留设设施工道路，杂填土又比较厚，场内无法进车运土，在开挖前需在场地中间沿南北方向铺设一条临时道路，此道路用毛石或废弃岩石铺设，宽6m长30m厚不小于0.5m。

按杂填土平均厚度2m（四孔平均）计算的主框架基槽的土方工程量如下：

                  土 方 工 程 量 表

	土质
	工程量m3
	类别

	杂填土
	1843
	Ⅱ

	粉质粘土
	1397
	Ⅲ


(3)基坑开挖宽度的确定

根据技术规定要求和施工现场具体情况，基坑宽度在筏板以外，每侧应留1.0m以上余量以保护边坡，布置排水沟等，故基坑底宽应为16.35m，长36.05m
2.1×（1.41+16.35）×（1.41+36.05）=1397m3
2×(2.82+2.5+16.35)×(2.82+2.5+36.05)=1667 m3
局部加深部位：10×16×1.1m=176 m3
(4)施工机械选择及施工方法

根据现有设备和现场情况选择一台反铲液压挖掘机施工，斗容量1.0 m3，从南向北开挖，一次开挖到垫层底标高（局部加深），因在一3.0米以下有基础桩，所以，-3.0m以下的1.3m 范围内要在探明准确桩位并做出明显标志以后沿两桩之间下铲挖土，确保挖土时每铲厚度控制在0.30m以内，并却-3.0m以下桩两侧的开挖高差应控制在0.5米以内。

-3.0米以下开挖方式见开挖示意图。

开挖顺序为1区-3.0—--3.3→2区-3.0—--3.3→……→7区-3.0—--3.3。转入2层7区-3.3—--3.6→6区-3.3—-3.6→……→1区-3.3—-3.6，轴转入3层1区-3.6—-3.9→2区-3.6—-3.9→……→7区-3.6—-3.9 转入4 层7区→3.9—-4.2→6区-3.9—-4.2→……→1区-3.9—-4.2→转入下段开挖。

基坑开挖过程中应随时有专人配合机械清理桩基附近余土，保证铲斗距桩有200mm以上的安全距离，南北方向的桩间土，全部用人工清除。

土方开挖后应进行破桩头施工，采用人工配合风镐破除桩头多余混凝土，并及时清理垃圾,浇注C10混凝土垫层。破桩头时先切断-4.0m以上箍筋，将上部主筋侧弯，用风镐在桩头-3.9m处沿外围切一条200-250mm深槽口，推倒上部桩头，用吊车吊出基坑，-3.9m至-4.1m部分用钎子凿除。

副框架承台土方开挖在主框架筏板浇注后进行,开挖土方直接回填到主框架基坑中。

4）、基坑排水：

根据地质报告提供的地下水情况，开挖深度超过1.5m后即有地下涌水，地表滞留水比较丰富，土方施工过程应注意排水，本方案决定采用7台φ75污水泵排水，其中5台工作，2台备用，另设12KW柴油泵一台作为备用，在基坑周边筏板以外0.5m处修临时水沟，开挖前在基坑西南角（基坑以外）先挖一临时集水坑，深4.8m，设水泵降水，根据地质报告提供的情况北侧需要加深，所以最后将积水坑定位在西北角最大挖深处，地下水排放到场地以南60m处的明沟中，积水坑应能容下20分钟涌水量，保证正常施工 。

基坑开挖后周边设防护栏杆和安全围网高度不小于1.2m，

3、混凝土工程

1）筏板垫层

筏板垫层设计强度为C10，厚度100mm
由于有地下水存在，为了便于排水，防止在施工过程中垫层上积水，在施工过程中，将垫层以A、B轴中点为分界，向东西侧设5%0的的流水坡度垫层最高点为-4.2m其余各点标高向两侧通过计算确定，东西两边垫层标高为-4.235m
 垫层标高的控制方法是沿流水分界线向两侧每隔1.5m浇注一个混凝土墩，用水准仪抄平，保证上表面标高准确无误，待达到一定强度后浇筑垫层，每个点之间比照预先浇筑的标高墩用2m刮杠刮平，并使用铁抹子抹平，随时用水准仪检测标高进行调整。

垫层浇筑前要清除基层上的浮土杂物。浇筑后及时洒水养护。

垫层浇筑过程中为固定框架柱插筋，短柱插筋、预埋螺栓及其他埋件在垫层适当位置下埋件。具体位置和埋件试样见各分项工程施工方案。

2）、筏板大体积混凝土施工方案

板长34.05m，宽14.35m,厚2.5m，混凝土量为1222 m3，设计强度C30，设计要求必须一次连续浇筑，不留施工缝。由于水泥水化过程中产生的水化热而带来的内外温差等原因使混凝土产生裂缝，控制混凝土出现温度和干缩裂缝，有一下几个难点：

a混凝土设计强度高，水泥强度等级高，用量大，产生的水化热大；

b混凝土超厚，体积大，混凝土内部水化热不易散发，内部温度升高。

c底板垫层为C10混凝土，并有84颗桩基锚入筏板内，限制了筏板的自由滑动，易产生贯穿性裂缝。

 要防止筏板产生贯穿性裂缝，就要控制混凝土的温度收缩应力，使其小于混凝土的抗拉温度，因此首先要降低混凝土的最高温度，减小总降温温差。根据本工程的特点采取以下控制温升的措施。

a优化配合比、降低水化热

根据国家现行规范《普通混凝土配合比设计规程》规定，从配合比的角度来说，对大体积混凝土主要采取以下四条 措施a采用水化热低的水泥，b采用能降低早期水化热的外加剂，c采用掺和料，d采用一切措施增加骨料和掺和料用量，降低水泥用量。

混凝土配合比

经初步走访锦州市各检测单位，如采用渤海32.5强度等级的矿渣硅酸盐水泥20—40碎石，女儿河产中砂，最小水泥用量为430KG/M2配合比如下：

	水泥

（Kg）
	砂子

（m3）
	碎石

（m3）
	水

（Kg）
	减水剂（Kg）
	膨胀剂（Kg）

	430
	0.42
	0.79
	180
	
	


为减少每立方米混凝土的水泥用量本方案在浇筑过程中在筏板角部投入15%的石块，石块粒径控制在100mm—150mm之间。

混凝土热工计算（C30）

混凝土的绝热温升值

T（t）=mcQ/cб(1-e-mt)=62.52 (1-e-mt)    

mc—每立方米混凝土水泥用量     430 kg  

Q—水泥水化热J/kg  取335         

C—混凝土比热取0.96（J•kg•K）

б—混凝土质量密度取2400 kg/ m3      

m—取0.3

计算得不同龄期的混凝土绝热升温值见下表

	时间（h）
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	10
	14
	28
	最大时

	温值(℃)
	16.2
	28.2
	37.1
	43.7
	48.6
	52.2
	54.9
	59.4
	61.6
	62.5
	62.52


混凝土各龄期的收缩变形值

εy(t)= εy(1-e-0.01t)
εy=3.24×10-4
mn   取 值 表
	mi
	M1
	M2
	M3
	M4
	M5
	M6
	M7
	M8
	M9
	M10
	平均值

	取值
	1.25
	1
	1.9
	1
	1
	
	0.54
	1.43
	1
	0.95
	1.74228


各 龄 期 的 M6 值 见 下 表

	龄期
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	10
	14
	28

	M6
	1.0
	1.0
	0.9
	0.9
	0.9
	0.9
	0.9
	0.8
	0.84
	0.84


各龄期的Σmi值见下表

	龄期
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	10
	14
	28

	Σmi
	1.742
	1.742
	1.707
	1.672
	1.637
	1.603
	1.568
	1.55
	1.463
	1.463


各龄期的εy(t)值表（相对变形）(×10-4)
	龄期
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	10
	14
	28

	εy(t)
	0.056
	0.11
	0.163
	0.212
	0.259
	0.302
	0.343
	0.478
	0.619
	1.158


Ty(t)各龄期混凝土的收缩当量温差

Ty(t)= εy(t) /a      a=1.0×10-5  混凝土的线膨胀系数

各龄期混凝土的收缩当量温差

	时间（h）
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	10
	14
	28

	Ty(t)
	0.49
	1.1
	1.63
	2.12
	2.59
	3.02
	3.43
	4.78
	6.19
	11.58


Et 各龄期混凝土的弹性模量见下表       E（t）=EC（1-e-0.09t）
	龄期（天）
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	10
	14
	28

	EC
	2600
	4900
	7100
	9100
	10900
	12500
	14000
	17800
	21500
	29200


ΔT混凝土的最大综合温差

ΔT=T0+2/3T（t）+Tз(t)-T(h)
T0混凝土入模温度取      8(℃)
Th混凝土的稳定温度     17(℃)
各 龄 期 的 稳 定 ΔT 值 表

	龄期

（天）
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	10
	14
	28

	ΔT
	1.83
	9.91
	17.36
	22.25
	25.99
	28.82
	31.03
	35.38
	38.26
	44.25


混凝土温度收缩应力

б= E（t）aΔT/(1-u)StR= E（t）ΔT(0.4×10-5)/(1-0.175)

St—考虑徐变形影响的松弛系数取0.4

α—膨胀系数取1×10-5
R—混凝土的约束系数取1.0

U—混凝土的柏松比取0.175

各龄期混凝土温度收缩应力表

	龄期

（天）
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	10
	14
	28

	б（t）
	0.023
	0.226
	0.598
	0.982
	1.374
	1.747
	2.116
	3.053
	3.998
	6.265


混凝土浇筑带第5天后温度应力将大于混凝土的抗压强度1.5Mpa产生裂缝，所以必须采取措施施力加以控制。

严格控制混凝土入模温度

  本工程浇筑时间为11月10日左右，平均气温根据96年-99年4年的施工纪录统计为2.5℃，对控制混凝土的入模温度较为有利，根据规范要求混凝土的入模温度不得低于5℃，出机温度不宜低于10℃的规定，决定本工程筏板浇筑时的入模温度控制在5-8℃之间。根据浇筑时的天气情况，采取加热混凝土用水和骨料等方法控制混凝土出机温度在10-12℃。

  采用合理浇筑方法：

  根据工程需要，筏板混凝土一次浇筑量大，现场无一次储备材料场地，又处于冬期施工，在场外储存材料运输困难，所以本方案决定采用商品混凝土浇筑筏板。对商品混凝土要求在保证泵送的前提下尽量减少坍落度。加缓凝剂后初凝时间控制在2.5小时左右。混凝土中渗膨胀剂以补偿混凝土干缩。

混凝土浇筑采用斜面分层，一个坡度，薄层浇筑，一次到顶的施工工艺，以保证筏板的连续浇筑，避免出现施工冷缝，又尽可能地增大混凝土的散热面积，以利于早期水化热的散发。

斜面分层混凝土由上向下浇筑，由下向上振捣，每个振捣手明确划定位置范围，防止出现漏振现象，混凝土初凝前二次抹压，以消除早期干缩裂缝，反复进行直至终凝。

分层厚度确定：

根据厂家提供的情况，每小时供货量不小于40m3，每层混凝土的浇筑时间控制在1.5小时。斜面分层厚度350mm，斜面与水平面夹角15º，
则每斜层混凝土量为:Q=2.5÷sin15º×0.35×14.35=49m3
斜面分层沿水平方向厚度为1.35m，每小时需提供33m3混凝土,总浇筑时间为37小时。


[image: image1.wmf]
斜面分层分布剖面图

筏板混凝土保温养护： 

混凝土浇筑根据气温等情况决定覆盖时间，保证浇筑后的混凝土不受冻害。该工程平面保温采用一层塑料薄膜下覆5cm厚18Kg/m3苯板，苯板上盖一层五色布，养护期间要经常向塑料薄膜下浇水（水温要与砼表面温度相近），保证混凝土养护期间期间湿度达到饱和状态，为确保混凝土在浇筑过程中不受冻害，根据浇筑时的天气情况，适当参加防冻剂，参量按产品说明进行。

混凝土立面的保温，在立面模板里侧加3cm厚18Kg/m3苯板，浇筑后及时拆除模板，并及时进行土方回填。

为减小大体积混凝土内处温差，筏板施工时在混凝土内埋设竖向脚手钢管间距为1500mm，埋设位置见下图，脚手管底部用3mm钢板封堵，混凝土养护期间，每天向钢管内注入冷水两次，以降低混凝土内部温度。


[image: image2.wmf]
筏板基础竖向钢管平面布置图

筏板混凝土的保温及内部降温应保证混凝土的内部和表面温差不大于25℃（控制在22℃以下），如养护期间发现温差有超过22℃时应及时采取措施，增加保温层厚度提高表面温度，并增加向钢管内注入冷水的次数，以降低混凝土内部温度，将混凝土内外温差控制在允许范围内。

保温层覆盖时间应尽量增长，以减缓混凝土降温速度，充分利用混凝土的松弛特性。

混凝土测温：筏板养护期间的测温工作关系到控制最高升温和内外温差等项工作，根据测得的温度情况。采取必要措施，达到控制筏板裂缝的目的。混凝土的测温工作采用JDC-2型电子测温仪测温。

在混凝土浇筑过程中，在整个筏板中埋设20个测温管，利用温度计进行直测，以便与测温仪测得的数据核对。

筏板柱、梁的测温布置见平面布置图、剖面图及说明。总测温费用为6500元。

3）、柱砼浇筑时每隔2米高在柱的两个相对面上设浇筑口，浇筑口开口高度为1米。

4、冬期施工技术措施

该工程于10月23日开工到12月24日竣工。季节为锦州地区秋冬相交季节而地上结构工程正值冬季施工。

锦州地区冬季分旬平均气温见下表：

	时间
	10 月
	11月
	12月

	
	上
	中
	下
	上
	中
	下
	上
	中
	下

	旬平均温度
	13.9
	11.0
	8.2
	5.1
	1.5
	-1.6
	-3.9
	-5.6
	-8.2


1） 冬季施工准备工作 ：冬施前，成立冬施管理小组，编制具体分项工程的施工方案。对管道维护人员，掺外加剂人员，侧温、保温人员，专门进行技术培训和技术交底，学习工作范围内的技术知识，明确职责。

设专人收听气象部门的天气预报。科学安排施工进度，使砼浇筑施工避开寒流袭击。

安排专人在施工期间测量室外温度，保温棚内温度，砂、石、水、填料温度，测量砼的出机温度和入模温度。

现场准备：与建设单位联系于11月5日前接通蒸汽管线并做好管线的保温工作。

2）土方工程冬期施工方案

   本工程土方主框架部分在冬期施工到来之前。并在11月15日前回填完，不考虑冬期施工。

副框架部分土方按计划安排与11月15日—11月20日之间开挖，此时土层尚未冻结，不影响土方施工。但在到框架承台施工完成后进行回填时，大约在11月下旬。所以决定在 场外存放部分干土，以备回填时使用。约300m3土方，此土应预先保温。

3）钢筋工程冬期施工

   钢筋在负温度下屈服点和抗拉强度增加，延伸率和抗冲击强度降低，脆性增加。所以在负温度下使用钢筋，在运输加工过程中要注意防止撞击，刻痕缺陷。

本工程钢筋冷弯应避开-5。C以下温度尽量在白天正温环境下进行。

钢筋电弧焊，闪光焊如室外温度低于-5。C时应搭设作业棚，以封闭闪光焊结过程中产生火花和保证钢筋在正温环境下施工。焊后未冷却的接头严禁碰到冰雪等物。

在负温条件下进行电渣压力焊时，接头药盒的拆除时间应比正常温度延长2～3分钟，接头焊壳必须在冷却后方可打渣。

4）混凝土冬期施工

新浇砼如果遭冻各项物理力学性能将会全面下降，混凝土的温度降至00C前其抗压强度不得低于抗冻临界强度。使用矿渣硅酸盐水泥其临界强度不得低于设计强度的40％，使用普通硅酸盐水泥其临界强度不得低于设计强度的30％。

混凝土的升温和降温速度不许超过下表规定

蒸汽加热养护砼升温速度

	结构表面系数（m-1）
	升温速度（。C/h）
	降温速度（。C/h）

	≧6
	15
	10

	≦6
	10
	5


   本工程地上结构柱和17.37m结构层均属大体积混凝土，其升温和降温应根据当时的气温和内部温度等实际性情况决定。

混凝土养护方法选择：

一层柱在11月中旬施工，养护期在11月20--11月30日之间，平均气温在1.5--1.6℃之间，从历年施工记录上查得此期间的最低气温-4℃—-13℃（1998年11月24日）此段工程养护采用综合蓄热法养护混凝土，由于柱为大体积混凝土，为保证气温最低时表面与内部的温差不超过25℃ ，布置蒸汽管线准备在必要时采用蒸汽套法临时加热，控制混凝土表面温度。

10.5m结构梁板，结构最大厚度0.8m，不属于大体积混凝土，采用蓄热法并配合蒸气养护。

10.5m以上结构均为大体积混凝土。施工和养护期间日平均气温在-4℃—-8.2℃之间，为控制温差和防止混凝土产生穿透裂缝，采用蓄热法和蒸气养护施工。（蒸气管的布设如图所示）

混凝土热工计算

混凝土拌合温度计算

取17.37m结构层，12月浇筑，按12月下旬的日平均气温计算-8.2℃
砂、石、水泥等材料按保证正温2℃计算（采用暖棚法加热材料温度）

保证出机温度12℃ 计算水的加热温度

T1=12℃

Ti—机棚温度。室外环境温度-8.2℃

T0—混凝土拌合物的温度。

因T1=T0-0.16（T0-Ti）=T0-0.16T0+0.16Ti
T0=（1-016 Ti）/0.84=[1-0.16×(-8.2)]/0.84=15.8℃
T0={0.92（mceTce+msaTsa +mgTg+4.2Tω(mw-ωsamsa-ωgmg)+C1(ωsamsaTsa+

ωgmgTg)-C2( ωsamsa+ωgmg)）÷[4.2mw+0.9(mce+msa+mg)

式中 C1=4.2 ； C2=0； 水mω=185 ； 水泥 mce=430 ； 砂 msa=511 ； 石  mg=1085 ；  水温TW ；  水泥温度Tce= 2；  砂子温度 Tsa =  2 ；  石子温度Tg =  2  ； 砂子含水率ωsa =   5% ； 石子含水率ωg = 1%

则 15.8={0.92（430×2+511×2+1085×2+4.2Tw（185-5%×511-1%×1085）+4.2×（5％×511×2+1%×1085*2））/{4.2 mω+0.9（430+511+1085）}
15.8=（3278+624Tw+306）/[4.2×185+0.9×2026]
15.8=(4034+624 Tw) ÷2600

4034+624TW =2600*15.8

Tw=59℃
混凝土运到浇筑地点的温度

T2=T1-（at1+0.032n）+(T1-Ta) 

式中a=0.5
t1—运输时间  取t1=0.2h
n –转运次数  取n=1

Ta—运送时的环境温度取-8.2℃
T2=12-(0.5×0.1+0.032) ×[12-(-8.2)]

=12-2.7=9.3℃
混凝土成型的温度

T3=(CcmcT2+CfmfTf+CsmsTs)/( Ccmc+Cfmf+Csms)

Cc --混凝土的比热容 1（kJ/kg.k）
Cf—模板的比热容（kJ/kg.k）

Cs—钢筋比热容 0.48（kJ/kg.k）

mc=2400kg

T3=[1×2400×9.3+0.48×300×(-8.2)]/2400×1+300×0.48=8.7℃
计算结果符合施工规范入模温度不小于5℃的要求，如浇筑过程中遇低于-8.2℃的气温采用增加水温和预热钢筋模板方法，保证混凝土的入模温度。
对冬期施工所用材料如：砂、碎石等采用蒸气管网加热法预热，作法为：在料堆底部铺设管网并搭设围护棚（见下页图），材料使用前采用蒸气对物料进行加热。水泥等材料的预热采用现场搭设暖棚法，暖棚搭设的构造作法下页图所示，暖棚内的采暖设施采用钢串片散热器，热媒为厂内供应的0.3MPa的蒸气，热工计算如下：

1、 热负荷的计算：

1．1、 通过围护物的温差传热量计算：

围护物按草垫子考虑，δ=0.03m   λ=0.06

暖棚内温度tn取5℃

暖棚外温度tw取-15℃

α取1.0
1．2、 通过地面传热计算：

Kd1=0.465W/ (m2·℃)
Kd2=0.233 W/ (m2·℃)
Ad1=48m2
Ad2=4 m2
1．3、 冷风渗透耗热量计算按围护物耗热量的60%考虑：

1．4、 大门开启冲入冷风耗热量采用附加率法计算，附加率取500%，则：

总热负荷为：Q=3552+465+2131+400=6548W

采用（150×80）钢串片散热器，热媒为0.3MPa蒸气，查表得每m散热器散热量为：1962W

所以暖棚内所需散热器长度为：6548/1962=3.34m
考虑棚内物料吸热等其它热耗取散热器长度为6m。
砼采用蓄热法施工 

   根据结构特点，模板采用双层竹胶合板模板，中间夹18kg苯板的复合型模板增加保温。

  10.5m结构砼板厚120mm，水化热小，最不利于蓄热法养护，取它计算。

  根据浇筑日期，取室外温度为-6℃，用普通硅酸盐水泥浇筑，水泥用量为430kg，混凝土入模温度控制在15℃以上。

120厚板用吴氏计算法计算。

苯板用30厚。

结构表面系数：

M=2/0.12=16.7m-1
K=1/(0.043+0.03/0.04+0.02/0.17)=1.1
查表得β1=1.3   θc=335    m=0.24  p=1

A=cp/θc*C=1.047*2450/（335*430）=0.0178

B=1.3*1*1.02*16.7*3.6*2.4/（0.24*335*430）

=0.06        

B/A=3.37

E=1/(A-B)=-23.8

D=15-(-6)-23.8=-2.8

计算：6=23.8e-0.24 Z0-2.8e-0.8 Z0
Z0=5.9d
计算取 Z0=5d    

G= e-0.24 *5=0.301

F= e-0.8 *5=0.176

Z=1/0.24*8[-23.8*0.301-0.0178*（-2.8）*0.176/0.06+0.0178*（-2.8）+23.8]-C=2.31℃

查表得f=35%fcuk>30%fcuk
再取1500*1500柱计算（用20厚苯板保温）普通硅酸盐水泥32.5用量430公斤砼初温9.6度室外温度负15度（用斯氏法计算）。

M=4/1.5=2.67

Tm=9.6/(1.03+0.181*2.67+0.06*9.6)=4.59

K=0.043+0.02/0.04+0.02/0.17=0.66

X={2510*9.6+430*270/[2.67*(4.59+15)]}*0.62/(1.3*3.6)

=14.8
取10天     f1=42%fcuk>30% fcuk

满足要求。

同理2000mm厚板和底层梁做法相同均满足要求

为确保混凝土在整个养护期间均不受冻，以保证混凝土强度的正常增长，在顶板混凝土浇筑完毕后，利用建筑物外侧脚手架搭设暖棚，并采用蒸气加热，暖棚的布设方案如图所示，整体稳定计算及暖棚加温所需蒸气量计算如下：

暖棚耗热量计算：

暖棚内温度——Tb取10℃
暖棚外温度——Ta 取-15℃

暖棚结构的平均导热系数

=3.6/（0.043+∑di/λi）
草垫子λ=0.06厚0.03mdi/λi=0.03/0.06=0.5
五色布两层λ=0.07 厚0.001mdi/λi=0.001/0.07=0.014

K=3.6/（0.043+0.5+0.014）=6.46
表面系数M=22.9/（17×27×20）=0.2412

Q=MK（Tb—Ta）av=0.241×6.46×[10-(-15)] ×1.5

×9180=535949

蒸汽用量：W=Q/IH

I——蒸汽的含热量  Pi=0.4Mpa   I=2738

H——蒸汽利用系数    取H=0.4

W=535949/2738.14=491kg/h

管道计算：

d=√
d——管道内径

ω——蒸汽流量  kg/h     491  kg/h
——蒸汽的比容m3/kg     μ=0.4719

ν——蒸汽的速度   ν=30

d=√4×491.5×0.4709/3600π×30 =0.052M
选用DN70管道满足要求.

5、模板施工方案

该工程为两层框架，首层净高为10.7米，二层净高为4.82米，一、二层为井字楼盖，考虑施工季节为冬季施工及各种埋件特别多，所以该工程板.梁模板采用竹压板为确保模板的强度、刚度及稳定性，采用钢管支撑。根据本工程大体积混凝土自身的特点及要求—不允许掺早强型外加剂，且工期较紧。施工时顶层自身荷载及施工荷载都由支撑传到底层，首层结构只起到传递荷载作用，梁板不能承担上部荷载。由于该工程混凝土构件尺寸较大，其中最大梁为2200×2000、最大的柱为1500×1500且工艺要求较高。

支撑体系采用钢管脚手架支撑：
梁模板采用竹胶合板作为面板，底模纵向小龙骨采用10根60*90木方，横向大龙骨采用2Ø48*3.0焊接钢管，支撑系统采用扣件式脚手架，用丝杠作为顶部支撑。扣件式脚手架立杆间距为400mm，排距为400mm，大横杆间距为1200mm；侧模板纵向小龙骨采用60*90mm木方，间距为250mm，外侧垂直小龙骨方向采用2Ø48*3.0焊接钢管，间距为400，支撑系统利用梁外侧脚手架配合使用丝杠作为水平方向支撑，支撑垂直间距为400mm，模板及支撑系统的具体布置详见支撑布置及节点构造图。

梁模板与支撑设计

1、 荷载计算

混凝土自重：88.8KN/m
钢筋自重：5.55 KN/m

模板自重：0.22 KN/m
施工荷载：4.63 KN/m
振动荷载：3.70 KN/m

倾倒荷载：2.00 KN/m2
新浇混凝土侧压力：48 KN/m2
2、 梁底模计算

纵向小龙骨计算

纵向小龙骨按三跨连续梁计算，计算简图如下：
折算线荷载设计值：q=130 KN/m
E=9*103N/mm2
Wx=6.48*105mm3
Ix=2.92*107mm3
A=43200mm2
查表得：Km=0.101,Kv=0.617,Kw=0.677

强度计算：

Mmax=Kmql2=2.10KNm

Vmax=Kvql=32.0KN

σ =Mmax/Wx=3.24N/mm2<[σ]=17 N/mm2
τ = Vmax/A=0.74 N/mm2<[τ]=1.6 N/mm2
刚度计算：

Wmax=Kwql4/100EI=0.17mm<[w]=L/400=1.5mm
小龙骨强度及刚度均满足设计要求。

横向大龙骨计算

横向大龙骨按五跨连续梁计算，计算简图如下：

折算线荷载设计值：q=28.11 KN/m

E=2.1*105N/mm2
Wx=4.5*103mm3
Ix=1.08*105mm3
A=424mm2
查表得：Km=0.121,Kv1=0.62, Kv2=-0.603,Kw=0.967

强度计算：

Mmax=Kmql2=0.55KNm

支座左   V1=Kv1ql=6.97KN
支座右   V2=Kv2ql=-6.78KN
支座反力 R=| V1|+| V2|=13.75 KN

σ =Mmax/Wx=61.1N/mm2<[σ]=215 N/mm2
τ = Vmax/A=8.22 N/mm2<[τ]=125N/mm2
刚度计算：

Wmax=Kwql4/100EI=0.56mm<[w]=L/400=1.0mm
大龙骨强度及刚度均满足设计要求。

3、 梁底支撑计算

梁支撑采用扣件式脚手架形式，主要计算立杆的稳定性，按两端铰接轴心受压构件计算

f  = N / ØA ≤ [f]

大龙骨支座反力即为该扣件脚手架的立杆轴向压力N=13.75KN,

立杆计算高度取脚手架的步距 L=1200mm
回转半径 i = 15.8

长细比λ= L/i =75.95

查表得 Ø=0.744

f  = N / ØA =43.59N/mm2≤ [f] = 215 N/mm2
钢管立杆的强度满足稳定性要求。

4、 梁侧模计算

折算侧模板承受压力设计值：F=60.4KN/mm2
纵向小龙骨计算

纵向小龙骨按三跨连续梁计算，计算简图如下：
折算线荷载设计值：q=15.1 KN/m
E=9*103N/mm2
Wx=8.1*104mm3
Ix=3.65*106mm3
A=5400mm2
查表得：Km=0.101,Kv=0.617,Kw=0.677

强度计算：

Mmax=Kmql2=0.24KNm

Vmax=Kvql=3.73KN

σ =Mmax/Wx=2.96N/mm2<[σ]=17 N/mm2
τ = Vmax/A=0.69 N/mm2<[τ]=1.6 N/mm2
刚度计算：

Wmax=Kwql4/100EI=0.08mm<[w]=L/400=1.5mm
小龙骨强度及刚度均满足设计要求。

横向大龙骨计算
横向大龙骨按五跨连续梁计算，计算简图如下：

折算线荷载设计值：q=24.16 KN/m

E=2.1*105N/mm2
Wx=4.5*103mm3
Ix=1.08*105mm3
A=424mm2
查表得：Km=0.121,Kv1=0.62, Kv2=-0.603,Kw=0.967

强度计算：

Mmax=Kmql2=0.47KNm

支座左   V1=Kv1ql=5.99KN
支座右   V2=Kv2ql=-5.83KN
支座反力 R=| V1|+| V2|=11.82 KN

σ =Mmax/Wx=52.22N/mm2<[σ]=215 N/mm2
τ = Vmax/A=7.06N/mm2<[τ]=125N/mm2
刚度计算：

Wmax=Kwql4/100EI=0.26mm<[w]=L/400=1.0mm
大龙骨强度及刚度均满足设计要求。

5、梁侧向水平支撑计算

侧向水平支撑按简支梁计算,跨度为3000mm
折算线荷载q=24.16KN/m

Mmax=ql2/8=27.18KNm

E=2.1*105N/mm2
Wx=10.18*106mm3
Ix=12.21*108mm3
σ =Mmax/Wx=2.67N/mm2<[σ]=215 N/mm2
刚度计算：

Wmax=ql4/384EI=0.02mm<[w]=L/400=1.0mm
简支梁支座反力R=ql/2=36KN 
直角扣件抗滑移承载力设计值为6KN，因此水平支撑于梁底位置设双排水平拉杆，并设斜撑，确保该节点处受力扣件不少于8个，详细作法见节点图。

侧向支撑强度及刚度均满足设计要求。

柱侧模板计算：

柱截面尺寸1500×1500mm砼设计强度采用C30砼柱高度9.7m，总体积21.8m2,基中钢筋直径Φ28，钢筋净距115mm浇筑速度v=2m/h,入模温度10℃
k0=0.85    kω=1.2

作用模板的最大的侧压力

Pm=4+{1500/（T+30）}k0kwV1/3
Pm=25H

代入 

Pm = 4+
 1500
×0.85×1.2×21/3

=4+37.5×0.85×1.2×1.532

=51.8
Pm=25×9.7=242.5

取较小值Pm=51.8 KN/m2则侧压力=51.8 KN/m2

有效压头高度= Pm/25 =51.8/25=2m

2模板对拉螺栓计算

对拉螺栓的纵向间距取300mm，横向间距取500mm

F= Pm.A=51.8×0.3×0.5=7.77KN

采用 M16 螺栓F=24500>7770

满足要求

3、外钢楞计算 按三跨以上连续架计算

采用热轧普通槽钢[10作为龙骨

内钢楞竖向布置，间距a取300mm每根柱截面布置四根[10槽钢两根槽钢之间加60×100木方强度计算不进入计算公式

已知  IX=198.3  W=39.7103
E=2.1×105MPa   f=215 Mpa  

按抗弯强度计算允许跨度b   

b= [ 10fW/(pma)]1/2  =[10×215×39.7×103 /（51.8×10-3×500 ）] 1/2
= 1368.7

按挠度计算跨度b

钢楞的允许挠度[ω]=a/500=0.8

 b= 150×0.8×2.1×100000×198.3×10000 1/4
  =662mm
所以外刚楞间距均取300mm，竖向内楞可用60×90木方间距200mm。

首层板模板采用竹胶合板配合大龙骨采用钢绗架支模，小龙骨采用60×90木方支撑借用承重脚手架，基础模板采用钢模板，由于采用分层浇注模板的压力不大。模板加固采用绗架间距800mm，外侧采用48钢管支撑间距1000mm在四周土壁上，钢管下采用60×120木方垫起。
首层板模板采用竹胶合板配合大龙骨采用钢绗架支模，小龙骨采用60×90木方支撑借用承重脚手架，基础模板采用钢模板，由于采用分层浇注模板的压力不大。模板加固采用绗架间距800mm，外侧采用48钢管支撑间距1000mm在四周土壁上，钢管下采用60×120木方垫起。

圆形预留洞口侧模采用竹胶合板煨圆，并用60*90木方作龙骨，Ø48*3.5钢管支撑。为确保预留洞及预埋螺栓的位置准确，埋件螺栓应用胎具预制，并与模板及结构件上稳定的钢筋焊接。

6、脚手架工程

地上部分脚手架与模板支撑架统一考虑，搭设见模板支撑部分。

地下部分脚手架利用支撑上层钢筋的铁马蹬，直接铺设跳板，部署上层钢筋支架用钢筋：

Ф25：10*23*2.7*2*3.85=9564Kg

Ф16连接筋：23*14*1.58=1018Kg

Ф20连接筋：10*40*2.47=1976Kg

合计钢筋用量：12558 Kg
7、钢筋工程
本工程钢筋制作和绑扎除采用常规框架结构作法外，对基础筏板和顶层梁的钢筋绑扎作为重点控制对象，详细作法如下所述：

常规框架结构钢筋工程

施工准备：

  材料及主要机具：
  钢筋：应有出厂合格证、按规定作力学性能复试合格。当加工过程中发生脆断等特殊情况，应及时向现场技术负责人反映。钢筋应无老锈及油污。 成型钢筋：必须符合配料单的规格、尺寸、形状、数量。

 铁丝：可采用20～22号铁丝（火烧丝）或镀锌铁丝（铅丝）。铁丝切断长度要满足使用要求。
 垫块：用水泥砂浆制成，50mm见方，厚度同保护层，块内预埋20～22号火烧丝。
  主要机具：钢筋钩子、撬棍、扳子、绑扎架、钢丝刷子、手推车、石笔、尺子等。
 作业条件：
 钢筋进场后应检查是否有出厂证明、复试报告，并按施工平面图中指定的位置，按规格、使用部位、编号分别加垫木堆放。
 钢筋绑扎前，应检查有无锈蚀，除锈之后再运至绑扎部位。
  熟悉图纸、按设计要求检查已加工好的钢筋规格、形状、数量是否正确。
  做好抄平放线工作，弹好水平标高线，柱、墙外皮尺寸线。
 根据弹好的外皮尺寸线，检查下层预留搭接钢筋的位置、数量、长度，如不符合要求时，应进行处理。绑扎前先整理调直下层伸出的搭接筋，并将锈蚀、水泥砂浆等污垢清除干净。
 根据标高检查下层伸出搭接筋处的混凝土表面标高（柱顶、墙顶）是否符合图纸要求，如有松散不实之处，要剔除并清理干净。
  模板安装完并办理预检，将模板内杂物清理干净。
 按要求搭好脚手架。
  根据设计图纸及工艺标准要求，向班组进行技术交底。
施工工艺：

 绑柱子钢筋：

  工艺流程：

主筋绑扎接长：套柱箍筋 
→
 搭接绑扎竖向受力筋
 →
 画箍筋间距线
→
绑箍筋


主筋电渣压力焊接长：焊接竖向受力筋
→套柱箍筋
→
画箍筋间距线→
绑箍筋




 套柱箍筋：按图纸要求间距，计算好每根柱箍筋数量，箍筋的弯钩叠合处应沿柱子竖筋交错布置，如主筋绑扎接长时，先将箍筋套在下层伸出的搭接筋上，然后绑扎受力主筋，在搭接长度内，绑扣不少于3个，绑扣要向柱中心。如果柱子主筋采用光圆钢筋搭接时，角部弯钩应与模板成45°，中间钢筋的弯钩应与模板成90°角；如主筋采用电渣压力焊接长时，应先清除焊渣并检查接头质量，合格后方可套箍筋。
柱受力筋接长  

 搭接绑扎竖向受力筋：柱子主筋立起之后，绑扎接头的搭接长度应符合设计要求，如设计无要求时，应按表2-1采用。
受拉钢筋绑扎接头的搭接长度 表4-1

	项次
	钢筋级别
	混凝土强度等级

	
	
	C20
	C25
	C30

	1
	Ⅰ级钢筋
	35d
	30d
	25d

	2
	Ⅱ级钢筋 (月牙
	45d
	40d
	35d

	3
	Ⅲ级钢筋 (月牙
	55d
	50d
	45d


注：1.当Ⅰ、Ⅱ级钢筋d>25mm时，其搭接长度应按表中数值增加5d。

  2.当螺纹钢筋直径≤25mm时，其受拉钢筋的搭接长度按表中数值减少5d 采用。


      3.任何情况下搭接长度均不小于300mm。绑扎接头的位置应相互错开。从任一绑扎接头中心到搭接长度的1.3倍区段范围内，有绑扎接头的受力钢筋截面积占受力钢筋总截面面积百分率：受拉区不得超过25%；受压区不得超过50%。当采用焊接接头时，从任一焊接接头中心至长度为钢筋直径35倍且不小于500mm的区段内，有接头钢筋面积占钢筋总面积百分率：受拉区不宜超过50%；受压区不限制。


 电渣压力焊焊接竖向受力主筋见电渣压力焊作业指导书。

 画箍筋间距线：在立好的柱子竖向钢筋上，按图纸要求用石笔划箍筋间距线。
 柱箍筋绑扎
  按已划好的箍筋位置线，将已套好的箍筋往上移动，由上往下绑扎，宜采用缠扣绑扎。
  箍筋与主筋要垂直，箍筋转角处与主筋交点均要绑扎，主筋与箍筋非转角部分的相交点成梅花交错绑扎。
 箍筋的弯钩叠合处应沿柱子竖筋交错布置，并绑扎牢固。

  有抗震要求的地区，柱箍筋端头应弯成135°，平直部分长度不小于10d（d为箍筋直径）。如箍筋采用90°搭接，搭接处应焊接，焊缝长度单面焊缝不小于10d。 

  柱上下两端箍筋应加密，加密区长度及加密区内箍筋间距应符合设计图纸要求。如设计要求箍筋设拉筋时，拉筋应钩住主筋。
 柱筋保护层厚度应符合规范要求，主筋外皮为25mm，垫块应绑在柱竖筋外皮上，间距一般1000mm，以保证主筋保护层厚度准确。当柱截面尺寸有变化时，柱应在梁内弯折，弯后的尺寸要符合设计要求。
  梁钢筋绑扎：
  工艺流程：
模内绑扎：

画主次梁箍筋间距
→
放主梁次梁箍筋
→
穿主梁底层纵筋及弯起筋
→
穿次梁底层纵筋并与箍筋固定
→
穿主梁上层纵向架立筋
→按箍筋间距绑扎
→
穿次梁上层纵向钢筋→按箍筋间距绑扎



模外绑扎（先在梁模板上口绑扎成型后再入模内）：
画箍盘间距
→
在主次梁模板上口铺横杆数根
→
在横杆上面放箍筋
→
穿主梁下层纵筋
→
穿次梁下层钢筋
→
穿主梁上层钢筋
→按箍筋间距绑扎
→
穿次梁上层纵筋
→
按箍筋间距绑扎



 在梁侧模板或底模板上画出箍筋间距，摆放箍筋。
 先穿主梁的下部纵向受力钢筋及弯起钢筋，将箍筋按已画好的间距逐个分开；穿次梁的下部纵向受力钢筋及弯起钢筋，并套好箍筋；放主次梁的架立筋；隔一定间距将架立筋与箍筋绑扎牢固；调整箍筋间距使间距符合设计要求，绑架立筋，再绑主筋，主次梁同时配合进行。
 框架梁上部纵向钢筋应贯穿中间节点，梁下部纵向钢筋伸入中间节点锚固长度及伸过中心线的长度要符合设计要求。框架梁纵向钢筋在端节点内的锚固长度也要符合设计要求。
绑梁上部纵向筋的箍筋，宜用套扣法绑扎。
  箍筋的弯钩叠合处，在梁中应交错绑扎，箍筋弯钩为135°，平直部分长度为10d，如做成封闭箍时，单面焊缝长度为10d。
  梁端第一个箍筋应设置在距离柱节点边缘50mm处。梁端与柱交接处箍筋应加密，其间距与加密区长度均要符合设计要求。

 在主、次梁受力筋下均应垫垫块，保证保护层的厚度。受力筋为双排时，可用短钢筋垫在两层钢筋之间，钢筋排距应符合设计要求。
 梁筋的搭接：梁的受力钢筋直径等于或大于22mm时，宜采用焊接接头，小于22mm时，可采用绑扎接头，搭接长度要符合规范的规定。搭接长度末端与钢筋弯折处的距离，不得小于钢筋直径的10倍。接头不宜位于构件最大弯矩处，受拉区域内Ⅰ级钢筋绑扎接头的末端应做弯钩（Ⅱ级钢筋可不做弯钩），搭接处应在中心和两端扎牢。接头位置应相互错开，当采用绑扎搭接接头时，在规定搭接长度的任一区段内有接头的受力钢筋截面面积占受力钢筋总截面面积百分率，受拉区不大于25%。

  板钢筋绑扎：
 工艺流程：

清理模板
→
模板上画线→
绑板下受力筋→
绑负弯短钢筋



 清理模板上面的杂物，用石笔在模板上划好主筋，分布筋间距。
 按划好的间距，先摆放受力主筋、后放分布筋。预埋件、电线管、预留孔等及时配合安装。
 在现浇板中有板带梁时，应先绑板带梁钢筋，再摆放板钢筋。
  绑扎板筋时一般用顺扣或八字扣，除外围两根筋的相交点应全部绑扎外，其余各点可交错绑扎（双向板相交点须全部绑扎）。如板为双层钢筋，两层筋之间须加钢筋马凳，以确保上部钢筋的位置。负弯矩钢筋每个相交点均要绑扎。
 在钢筋的下面垫好砂浆垫块，间距1.5m。垫块的厚度等于保护层厚度，应满足设计要求，如设计无要求时，板的保护层厚度应为15mm，钢筋搭接长度与搭接位置的要求与前面所述梁相同。
质量标准：

  保证项目：
 钢筋的品种和质量必须符合设计要求和有关标准的规定。
 钢筋的表面必须清洁。带有颗粒状或片状老锈，经除锈后仍留有麻点的钢筋，严禁按原规格使用。钢筋表面应保持清洁。
 钢筋规格、形状、尺寸、数量、锚固长度、接头位置，必须符合设计要求和施工规范的规定。
 钢筋对焊接头的机械性能结果，必须符合钢筋焊接及验收的专门规定。
 基本项目：
 缺扣、松扣的数量不超过绑扣数的10%，且不应集中。
 弯钩的朝向应正确，绑扎接头应符合施工规范的规定，搭接长度不小于规定值。
  箍筋的间距数量应符合设计要求，有抗震要求时，弯钩角度为135°，弯钩平直长度为10d。
 钢筋对焊接头，Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ级钢筋无烧伤和横向裂纹，焊包均匀。对焊接头处弯折不大于4°，对焊接头处钢筋轴线的偏移不大于0.1d，且不大于2rnm。
  允许偏差项目见表下页表。

成品保护：

 柱子钢筋绑扎后，不准踩踏。
 楼板的弯起钢筋、负弯矩钢筋绑好后，不准在上面踩踏行走。浇筑混凝土时派钢筋工专门负责修理，保证负弯矩筋位置的正确性。
 绑扎钢筋时禁止碰动预埋件及洞口模板。
  钢模板内面涂隔离剂时不要污染钢筋。
  安装电线管、暖卫管线或其他设施时，不得任意切断和移动钢筋。

现浇框架钢筋绑扎允许偏差表

	项次
(mm)
	项       目

	允许偏差

	检  验  方  法

	1
	网的长度、宽度
	±10
	尺量检查

	2
	网眼尺寸
	±20
	尺量连续三档，取其最大值

	3
	骨架的宽度、高度
	±5
	

	4
	骨架的长度
	±10
	

	5
	受力筋间距
	±10
	

	6
	受力筋排距
	±5
	

	7
	绑扎箍筋、构造筋间距
	±20
	

	8
	钢筋弯起点位移
	20
	尺量检查


	9
	中心线位移
	5
	

	10
	水平高差
	+3  -0
	

	11
	梁、柱
	±5
	

	12
	墙、板
	±3
	


注意事项：

  浇筑混凝土前检查钢筋位置是否正确，振捣混凝土时防止碰动钢筋，浇完混凝土后立即修整甩筋的位置，防止柱筋、墙筋位移。
 梁钢筋骨架尺寸小于设计尺寸：配制箍筋时应按内皮尺寸计算。
 梁、柱核心区箍筋应加密，熟悉图纸按要求施工。
 箍筋末端应弯成135°，平直部分长度为10d。
  梁主筋进支座长度要符合设计要求，弯起钢筋位置应准确。
  板的弯起钢筋和负弯矩钢筋位置应准确，施工时不应踩到下面。
  绑板的钢筋时用尺杆划线，绑扎时随时找正调直，防止板筋不顺直，位置不准。
  绑竖向受力筋时要吊正，搭接部位绑3个扣，绑扣不能用同一方向的顺扣。层高超过4m时，搭架子进行绑扎，并采取措施固定钢筋，防止柱、墙钢筋骨架不垂直。
 在钢筋配料加工时要注意，端头有对焊接头时，要避开搭接范围，防止绑扎接头内混入对焊接头。
安全技术措施：

  操作人员必须熟悉机械性能和安全技术操作规程并切实用好防护用品。

  钢筋加工现场应按规格、品种、半成品、成品分类堆放，不准超高或接近、接触带电体。

 用机械冷拉调直钢筋时，必须将钢筋卡紧，应防止断折或脱扣，机械开动后，人员应在机械两侧各1.5M以外不准靠近钢筋行走，以防伤人。

  使用切断机时料最短不得小于1M；一次切断的根数必须符合机械性能，严禁超量，切断机外侧应设防护罩，防止短钢筋头飞出伤人。

  钢筋制作场地应平坦，无其它电气线路，机电设备以防触电。

 垂直吊运钢筋时必须用钢筋扣将钢筋勒紧，超过3M以上要合理选择吊具，勒紧、捆牢，保持平稳。
  搬送钢筋时应注意周围机电设备防止触电

  绑扎钢筋时，角柱、悬挑部分必须搭设脚手操作平台挂好安全带禁止攀登模板支撑、或站在钢筋和墙上作业。
  加工钢筋工作应在牢固的操作台进行，铁沫和铁锈应随时清扫。

J-2、J-3的钢筋及埋件固定措施

该基础筋按设计要求其主筋为16Ф20，主筋锚入筏板基础内700mm，因柱顶标高为1.5m且设有预埋螺栓，为确保其标高和位置的准确拟采用如下措施：

1、 柱四角筋延长至筏板底，并与筏板底层筋固定，自筏板底标高至原柱筋底标高范围内四面焊Ф20剪刀形垂直支撑以增加其稳定性。

2、 J-2、J-3在筏板上层钢筋处增设的箍筋与筏板上层钢筋焊接，焊接前应核对其位置和标高。

3、 基础顶部预埋螺栓采用胎具预制，经核对无误后，与基础主筋焊接，焊接时应注意不得伤及主筋。

七、安全生产、文明卫生施工、减少扰民、降低环境污染和噪声措施
1.1安全生产措施
1.1.1.贯彻安全生产文件和规章制度要点：
向职工宣传市、公司下达的各种规章制度：“施工现场安全制度”、“岗位工人生产职责”、“施工现场四必须、六不准”及各种机具操作规程与安全技术交底。
1.1.2.场地上措施要点
合理运用场地，保持道路畅通，在三口及危险处挂安全牌，原材料、成品、半成品的堆放必须牢固、稳定、整齐，要有排水措施,设排水沟及排水井。施工围墙设安全标语。

1.1.3.高空工程
自立架要设防雷接地，一层主体完后，要挂安全平网，北侧和东侧设硬防护，自立架两侧要挂围网，正面做硬性防护，高空安装系好安全带，井架揽风绳牢固可靠。
1.1.4.防护设施

进入现场工人必须戴好安全帽，必须挂好安全网，高空作业必须系好安全带。三口四临边设防护栏杆。
1.1.5.脚手架设
架设材料必须符合规程要求，脚手架使用钢管脚手架，严禁钢木混用，使用跳板时荷载不得操过规定要求，跳板必须稳定、牢固，不准有探头跳，确保架设质量。
1.1.6.吊安装
井架要设限位器，安装电铃，吊盘内不许乘人和有杂物，机械定期维修和维护，卷扬机挂安全操作规程牌。
1.1.7.防止触电
临时用电采用ＴＮ－Ｓ系统，确保一机一闸一漏电，开关箱应上锁，设专人保管，非机械手不得动用设备，临时用电线路由电工定期检查，发现漏电，及时处理。施工用电应编制专门的施工组织设计。
1.1.8.防止绞碾
卷扬机机械手必须持证上岗，工作服穿戴整齐，懂得操作规程，操作熟练，非机械手严禁动用各种设备。卷扬机钢丝绳通路顺畅，不许有杂物，设置拖辊，不许拖地。
1.1.9.机构及分工

由项目经理负责总管，工长、技术员、专职安全员各负其责，随时检查各班组长的安全责任，安全责任落实到个人。
1.1.10.单项措施项目
随时检查各班组长的安全责任，班组长随时检查工人的安全责任。各分项工程、各工种均按各单项安全措施施工。
1.1.12.电气
各种机具设备要一机一闸一漏电，临时线路要做好绝缘措施，夜间施工要有足够的照明，并设红灯警示。严格按国家用电规范操作。
1.2.防火措施
1.2.1.防火措施要点
向职工宣传“施工现场安全防火制度”及有关防火文件。宿舍、库房设防火负责人，宿舍禁止使用电炉及长明灯。
1.2.2.消防用水源及消火栓
防火用水源设置防火水箱、砂箱。
1.2.3.机构及分工
项目经理负总责，专职安全员、工长、技术员协同负责，检查班组长及工人的防火职责，班组长及时检查各班组的防火情况。

1.2.4.消防工具设置
设专门的防火工具、砂箱及铁锹等工具。
1.2.5.易燃易滚措施
易燃物品如氧气瓶、乙炔瓶及汽油、机油等，按规定堆放，库房设明显的防火标。志，离火源要有足够的安全距离，按时检查。
1.2.6.计划火源位置
伙房搭设应独立，远离仓库及其他易燃品，设专门防火负责人
2、文明卫生施工
2.1.提高认识，注意环境保护，遵守文明施工守则。
2.2.施工现场围墙、暂设按规定设置。宿舍、火房、办公室设卫生负责人，负责打扫卫生责任岗定到人。
2.3.所有施工用材料、机具按施工平面图的要求堆放整齐，不许乱堆乱放，保证现场整洁。
2.4.场区道路保持畅通，设专人负责清扫，大门前铺设水泥砖，进出车辆不超载，材料不洒在道路上以防污染。

3、减少扰民

3.1.夜间停止施工，以保证居民休息。

3.2.将容易产生噪音污染的分项如混凝土施工尽量安排在白天施工，避免混凝土罐车和振动棒扰民。

4、降低环境污染和噪声措施

4.1防尘措施和防止运输遗洒

4.1.1土方铲、运、卸等环节设置专人淋水降尘。现场一般情况下不堆放土方，如特殊情况需在现场堆放时，应采取覆盖、表面临时固化、及时淋水降尘等措施。开挖、回填施工时，指派专人将运土车大箱上两侧土方拍实，并用苫布盖好，避免途中遗洒和运输过程中造成扬尘。在出大门口外马路上铺设草垫，用于扫清运土车轮胎上外带土块。

4.1.2施工现专场地面要进行洒水防尘，木工操作面要及时清理木屑、锯末，并要求木工棚和作业面保持清洁；钢筋棚内，加工成型的钢筋要码放整齐，钢筋头放在指定地点，钢筋屑当天清理。

4.1.3施工建筑物外围立面采用密目安全网封闭，降低楼层内风的流速，阻挡灰尘影响建筑物周围的社区环境。

4.2噪声控制

4.2.1调整施工噪声分布时间。根据环保噪声标准日夜要求的不同，合理协调安排施工时间。

4.2.2施工现场的木工棚应作封闭处理，并能有效降低噪声
10





i=1





300mm





10厚竹胶合板


                � eq \o\ac(○,3)�




















300mm





400mm





400mm





400mm





400mm





400mm





400mm





400mm





400mm





400mm





400mm





400mm





400mm





400mm





400mm





400mm





300mm





400mm





10+30





51.8×0.001×500





Q1N1K2





q1=K1Σ





30厚苯板(20厚苯板)











30*40（20*40）木方@ 200





8×3600





8×3600





30×2×1700×1.5





q1=1.15×





=5.31L/S





Σmi





Qj=K×A×(tn-tw) ×α





K=λ/δ=2





Qj=2×88.8×[5-(-15)] ×1.0=3552W





Qd=σKdi×Adi×(tn-tw)














Qd=σKdi×Adi×(tn-tw)=465W














Ql2=Qj2×500%=400W














Ql1=Qj×60%=2131W














30*40(20*40)木方@200





120厚组合模板（梁柱组合模板）





平面布置








I21





4ωμ/3600πν











- 1 -

_1097581126.dwg

_1097582420.dwg

