《上海市安装工程预算定额（2000）》问题解答
 

1、问：施工图标注的钢管和塑料管管径应按内径计算还是按外径计算？
答：答：安装工程使用钢管和塑料管（包括硬塑料管、易弯塑料管……），施工图上标注的管径应为公称直径，也称公称通径，系指与内径相似的一个整数。以下为摘自HG2-63-65的塑料管规格表可供参考。
 

	公称直径(mm)
	15
	20
	25
	32
	40
	50
	65
	80
	100
	150

	外径(mm)
	20±0.7
	25±1
	32±1
	40±1.2
	51±1.7
	65±2
	76±2.3
	90±3
	114±3.2
	166±4


 

2、问：钢管（沟槽式连接）定额中，管件和卡箍应如何套用定额？
答：钢管（沟槽式连接）安装应按以下规定套用相应定额：
1. 直管连接所需的沟槽式卡箍不属于管件，其安装包括在直管连接定额内，但卡箍可按实列入主材费；
2. 弯头、三通、异径管等属于管件，其所用卡箍在管件价格中已包含，管件安装套用“管件连接”章中碳钢管件（螺纹连接）定额中相应项目。公称直径超过50mm、150mm以下的按“DN50”定额乘以系数1.10；公称直径150mm以上的按“DN50”定额乘以系数1.20，管件列入主材费。
3、问：高层建筑屋顶上的航空障碍灯安装是否可套用“烟囱、水塔、独立式塔架标志灯”相应定额项目？
答：否。高层建筑屋顶上的航空障碍灯安装应套用“工厂罩管吊灯安装” 相应定额项目。
4、问：装饰灯具安装高度超过5m，是否可另计超高费用？
答：否。装饰灯具安装的安装定额项目中已综合考虑了超高因素，故不能另计超高费用。
5、问：线槽、桥架安装过程中，其各节之间需用裸铜线作为跨接线连接，是否可另套“接地跨接线安装”定额项目？
答：否。线槽、桥架安装过程中，根据规范要求，其节与节之间必须用裸铜线作为跨接线连接，定额中已经综合考虑了其跨接线的材料及安装所需人工，不可另套“接地跨接线安装”定额项目。
6、问：接地母线沿砖混凝土敷设和防雷接地母线沿女儿墙敷设时，所用的支架（卡子）制作安装是否可另外套用“铁构件制作安装”定额项目？
答：否。接地母线沿砖混凝土敷设和防雷接地母线沿女儿墙敷设时，所用的支架（卡子）制作安装已包含在其定额项目中，不可另套“铁构件制作安装”定额项目。
（以上问题也适用“九三”定额）
