一、工程概况

        本工程为唐山市宏扬花园商住楼工程，位于唐山市火炬路西侧，由唐山宏扬房地产开发公司招标筹建，唐山国旺建筑安装有限公司中标承建。工期为333天，要求2001年10月10日开工，2002年10月30日竣工交付使用。该工程由唐山市规划建筑设计研究院设计，建筑平面为5单元组合条式住宅楼。建筑面积为16757.66M2（其中地下室面积2310M2）。地下是一层半地下室，地上主体为六层。地下室层高2.2M，首层层高为3.6M，二层层高为3.0M，三至六层层高为2.9M，单元组合为一梯两户，一二层为商业用房，三至六层为住宅。该工程为框架结构。方案编制依据《施工现场临时用电安全技术规范》（JGJ46-88）、《建设工程施工现场供电安全规范》GB50194-93，《建筑施工安全检查标准》 （JGJ59-99）、《河北省〈建筑施工安全检查标准〉实施细则》等关于施工用电技术规范标准。

二、配电系统的布置

    １、系统形式选择

    本工程采用２５０ＫVA变压器直接供电。根据施工平面图中各用电设备的位置、数量及现场情况，拟采用放射式与树干式或混合的配电系统方式，由分配电箱到用电设备均采用放射式，以保证设备相互之间无干扰。施工现场共计分四路，第一路钢筋工棚橡皮铜芯电缆，由总箱设到钢筋工棚，二极配电；由二极配电箱分6路分别向钢筋工棚及焊工棚供电；第二路1#、2#塔中间，橡皮铜芯电缆，由总箱设到1#、2#塔中间二极配电箱分五路分别向塔吊、搅拌机站及楼上供电；第三路同第二路；第四路木工棚。橡皮铜芯电缆有总箱段设到木工棚二极配电，由二极配电分四路向电锯、电刨子供电。（具体布置见平面图）。

    ２、线路敷设

    配电干线除由总配电箱引出的场区照明支路和移动配电箱外，均采用五芯橡皮绝缘线缆敷设。移动配电箱和各支线均选用500伏VV橡皮绝缘电缆线。

    ３、电器装置选择

    （１）总配电箱及分配电箱均设总自动空气开关及分路自动空气开关或刀闸开关，用电设备处工作电流大于60A用自动空气开关。自动空气开关选用DZ10型，刀闸开关用HK型。

    （２）每台用电设备均有各自专用的开关箱，实行“一机一闸一漏一箱”制。

    （３）总配电箱装设一块0-450V的电压表和一块0-600A的电流表。

    （４）照明和动力合用一配电箱，但照明与动力分路设置，每一个配电箱照明部分安装一个两级漏电保护器和刀闸开关。

    ４、配电系统的保护装置

    （１）整个系统采用TN-S三相五线制保护接零系统。在总配电箱处及2#、3#分箱处做重复接地，接地电阻小于10欧姆。保护线专用一根黄、绿间色BVR2.5平方毫米的多股铜软线，敷设方式为直埋。所有用电设备及配电箱均做保护接零。

    （２）采用保护接零的同时还设置漏电保护器，实行总配电箱、分配电箱、开关箱三级配电两级保护。总箱选用DZ15LE400／430漏电保护。开关箱内选用的漏电保护器其额定漏电动作电流不大于30MA。额定漏电动作时间小于0.1S。

三、总用电负荷的计算

机械设备功率见表１，照明用电考虑为10％。

不同暂载率的用电设备换算

对焊机：Pe=seJC.COS  =100* 0.2*0.7=31.3kw

电焊机：pe=se JC.cos =22* 0.65*0.45=8kw

四台电焊机及对焊机的接线方法可以分配均匀， 则其三相不平衡因子可不计。

S机＝1.1×｛K1×（ΣP机/cosP）｝+K2ΣS机＝1.1×｛0.6×（120.9/0.7）｝+0.6×166

  ＝213.6KVA

照明用电量为施工用电设备用电量的１０％。

S总＝1.1×S机＝1.1×213.6＝235KVA

即 235KVA<250KVA

经计算施工现场供电所需总容量小于甲方提供变压器的容量２５０ＫＶＡ符合要求。

其它干线及支路的负荷计算及配电箱设备的选择略（详见系统图）。  

S机――施工现场用电设备所需容量（KVA）

ΣP机――施工现场用电动机额定功率之和（KW）

CosP――电动机平均功率因数（查表得cosp=0.7）

K1――电动机同时需要系数查表得K1＝0.6

K2――电焊机同时需要系数查表得K2＝0.6

ΣS机――施工现场电焊机额定量之和（KVA）

四、施工临时用电平面布置图（附图１）

五、接线系统图（附图２）

  表１ 用电设备功率一览表

序号
用电机械
规格型号
数量
单位功率（KW）
合计功率（KW）
 备 注

 1
塔吊
QTZ250
4
15
60


 2
钢筋切断机
Q140-1
1
4
4


 3
切割机

1
2.2
2.2


 4
搅拌机
350L
1
5.5
5.5


 5 
电锯

1
4.4
4.4


 6
电刨子

2
3
6


 7
电焊机

3


22KVA×2

 8
振捣棒

10
1.1
11


 9
平板震动器

2
2.2
4.4


10
卷扬机

2
5.5
5.5


11
搅拌机
750L
1
10
10


12
砂轮机

1
2.2
2.2


13
台钻

1
2.2
2.2


14
弯曲机

1
3.5
3.5


15
对焊机

1


100KVA

合   计


60.8
120.9
166KVA

 六、配电装置安装技术措施

    １、电缆敷设方法：

   电缆埋于室外自然地面以下600mm处，并在电缆上下均匀铺设50mm厚的细砂，然后覆盖砖作保护，电缆引出地面时，自地面以下200mm至配电箱一段采用阻燃聚氯乙烯塑料护套管防护。移动配电箱，随脚手架穿塑料管保护敷设。

    ２、电器设备的设置应符合以下要求

    （１）同一级电箱内，动力和照明线路分路设置，照明线路宜接在动力开关的上侧。

    （２）开关箱由分配电箱配电，开关箱内设一机一闸漏电，严禁一闸多用。

    （３）分配电箱与开关箱的距离不得超过30m，开关箱与其控制的用电设备的水平距离不得超过3m。

    （４）配电箱、开关箱应装设在干燥通风及常温的场所，周围应有足够二人同时工作的空间，周围不得堆放任何有碍操作、维修的物品。

    （５）配电箱、开关箱安装要端正、牢固。配电箱装设在坚固的支架上。固定式配电箱其下皮与地面垂直距离为1.4m，移动配电箱下皮距地面为1.2m。配电箱体用1.5mm铁板制作。配电箱、开关箱中导线的进线口和出线口设在箱体底面，进出线口处加护套。

    （６）配电箱、开关箱内的工作零线，通过接线端子板连接，并与保护零线端子板分设。配电箱的外壳均作保护接零。

3、室内配线

（1）室内配线必须使用绝缘导线，采穿管敷设，距地面高度不小于2.5M。

（2）室内配线所用导线截面不小于2.5M2，铜线截面不小于1.5M2。

（3）室内灯具不得低于2.4M，如低于2.4M必须使用安全电压。

（4）室内各处接头必须用分线盒保护好。

（5）场区照明采用2000W白炽灯（防水弯灯）和1000W的碘钨灯,照明灯距地3.0m，开关采用防水拉线开关。碘钨灯金属外壳作保护接零。

   4、室外配电箱

    （1）配电箱周围应足够两人同行的空间。不得堆放任何妨碍操作，维修物品。不得有灌木、杂草。

（2）配电箱内的工作零线应能过接线端子板连接并应与保护零线端子板分设。

（3）配电箱内的连接线采用绝缘导线，接头不得松动，不得有外露带电部。配电箱的下底与地面的垂直距离为1.4M，移动式配电箱下底与地面的垂直距离为0.8M。

    5、未尽事项按《建筑电器安装图集》及现行规范施工。

七、安全用电技术措施

  1、凡现场施工用电，一律采用三相五线制，做好重复接地，设备作好保护接零。

  2、线路禁止使用老化、绝缘性差的电线，严禁乱拉乱扯，线路架设要牢固，确保安全。

  3、配电箱一律做好防潮、防雨，并作好接零保护。

  4、电动施工机械和手持电动机械的负荷线选用无接头的多股铜芯橡皮护套软电缆。

5、安装维修拆除临时用电工程，必须由电工完成，其它人员不得擅自施工。

6、购置的设备必须符合相应的国家标准、专业标准和安全标准。执行专人专机负责制，定期检查、维修。施工现场临时用电每周查一次（漏电保护器每月试测一次）。

八、施工现场电器防火措施

  1、导线必须按设计截面选用，严禁超负荷使用，对焊机、电焊机和塔吊三者不能同时使用。各种导线的接头要接扎牢固，并做好绝缘，以防接触不良增大电阻发生火灾。

  2、配电箱、开关箱附近禁止堆放物品，尤其是易燃物品。

  3、使用对焊机、电焊机时，周围严禁堆放易燃物品，并设专人监护，附近备齐防火设备。

4、施工现场严禁使用电炉子、电褥子，使用碘钨灯时要与易燃物隔开500mm的安全距离。

5、施工现场要发现有火情要及时报警。

