                工程市政电力工程监理实施细则
一、工程概况

  主要针对本工程本专业本细则涉及范围进行概述。

二、监理依据
1、                   建筑工程监理规划。

2、                   工程监理合同，业主与承包商签订的工程承包合同。

3、___________________工程市政电力工程施工图。
4、公司有关规定。
5、国家、行业和地方建设主管部门现行工程的方针、政策、法律、法规和工程建设文件。
6、《建设工程强制性执行标准》

7、《建筑电力工程施工质量验收规范》                                 GB50303-2002

8、《建筑工程质量检验评定标准》                                     GBJ300-305-88

9、《电力装置安装工程电力变压器、油浸电抗器、互感器施工及验收规范》 GBJ148-90

10、《电力装置安装工程盘、柜及二次回路结线施工及验收规范》          GB50171-92

11、《电力装置安装工程接地装置施工及验收规范》                      GB50169-92

12、《电力装置安装工程电力设备交接试验标准》                        GB50150-91

13、《电力安装工程母线装置施工及验收规范》                          GBJ149-90

14、《电力装置安装工程电缆线路施工及验收规范》                      GB50168-92
15、《电力装置安装工程35KV及以下架空电力线路施工及验收规范》      GB50173-92
16、《电力装置安装工程1KV及以下配线工程施工及验收规范》           GB50258-96
17、本项目实施过程中，业主与监理单位组织召开或参加的有关会议纪要及其文字记录，以及与本项目有关的各种往来函件。
18、本项目实施过程中，业主、设计、施工单位、监理工程师提出的并经过业主、设计认可的变更、更新设计。
3、 质量检查验收内容
1、 电力装置安装工程前建筑工程质量检查验收（设备房基层及基坑、墙面、装饰、设备基础、预埋件或预留孔、施工通道是否满足电力装置安装施工条件）。
2、 电力装置安装工程设备及器材质量检查验收（包装及密封应良好；开箱清点，规格应符合设计要求，附件、备件应齐全；产品的技术文件应齐全；外观应符合规范要求）。
3、 电力装置安装工程设备及器材安装质量检查验收（设备安装用的紧固件，除地脚螺栓外应采用热镀锌制品，电器接线端子用的紧固件应符合国家标准的规定；屏、柜与基础型钢连结紧密、牢固，接地可靠；基础型钢安装偏差应满足设计要求；屏、柜单独或成列安装时，其垂直度，水平度以及屏，柜面不平度和屏柜接缝的允许偏差应符合设计要求；屏、柜面标志牌、标志框齐全、正确、清晰，油漆光整均匀、清洁；有两个电源的屏、柜母线的相序排列一致，色标正确；屏、柜内零母排和接地母排分开，安装位置正确，接线清晰，屏、柜及其基础、支架接地牢固、可靠；二次回路接线应满足设计、规范要求，接线清晰，固定牢固，排列整齐）。
4、 电力装置安装工程母线安装质量检查验收（紧固件应采用热镀锌制品，电器接线端子用的紧固件应符合国家标准的规定；成套供应的封闭母线、插接母线槽的各段应标志清晰，附件齐全，外壳无变形，内部无损伤；螺栓固定的母线搭接面应平整，其镀银面不应有麻面、起皮及未覆盖部分，严禁有裂纹，缺损和瓷釉损坏等缺陷；金属构件及母线应做好防腐处理；母线表面应光洁平整，不能有裂纹、折迭及夹杂物；母线连接必须规范符合要求；母线绝缘子及支架安装必须符合规范要求；线路走向合理，色标准确，涂刷后不污染设备和建筑物）。
5、 电力装置安装工程接地装置施工质量检查验收（接地体埋设深度、间距应符合设计和规范要求；表面须做防腐处理；接地体敷设后的土沟其回填土内不应有石块和建筑垃圾，外取的土壤不得有较强的腐蚀性，回填土应分层夯实；接地线应防止发生机械损伤和化学腐蚀，表面应标识准确；接地体（线）的安装、焊接长度应满足规范要求，焊接必须牢固无虚焊；避雷针（线、带、网）的接地应遵守规范规定）。
6、 电力装置安装工程电缆质量检查验收（产品的技术文件应齐全；电缆型号、规格、长度应符合订货要求，附件应齐全，电缆外观不应受损；电缆封端应严密，当外观检查有怀疑时，应进行受潮判断或试验；电缆的耐压试验结果，电缆泄漏电流和绝缘电阻必须符合施工规范规定）。
7、 电力装置安装工程电缆安装质量检查验收（电缆严禁有绞拧、铠装压扁、护层断裂和表面严重划伤等缺损；直埋敷设时，严禁在管道上面或下面平行敷设；并列运行的电力电缆长度应相等，坐标和标高正确，排列整齐，标志桩和标志牌设置准确：防燃、隔热和防腐要求和电缆保护措施完整；在支架上敷设时，固定可靠，同一侧支架上的电缆排列顺序正确；直埋电缆埋设深度，回填土要求，保护措施以及电缆间和电缆与地下管网间平行或交叉的最小距离均应符合施工规范规定；电缆转弯和分支不紊乱，定向整齐清楚，电缆标志桩，标志牌清晰齐全，直埋电缆的隐蔽工程记录及坐标图齐全、准确；电缆最小弯曲半径应符合规范要求）。
8、 电力装置安装工程电缆头制作、安装质量检查验收（电缆头终端的制作安装应符合规范规定，绝缘电阻合格，电缆终端头固定牢固，总线与线鼻压接牢固，线鼻与设备螺栓连接紧密，相序正确，绝缘包扎严密；电缆终端头的支架安装应符合规范规定；支架的安装应平整、牢固，成排的安装支架高度应一致，偏差不应大于5mm，间距均匀，排列整齐）。
9、 电力装置安装工程架空线路质量检查验收（线材架设前外观检查应符合规范要求；各种连接螺栓应有防松装置；金属附件及螺栓表面不应有裂纹、砂眼、锌皮剥落及锈蚀等现象；金具组装配合应良好，外观检查应符合规范要求；绝缘子及瓷横担绝缘子外观检查应符合规范要求；电杆制作安装应符合现行国家规范；导线固定应牢靠，且符合规范要求）。
10、 电力装置安装工程完成后建筑工程质量检查验收（清理、填补以及装饰工作应结束；二次灌浆和抹面完成；保护性网门、栏杆及梯子等齐全；室外配电装置的场地应平整；受电后无法进行或影响运行安全的工作施工完毕）。
11、 设计及规范规定的其它内容。

四、质量通病要点

1、 防雷引下线搭接处有夹渣、焊瘤、虚焊、咬肉、焊缝不饱满等缺陷；

2、 用螺纹钢代替圆钢作搭接钢筋；，

3、 电缆安装后没有统一挂牌，电缆在电缆沟、桥架中敷设杂乱；

4、 电缆穿过进户管后没有封堵严密；
5、 接线端子（线耳）过大或过小，壁太厚，压接头时破裂；
6、 母线的插接箱子安装不平直，各段母线太长，不易运输和安装；

7、 电缆沟和砼支架安装不平治，易折断；

8、 电缆沟、电缆管排水不畅；

9、 电缆过路管埋设深度不够，喇叭口破裂、不规则；

10、 钢管防锈、防腐漆不均匀，密封性不够，特别是管内的防锈、防腐未做；

11、 接地极在电缆沟中不平直、松脱，与过路管的连接不全面，部分管漏焊；

12、 路灯、草坪灯和地灯等存在下列通病：1）、灯杆掉漆、生锈、松动；2）、接地安装不符合要求，甚至没有接地线；。3）、灯罩太薄，易破损、脱落；4）、草坪灯、地灯的灯泡瓦数太大，使用时，灯罩温度过高，易烫伤人；或灯罩边角锋利，易割伤人。
五、质量管理措施

 （一）、施工前质量控制要点
1、 熟悉图纸，对设计要点、关键部位以及要注意的技术问题作到心中有数，便于对监理工作和工程质量进预控。

2、 审核施工单位资质，核实人员到位情况，检查特殊工种上岗证。

3、 参加图纸设计交底和组织施工图纸会审，并提出意见。

4、 督促施工单位编制施工组织设计（方案），审查并完善施工方案。

5、 帮助加强施工单位人员的质量意识，检查其质量保证体系建立、运行情况。保证组织措施是否可靠。

6、 坚持按审批后的施工组织方案组织施工，不得擅自更改，确保施工技术措施可靠。

7、 审查施工单位的材料、设备、制品计划，严格控制主要材料、制品、设备质量，使用的材料、制品、设备的质量必须符合国家有关质量标准和设计要求专业监理工程师负责检查并审阅材质证明和报告。做法如下：

（1）市政电力工程的主要材料、设备、制品，需经建设单位、监理工程师审查样品同意后，方可订货。

（2）对市政电力工程的主要材料、设备、制品的材质、品种、规格、式样、颜色进行检查，是否符合设计及规范要求。对关键主材，应要求并会同承包方抽样送有关部门检验。
（3）所用材料、设备、制品的出厂证明、质量保证书和合格证。不符合要求的材料，不准使用在工程中。
（4）新材料、新制品的使用,需经监理、业主审查审查同意后方可投入使用。

（5）电缆的耐压试验结果，电缆泄漏电流和绝缘电阻必须符合施工规范规定 (检查试验记录)。

（6）大型电力设备必须具备出厂试验报告。

8、 检查市政电力工程所用施工机具是否满足设计及规范要求达到的精确度。

9、 对重要部位的施工，督促施工单位技术负责人向操作人员进行技术交底。

10、 与市政电力工程有关的土建等分部工程进行验收（是否满足电力设备安装条件）。
11、 电缆沟是否满足电缆敷设安装要求（直埋电缆铺砂盖板或砌砖时应防止不清除沟内杂物，不用细砂或细土，盖板或砌砖不严，有遗漏部分；电缆套管防水处理，电缆沟内不得进水，应严格按规范和工艺要求施工）。
(二)、施工过程中质量控制要点

1、 检查经审批的施工方案的执行情况。

2、 检查施工记录、测试、试验记录,必须符合设计及施工规范要求。

3、 严格工程质量监控制度，对较大质量问题或工程隐患是否发书面整改通知单；当施工单位未经检查验收即进行下道工序工序施工、擅自采用未经认可的材料、擅自变更设计、出现质量下降征兆时是否及时下达暂停施工指令。

4、 严格设计变更制度，设计变更（包括设计修改通知、设计签证单）涉及到工程设计标准等要征得建设单位同意。
5、 是否对变压器、环网柜、配电柜等大型设备安装过程中巡查监控，确保满足各项技术参数。
6、 是否对母线安装过程进行巡查监控，确保后期用电可靠安全。
7、 是否对电缆敷设安装过程中的旁站监控，进行过程检查、过程预控。

8、 是否对电缆头制作安装过程进行旁站监控，根据进度计划进行跟踪。

9、 是否对架空线路安装过程进行巡查监控。
10、 对重要部位的施工,督促施工单位技术负责人向操作人员进行技术交底。
11、 瓷件表面严禁有裂纹、缺损和瓷件损坏等缺陷，绝缘部件完整。

12、 屏柜内设备齐全、固定牢靠，操作部分动作灵活准确；导电接触面与外部各构件间连结应牢固。

13、 屏、柜与基础型钢连结紧密、牢固，接地可靠；基础型钢安装允许偏差：水平度：每米1mm，全长5mm；垂直度；每米1mm，全长5mm
14、 屏、柜单独或成列安装时，其垂直度，水平度以及屏，柜面不平度和屏柜接缝的允许偏差应符合以下规定：

水平度：相邻两屏、柜顶  允许偏差2   mm；成列屏、柜顶部  允许偏差5   mm；  

垂直度：每米            允许偏差1.5 mm；

不平度：相邻两屏、柜边  允许偏差1   mm；成列屏、柜面    允许偏差5   mm
屏、柜接缝      允许偏差2   mm
15、屏、柜面标志牌、标志框齐全、正确、清晰,油漆光整均匀、清洁。
16、小车、抽屉式柜推拉灵活，无卡阻碰撞现象，互换性好；接地触头接触紧密，正确，动、静触头中心线调整一致，接触紧密；二次回路的切换接头或机械、电力联锁装置动作正确、可靠。
17、配电箱安装允许偏差：箱体高50cm以下，允许偏差1.5 mm；

箱体高50cm以上，允许偏差3 mm
18、有两个电源的屏、柜母线的相序排列一致，色标正确。屏、柜内零母排和接地母排分开，安装位置正确，结线清晰，屏、柜及其基础、支架接地牢固、可靠
19、电力设备二次回路接线应按图施工，接线正确，连接牢固。
20、电力设备二次回路接线引进屏、柜的电缆应排列整齐，固定牢固，避免交叉。
21、电力设备二次回路芯线应整齐地配置投接，每个线端应有编号，字迹清晰、不宜脱色；

22、硬母线高压绝缘子和高压穿墙套管的耐压试验必须符合施工规范规定 (查耐压试验记录)；
23、硬母线瓷件表面严禁有裂纹，缺损和瓷釉损坏等缺陷(观察检查)。
24、硬母线表面应光洁平整，不能有裂纹、折迭及夹杂物。
25、硬母线连接必须符台下列条件规定：

a．母线的接触面连接紧密，连接螺栓紧固，力矩值符合要求。

b．焊接，在焊缝处有2-4mm的加强高度，焊口两侧各凸出4-7mm；焊缝无裂纹，未焊透等缺陷，残余焊药清除干净(观察检查和实测或检查安装记录)。

c．不同金属母线搭接，其搭接面的处理符合规范规定。

d．母线的弯曲处严禁有缺口和裂纹。母线绝缘子及支架安装应符合以下规定：位置正确，固定牢靠，固定母线用的金具正确，齐全，黑色金属支架防腐完整。安装横平竖直，成排的排列整齐，间距均匀，油漆色泽均匀，绝缘子表面清洁。
26、硬母线安装应符合以下规定：

a．平直整齐，色相正确；母线搭接用的螺栓和母线钻孔尺寸正确，螺栓、螺母、垫片均为镀锌件。

b．多片矩形母线片间保持与母线厚度相同的间隙，多片母线的中间固定支架不形成闭合磁路；采用拉紧装置的车间低压架空母线的拉紧装置固定牢靠，同一挡距内各相母线驰度相互差不大于10％。

27、硬母线安装时应符合室内外配电装置安全距离的规定（详见规范）。
28、硬母线支架及其它非带电金属部件接地(接零)支线敷设应符合以下规定：
a．连接紧密、牢固、接地(接零)线截面选用正确，需防腐的部份涂漆均匀无遗漏。
b．线路走向合理，色标准确，涂刷后不污染设备和建筑物。

29、封闭插接母线外壳地线连接紧密，无遗漏，母线绝缘电阻值大于0.5mΩ。

30、封闭插接母线的连接必须符合设计要求和产品技术文件规定。

31、封闭插接母线支架安装应位置正确，横平竖直，固定牢固，成排安装应排列整齐，间距均匀。

32、封闭接插母线组装和卡固位置正确，固定牢固，横平竖直，成排安装应排列整齐，间距均匀。
33、电缆敷设必须符合以下规定：电缆严禁有绞拧、铠装压扁、护层断裂和表面严重划伤等缺损，直埋敷设时，严禁在管道上面或下面平行敷设；在电缆终端或接头附近，留有备有长度；并列运行的电力电缆长度应相等。(观察检查隐蔽工程记录)。

34、电缆转弯和分支不紊乱，定向整齐清楚，电缆标志桩，标志牌清晰齐全，直埋电缆的隐     蔽工程记录及坐标图齐全、准确。(观察检查和检查隐蔽工程记录及坐标图)

35、电缆穿管时，每根电力电缆应单独穿入一根管内，但单芯电力电缆不能单独穿入钢管内。

36、沿桥架或托盘敷设的电缆进入室内，防止不够弯曲半径。在桥架上或托盘上施工时，施        工人员应考虑满足该桥架或托盘上敷设的最大截面电缆的弯曲半径的要求。

37、有麻皮保护层的电缆进入室内，防止不作剥麻刷油处理。
38、电缆最小弯曲半径和检验方法应符合下表：

	
	项    目
	弯曲半径
	检验方法

	电缆最小允许弯曲半径
	油浸纸绝缘电力电缆
	单芯
	≥20d
	尺量检查

	
	
	多芯
	≥15d
	

	
	橡皮绝缘

电力电缆
	橡皮或聚氯乙烯护套
	≥10d
	尺量检查

	
	
	裸铅护套
	≥15d
	

	
	
	铅护套钢带铠装
	≥20d
	

	
	塑料绝缘电力电缆
	≥10d
	尺量检查

	
	控制电缆
	≥10d
	


注：d为电缆外径
39、电缆敷设前用1KV摇表测量绝缘，其绝缘电阻一般不低于10兆欧。
40、电缆头终端的制作安装应符合规范规定，绝缘电阻合格，电缆终端头固定牢固，总线与线鼻压接牢固，线鼻与设备螺栓连接紧密，相序正确，绝缘包扎严密。(用手扳动和观察检查，检查记录)。

41、电缆终端头的支架安装应符合规范规定。支架的安装应平整、牢固，成排的安装支架高度应一致，偏差不应大于5mm，间距均匀，排列整齐。

42、防止地线焊接不牢，接地线应采用≥10mm2的铜绞线。

43、防止电缆总线与线鼻子压接不紧固；线鼻子与总线截面必须配套，压接时摸具规格与总线规格一致，压接数量不得小于二道。
44、架空线路导线在展放过程中，对已展放的导线进行外观检查，不应发生磨伤、段股、扭曲、金钩、断头等现象；

45、绝缘子安装前应采用不小于5000V的兆欧表进行绝缘电阻测试，绝缘电阻不得小于500MΩ。

45、绝缘子安装应牢固，连接可靠，防止积水；表面清洁；绝缘子群边与带电部位的间隙不应小于50 mm。

46、导线架设后，导线对地及交叉跨越距离，应符合设计要求。

47、架空电力线路避雷应满足设计及国家现行标准的规定。

48、草坪灯、地灯等室外装置要安装牢固，做好保护措施，各种电缆要留有余量便于维修拆卸；

49、电力装置安装工程完成后，清理、填补以及装饰工作应结束；二次灌浆和抹面完成；保护性网门、栏杆及梯子等齐全；室外配电装置的场地应平整；受电后无法进行或影响运行安全的工作施工完毕。
（三）、检查验收质量控制要点

1、严格工序交接检查：各工序完工后，施工单位按质量检验程序进行自检和评定，填表送监理工程师核定。经检查合格后方可进行下道工序施工。

2、隐蔽工程检查：隐蔽工程完工后，先由施工单位自检合格后，将隐蔽工程记录提交监理工程师，由监理工程师组织建设单位、施工单位联合检查验收，当验收合格监理签字认可，方可进行下道工序施工。
3、做好安装工程竣工验收：安装工程完成后，由专业监理工程师进行检查验收，并做好记录。由项目总监组织建设单位、施工单位共同验收。
4、严格质量报告制度：及时向总工室报告工程质量控制中出现的质量问题和采取的处理措施，严格质量报告制度。

六、强制性规定条文要点

1、 接地（PE）或接零（PEN）支线必须单独与接地（PE）或接零（PEN）干线相连接。

2、 施工现场所有用电设备，除作保持接零外，必须在设备负荷线的首端处设置漏电保护装置。

3、 高压电力设备和布线系统及继电保护系统的交接试验，必须符合现行国家标准《电力装置安装工程电力设备交接试验标准》GB50150的规定。

4、 绝缘子的底座、套管的法兰、保护网（罩）及母线支架等可接近裸露导体应接地（PE）或接零（PEN）可靠。不应作为接地（PE）或接零（PEN）的接续导体。

5、 金属电缆支架、电缆导管必须接地（PE）或接零（PEN）可靠。

6、 三相或单相的交流单芯电缆不得单独穿于钢导管内。

7、 室内配线必须采用绝缘导线。采用瓷瓶、瓷（塑料）夹等敷设时，距地面高度不得小于2.5M。

8、 母线高压绝缘子和高压穿墙套管的耐压试验必须符合施工规范规定。

9、母线瓷件表面严禁有裂纹，缺损和瓷釉损坏等缺陷。

10、电缆的耐压试验结果，电缆泄漏电流和绝缘电阻必须符合施工规范规定。

11、电缆严禁有绞拧、铠装压扁、护层断裂和表面严重划伤等缺损，直埋敷设时，严禁在管道上面或下面平行敷设；在电缆终端或接头附近，留有备有长度；并列运行的电力电缆长度应相等

12、电缆干线应采用埋地或架空敷设，严禁沿地面明设，并应避免机械损伤和介质腐蚀。
13、电缆穿越建筑物、构造物、道路、易受机械损伤的场所及引出地面从2M高度至地下0.2M处，必须加设防护套管。
14、不同金属、不同规格、不同绞制方向的架空导线严禁在档距内连接。
15、架空线必须设在专用电杆上，严禁架设在树木、脚手架上。

七、本工程是否形成的资料

1、 认真填写监理日志，详细记录工程进度、质量情况以及设计修改、材料进场、工地洽商、不可抗力影响等有关工程施工必须记录的问题。

2、 按时填写监理月报，做好监理总结。

3、 认真做好工程技术资料的管理；

1） 材料进场检验证明（出厂证、合格证、检验单）汇总。

2） 设备开箱检验记录、安装验收记录、调试记录。

3）施工单位送检，监理见证送检汇总。 4）隐蔽验收记录。

5）装工程验收记录、预验记录。       6）质量问题监理通知单。

7）设计变更通知单。                 8）现场技术签证。
八、附：装饰吊顶工程监理流程图(框图) 

[image: image1.emf]填写开工申请

（ 承包人 ）

审核内容包括：

承包人分报人的资质证件

有关工程操作人员的上岗证书

施工组织设计

施工方案等

熟悉图纸， 将工艺图

与图鉴图对照，检查

有无矛盾或参加图纸

会审

（监理工程师 ）

按要求填写各栏目， 并须

附上 ：

施工组织设计施工方案

工人 、 技术人员数量

承包人 、 分包人资质证件

审核开工申请

（监理工程师 ）

审核结果

现场组织建设单位、 施工

单位进行隐蔽验收：

与 电力装置安装工程施工

有 关的 分部工程

（ 监理工程师）

设备房基层及基坑、 墙

面 、装饰 、设备基础 、

预埋件或预留孔、施工

通道是否满足电力装置

安装施工条件

按设计要求验收电力装置

安装工程设备及器材

（监理工程师 ）

检查结果 退 换

电力装置安装工程

设备及器材安装

（ 承包人 ）

电力装置安装工程

设备及器材质量验收

（监理工程师 ）

验收内容 ：

设备安装用的紧固件， 除地脚螺栓外应采用热镀锌

制品 ， 电器接线端子用的紧固件应符合国家标准的

规定 ； 屏 、柜与基础型钢连结紧密、 牢固 ， 接地可

靠 ；基础型钢安装偏差应满足设计要求； 屏 、柜单

独或成列安装时，其垂直度 ， 水平度以及屏，柜面

不平度和屏柜接缝的允许偏差应符合设计要求；

屏 、柜面标志牌 、标志框齐全 、正确 、清晰 ，油漆

光整均匀 、清洁 ；有两个电源的屏、 柜母线的相序

排列一致 ，色标正确 ； 屏、 柜内零母排和接地母排

分开 ， 安装位置正确， 接线清晰， 屏 、柜及其基

础 、支架接地牢固、 可靠 ； 二次回路接线应满足设

计 、规范要求 ， 接线清晰， 固定牢固 ，排列整齐

承包人修改完善

不同意

不符合

符合

检查结果 返 工

不合格

合格

接下页

电力装置安装工程

母线安装

（ 承包人 ）

紧固件应采用热镀锌制品， 电器接线端子用的紧固

件应符合国家标准的规定； 成套供应的封闭母线、

插接母线槽的各段应标志清晰，附件齐全 ， 外壳无

变形 ， 内部无损伤； 螺栓固定的母线搭接面应平

整 ，镀银面不应有麻面、起皮及未覆盖部分，严禁

有裂纹 ， 缺损和瓷釉损坏等缺陷； 金属构件及母线

应做好防腐处理；母线表面应光洁平整， 不能有裂

纹 、折迭及夹杂物； 母线连接必须规范符合要求；

母线绝缘子及支架安装必须符合规范要求； 线路走

向合理 ， 色标准确， 涂刷后不污染设备和建筑物

电力装置安装工程

母线安装质量验收

（监理工程师 ）

包装及密封应良好； 开

箱清点 ，规格应符合设

计要求 ，附件 、备件应

齐全 ； 产品的技术文件

应齐全 ；外观应符合规

范要求


[image: image2.emf]接地体埋设深度、间距应符合设计和规范要

求 ；表面须做防腐处理；接地体敷设后的土

沟其回填土内不应有石块和建筑垃圾，外取

的土壤不得有较强的腐蚀性， 回填土应分层

夯实 ； 接地线应防止发生机械损伤和化学腐

蚀 ，表面应标识准确； 接地体 （线 ） 的安

装 、焊接长度应满足规范要求，焊接必须牢

固无虚焊 ；避雷针 （ 线 、带 、 网） 的接地应

遵守规范规定

电力装置安装工程

电缆安装质量验收

（监理工程师 ）

电缆严禁有绞拧、铠装压扁 、 护层断裂和表面

严重划伤等缺损；直埋敷设时 ，严禁在管道上

面或下面平行敷设； 并列运行的电力电缆长度

应相等 ， 坐标和标高正确， 排列整齐 ，标志桩

和标志牌设置准确： 防燃 、 隔热和防腐要求和

电缆保护措施完整； 在支架上敷设时，固定可

靠 ，同一侧支架上的电缆排列顺序正确； 直埋

电缆埋设深度， 回填土要求， 保护措施以及电

缆间和电缆与地下管网间平行或交叉的最小距

离均应符合施工规范规定； 电缆转弯和分支不

紊乱 ， 定向整齐清楚， 电缆标志桩， 标志牌清

晰齐全 ， 直埋电缆的隐蔽工程记录及坐标图齐

全 、准确 ；电缆最小弯曲半径应符合规范要求

电力装置安装工程接

地装置安装质量验收

（监理工程师 ）

检查结果

返 工

不合格

电力装置安装工程

接地装置安装

（ 承包人 ）

接上页

检查结果 返 工

不合格

按设计要求验收电力装置

安装工程电缆， 必要时对

电缆进行材性试验

（ 监理工程师见证送检）

检查结果 退 换

不合格

电力装置安装工程

电缆安装

（ 承包人 ）

合格

产品的技术文件应齐全； 电缆型号 、规格 、

长度应符合订货要求，附件应齐全 ，电缆外

观不应受损； 电缆封端应严密， 当外观检查

有怀疑时， 应进行受潮判断或试验；电缆的

耐压试验结果，电缆泄漏电流和绝缘电阻必

须符合施工规范规定

电力装置安装工程电缆

制作安装质量验收

（监理工程师 ）

电缆头终端的制作安装应符合规范规定， 绝缘

电阻合格， 电缆终端头固定牢固， 总线与线鼻

压接牢固， 线鼻与设备螺栓连接紧密， 相序正

确， 绝缘包扎严密； 电缆终端头的支架安装应

符合规范规定；支架的安装应平整、牢固 ，成

排的安装支架高度应一致， 偏差不应大于

5mm

，间距均匀 ， 排列整齐

检查结果 返 工

不合格

合格

电力装置安装工程

电缆头制作安装

（ 承包人 ）

接下页

合格

合格



[image: image3.emf]组织建设单位、 施工单位

进行分项工程验收

签认测定数据与调整报告

（业主 、承包人 、 监理工程师）

审核该分项工程所有质量

检验评定表和评定等级

（ 监理工程师）

审核竣工资料

（总监理工程师）

竣工交付使用

接上页

合格

电力装置安装工程完成

后的建筑工程质量验收

（ 监理工程师）

清理 、 填补以及装饰工作应结束； 二次灌浆

和抹面完成； 保护性网门、 栏杆及梯子等齐

全 ；室外配电装置的场地应平整； 受电后无

法进行或影响运行安全的工作施工完毕

检查结果 返 工

不合格

电力装置安装工程

完成后的建筑工程

（承包人 ）






































PAGE  
5

_1173795823.vsd
电力装置安装工程接地装置安装
（承包人）


接地体埋设深度、间距应符合设计和规范要求；表面须做防腐处理；接地体敷设后的土沟其回填土内不应有石块和建筑垃圾，外取的土壤不得有较强的腐蚀性，回填土应分层夯实；接地线应防止发生机械损伤和化学腐蚀，表面应标识准确；接地体（线）的安装、焊接长度应满足规范要求，焊接必须牢固无虚焊；避雷针（线、带、网）的接地应遵守规范规定


电力装置安装工程
电缆安装
（承包人）


合格


产品的技术文件应齐全；电缆型号、规格、长度应符合订货要求，附件应齐全，电缆外观不应受损；电缆封端应严密，当外观检查有怀疑时，应进行受潮判断或试验；电缆的耐压试验结果，电缆泄漏电流和绝缘电阻必须符合施工规范规定


电力装置安装工程电缆安装质量验收
（监理工程师）


电力装置安装工程电缆制作安装质量验收
（监理工程师）


电缆严禁有绞拧、铠装压扁、护层断裂和表面严重划伤等缺损；直埋敷设时，严禁在管道上面或下面平行敷设；并列运行的电力电缆长度应相等，坐标和标高正确，排列整齐，标志桩和标志牌设置准确：防燃、隔热和防腐要求和电缆保护措施完整；在支架上敷设时，固定可靠，同一侧支架上的电缆排列顺序正确；直埋电缆埋设深度，回填土要求，保护措施以及电缆间和电缆与地下管网间平行或交叉的最小距离均应符合施工规范规定；电缆转弯和分支不紊乱，定向整齐清楚，电缆标志桩，标志牌清晰齐全，直埋电缆的隐蔽工程记录及坐标图齐全、准确；电缆最小弯曲半径应符合规范要求


接下页


合格


合格


电力装置安装工程接地装置安装质量验收
（监理工程师）


电缆头终端的制作安装应符合规范规定，绝缘电阻合格，电缆终端头固定牢固，总线与线鼻压接牢固，线鼻与设备螺栓连接紧密，相序正确，绝缘包扎严密；电缆终端头的支架安装应符合规范规定；支架的安装应平整、牢固，成排的安装支架高度应一致，偏差不应大于5mm，间距均匀，排列整齐


检查结果


返  工


不合格


检查结果


返  工


不合格


接上页


检查结果


返  工


不合格


按设计要求验收电力装置安装工程电缆，必要时对电缆进行材性试验
（监理工程师见证送检）


检查结果


退  换


合格


不合格


电力装置安装工程
电缆头制作安装
（承包人）



_1173795824.vsd
填写开工申请
（承包人）


审核内容包括：
承包人分报人的资质证件
有关工程操作人员的上岗证书
施工组织设计
施工方案等


熟悉图纸，将工艺图与图鉴图对照，检查有无矛盾或参加图纸会审
（监理工程师）


按要求填写各栏目，并须附上：
施工组织设计施工方案
工人、技术人员数量
承包人、分包人资质证件


审核开工申请
（监理工程师）


审核结果


现场组织建设单位、施工单位进行隐蔽验收：
与电力装置安装工程施工有关的分部工程
    （监理工程师）


设备房基层及基坑、墙面、装饰、设备基础、预埋件或预留孔、施工通道是否满足电力装置安装施工条件


按设计要求验收电力装置安装工程设备及器材
       （监理工程师）


检查结果


退  换


电力装置安装工程
设备及器材安装
（承包人）


电力装置安装工程母线安装
（承包人）


紧固件应采用热镀锌制品，电器接线端子用的紧固件应符合国家标准的规定；成套供应的封闭母线、插接母线槽的各段应标志清晰，附件齐全，外壳无变形，内部无损伤；螺栓固定的母线搭接面应平整，镀银面不应有麻面、起皮及未覆盖部分，严禁有裂纹，缺损和瓷釉损坏等缺陷；金属构件及母线应做好防腐处理；母线表面应光洁平整，不能有裂纹、折迭及夹杂物；母线连接必须规范符合要求；母线绝缘子及支架安装必须符合规范要求；线路走向合理，色标准确，涂刷后不污染设备和建筑物


电力装置安装工程母线安装质量验收
（监理工程师）


电力装置安装工程
设备及器材质量验收
（监理工程师）


检查结果


返  工


验收内容：
设备安装用的紧固件，除地脚螺栓外应采用热镀锌制品，电器接线端子用的紧固件应符合国家标准的规定；屏、柜与基础型钢连结紧密、牢固，接地可靠；基础型钢安装偏差应满足设计要求；屏、柜单独或成列安装时，其垂直度，水平度以及屏，柜面不平度和屏柜接缝的允许偏差应符合设计要求；屏、柜面标志牌、标志框齐全、正确、清晰，油漆光整均匀、清洁；有两个电源的屏、柜母线的相序排列一致，色标正确；屏、柜内零母排和接地母排分开，安装位置正确，接线清晰，屏、柜及其基础、支架接地牢固、可靠；二次回路接线应满足设计、规范要求，接线清晰，固定牢固，排列整齐


接下页


承包人修改完善


不同意


不符合


符合


不合格


合格


包装及密封应良好；开箱清点，规格应符合设计要求，附件、备件应齐全；产品的技术文件应齐全；外观应符合规范要求



_1173794574.vsd
电力装置安装工程完成后的建筑工程质量验收
（监理工程师）


清理、填补以及装饰工作应结束；二次灌浆和抹面完成；保护性网门、栏杆及梯子等齐全；室外配电装置的场地应平整；受电后无法进行或影响运行安全的工作施工完毕


检查结果


返  工


不合格


电力装置安装工程
完成后的建筑工程
（承包人）


组织建设单位、施工单位进行分项工程验收


签认测定数据与调整报告
（业主、承包人、监理工程师）


审核该分项工程所有质量检验评定表和评定等级
（监理工程师）


审核竣工资料
（总监理工程师）


竣工交付使用


接上页


合格



