                工程市政市政弱电工程监理实施细则
一、工程概况

  主要针对本工程本专业本细则涉及范围进行概述。

二、监理依据
1、                   建筑工程监理规划。

2、                   工程监理合同，业主与承包商签订的工程承包合同。

3、___________________工程市政市政弱电工程施工图。
4、公司有关规定。
5、国家、行业和地方建设主管部门现行工程的方针、政策、法律、法规和工程建设文件。
6、《建设工程强制性执行标准》

7、《电气工程施工及验收规范》  GBJ232—32

8、《建筑电气工程质量检验评定标准》  GBJ303—88

9、《建筑防雷设计规范》  GBJ57—83

10、《信息处理技术国家标准》  GB5271.11—85

11、《民用建筑电缆电视系统工程技术规范》  GB6510—86

12、《电力设备接地设计技术规程》SDJ8—79

13、《电气测量仪表设计技术规程》SDJ9—79
14、本项目实施过程中，业主与监理单位组织召开或参加的有关会议纪要及其文字记录，以及与本项目有关的各种往来函件。
15、本项目实施过程中，业主、设计、施工单位、监理工程师提出的并经过业主、设计认可的变更、更新设计。
3、 质量检查验收内容
1、 市政弱电工程建筑工程质量检查验收（设备房基层及基坑、墙面、装饰、设备基础、预埋件或预留孔、施工通道是否满足市政弱电施工条件）。
2、 市政弱电工程设备及器材质量检查验收（包装及密封应良好；开箱清点，规格应符合设计要求，附件、备件应齐全；产品的技术文件应齐全；外观应符合规范要求）。
3、 市政弱电工程设备及器材质量检查验收（基础型钢偏差应满足设计要求；屏、柜单独或成列时，其垂直度，水平度以及屏，柜面不平度和屏柜接缝的允许偏差应符合设计要求；屏、柜面标志牌、标志框齐全、正确、清晰，油漆光整均匀、清洁；屏、柜及其基础、支架接地牢固、可靠；设备安装应牢固，必要时应采取加固措施，其加固要求应按当地抗震烈度规定提高一级；电讯设备须做采取防干扰措施）。
4、 市政弱电工程电缆质量检查验收（产品的技术文件应齐全；电缆型号、规格、长度应符合订货要求，附件应齐全，电缆外观不应受损；电缆的耐压试验结果，电缆泄漏电流和绝缘电阻必须符合施工规范规定）。
5、 市政弱电工程电缆安装质量检查验收（电缆的规格、路由、截面和位置，应符合施工图的规定；电缆排列整齐，转弯均匀圆谐，电缆的转弯半径应大于60毫米；布放电缆后，应对电缆芯线通电核对，无错接、无断线、无混线；弱电系统各部件安装位置正确、排列整齐、焊缝饱满，表面光滑，焊药清除干净、焊锡焊药无腐蚀性，引线绑扎整齐、固定可靠、线路定向合理，色标准确，零部件排列整齐，支架牢固，箱体油漆完整，表面整洁）。
6、 市政弱电工程电缆头制作质量检查验收（电缆头终端的制作应符合规范规定，绝缘电阻合格，电缆终端头固定牢固，总线与线鼻压接牢固，线鼻与设备螺栓连接紧密，相序正确，绝缘包扎严密；电缆终端头的支架应符合规范规定；支架的应平整、牢固，成排的支架高度应一致，间距均匀，排列整齐）。
7、 市政弱电工程架空线路质量检查验收（线材架设前外观检查应符合规范要求；各种连接螺栓应有防松；导线固定应牢靠，且符合规范要求；线路防雷措施必须符合规范要求）。
8、 市政弱电工程完成后建筑工程质量检查验收（清理、填补以及装饰工作应结束；二次灌浆和抹面完成；受电后无法进行或影响运行安全的工作施工完毕）。
9、 设计及规范规定的其它内容。

四、质量通病要点

1、 防雷引下线搭接处有夹渣、焊瘤、虚焊、咬肉、焊缝不饱满等缺陷；

2、 用螺纹钢代替圆钢作搭接钢筋；，

3、 电缆安装后没有统一挂牌，电缆在电缆沟、桥架中敷设杂乱；

4、 电缆穿过进户管后没有封堵严密；

5、 接线端子（线耳）过大或过小，壁太厚，压接头时破裂；

6、 电缆过路管埋设深度不够，喇叭口破裂、不规则；

7、 钢管防锈、防腐漆不均匀，密封性不够，特别是管内的防锈、防腐未做；

8、 接地极在电缆沟中不平直、松脱，与过路管的连接不全面，部分管漏焊。

9、 DP箱的线头编号不明显，编号纸牌回潮，字体难辩；

10、 施工中异物弄赃墙面，施工完毕后没能清洁现场；

五、质量管理措施

 （一）、施工前质量控制要点
1、 熟悉图纸，对设计要点、关键部位以及要注意的技术问题作到心中有数，便于对监理工作和工程质量进预控。

2、 审核施工单位资质，核实人员到位情况，检查特殊工种上岗证。

3、 参加图纸设计交底和组织施工图纸会审，并提出意见。

4、 督促施工单位编制施工组织设计（方案），审查并完善施工方案。

5、 帮助加强施工单位人员的质量意识，检查其质量保证体系建立、运行情况。保证组织措施是否可靠。

6、 坚持按审批后的施工组织方案组织施工，不得擅自更改，确保施工技术措施可靠。

7、 审查施工单位的材料、设备、制品计划，严格控制主要材料、制品、设备质量，使用的材料、制品、设备的质量必须符合国家有关质量标准和设计要求专业监理工程师负责检查并审阅材质证明和报告。做法如下：

（1）工程主要材料、设备、制品，需经建设单位、监理工程师审查样品同意后，方可订货。

（2）对工程的主要材料、设备、制品的材质、品种、规格、式样、颜色进行检查，是否符合设计及规范要求。对关键主材，应要求并会同承包方抽样送有关部门检验。
（3）所用材料、设备、制品的出厂证明、质量保证书和合格证。不符合要求的材料，不准使用在工程中。
（4）新材料、新制品的使用,需经监理、业主审查审查同意后方可投入使用。

（5）电缆的耐压试验结果，电缆泄漏电流和绝缘电阻必须符合施工规范规定 (检查试验记录)。

（6）大型弱电设备必须具备出厂试验报告及说明书。

8、 检查工程所用施工机具是否满足设计及规范要求达到的精确度。

9、 对重要部位的施工，督促施工单位技术负责人向操作人员进行技术交底。

10、 与工程有关的土建等分部工程进行验收（是否满足设备安装条件）。
 (二)、施工过程中质量控制要点

1、 检查经审批的施工方案的执行情况。

2、 检查施工记录、测试、试验记录,必须符合设计及施工规范要求。

3、 严格工程质量监控制度，对较大质量问题或工程隐患是否发书面整改通知单；当施工单位未经检查验收即进行下道工序工序施工、擅自采用未经认可的材料、擅自变更设计、出现质量下降征兆时是否及时下达暂停施工指令。

4、 严格设计变更制度，设计变更（包括设计修改通知、设计签证单）涉及到工程设计标准等要征得建设单位同意。
5、 是否对程控交换机等大型设备安装过程中巡查监控，确保满足各项技术参数。
6、 是否对电缆敷设过程中的巡查监控，进行过程检查、过程预控。

7、 是否对电缆头制作过程进行旁站监控，根据进度计划进行跟踪。

8、 是否对架空线路过程进行巡查监控。
9、 对重要部位的施工,督促施工单位技术负责人向操作人员进行技术交底。
10、 弱电工程中高频信号电缆、视频信号电缆、控制信号电缆、电源供电电缆，要分管敷设，不得穿在同一电线管内；且须远离电力线管。
11、 弱电中的高频同轴电缆、视频同轴电缆，在穿拉过程中，要把电缆的芯线与其网套一起牵引，并在电缆的表面涂上滑石粉，一根电管一般只穿一根电缆。

12、 弱电各类电缆要敷设整齐，标志牌清晰整齐，要求隔热防燃和防腐的电缆符合施工规范。

13、 弱电所穿线管、接线箱、同轴电缆外导体，必须可靠接地，设备接地、接零，必须符合规范要求。

14、 弱电中穿入、穿出建筑物的同轴电缆外导体应可靠地安全接地，其穿线管应加强防水措施，其做法可参照《建筑电气安装工程图集》JD5—l13直埋电缆进墙方案加以处理。弱电系统各部件安装位置正确、排列整齐、焊缝饱满，表面光滑，焊药清除干净、焊锡焊药无腐蚀性，引线绑扎整齐、固定可靠、线路定向合理，色标准确，零部件排列整齐，支架牢固，箱体油漆完整，表面整洁。
15、 通信系统电缆的规格、路由、截面和位置，应符合施工图的规定。电缆排列整齐，转弯均匀圆谐，电缆的转弯半径应大于60毫米。布放电缆后，应对电缆芯线通电核对，务必做到无错接、无断线、无混线；
16、 对程控交换机等电讯设备必须采取防干扰保护措施：

（1）引入建筑物内的电缆屏蔽层，各种管线如自来水管、下水管、暖气管以及建筑物的钢筋，必须接入地线环。

（2）各种金属管道、金属门框、金属支架、走线架、滤波器等，应以最短距离接入地线环。

（3）通信系统的电缆屏蔽层，必须实行两端接地。

（4）电话站内实际辐射量必须限制在30MV／M以下，其周围磁场强度小于11GS。如果超过此限，则需建屏蔽室。
17、电讯设备的电源系统，其交流、直流电源线的路由、路线及布放位置符合施工图的规定，使用导线的规格、器材绝缘强度及熔丝的熔量应符合规范设计要求。交流、直流馈电线两端腾空时，用500V兆欧表测试芯线间的绝缘间的绝缘电阻不得小于0.5兆欧。

18、摄像机等室外装置要安装牢固，装好保护罩，各种电缆要留有余量便于维修拆卸：监视角度、范围符合设计要求，各类屏蔽、防干扰、接地等项措施，符合施工规范。
19、架空线路导线在展放过程中，对已展放的导线进行外观检查，不应发生磨伤、段股、扭曲、金钩、断头等现象；

20、导线架设后，导线对地及交叉跨越距离，应符合设计要求。

21、架空电力线路避雷应满足设计及国家现行标准的规定。

22、电缆头终端的制作安装应符合规范规定，绝缘电阻合格，电缆终端头固定牢固，总线与线鼻压接牢固，线鼻与设备螺栓连接紧密，相序正确，绝缘包扎严密。(用手扳动和观察检查，检查记录)。

23、市政弱电安装工程完成后，清理、填补以及装饰工作应结束；二次灌浆和抹面完成；受电后无法进行或影响运行安全的工作施工完毕。

（三）、检查验收质量控制要点

1、严格工序交接检查：各工序完工后，施工单位按质量检验程序进行自检和评定，填表送监理工程师核定。经检查合格后方可进行下道工序施工。

2、隐蔽工程检查：隐蔽工程完工后，先由施工单位自检合格后，将隐蔽工程记录提交监理工程师，由监理工程师组织建设单位、施工单位联合检查验收，当验收合格监理签字认可，方可进行下道工序施工。
3、做好工程竣工验收：工程完成后，由专业监理工程师进行检查验收，并做好记录。由项目总监组织建设单位、施工单位共同验收。
4、严格质量报告制度：及时向总工室报告工程质量控制中出现的质量问题和采取的处理措施，严格质量报告制度。

六、强制性规定条文要点
    1、弱电工程中高频信号电缆、视频信号电缆、控制信号电缆、电源供电电缆，要分管敷设，不得穿在同一电线管内；且须远离电力线管；

    2、程控交换机等电讯设备必须采取防干扰保护措施；

    3、电缆的耐压试验结果，电缆泄漏电流和绝缘电阻必须符合施工规范规定；
    4、弱电所穿线管、接线箱、同轴电缆外导体，必须可靠接地，设备接地、接零，必须符合规范要求；
七、本工程是否形成的资料

1、 认真填写监理日志，详细记录工程进度、质量情况以及设计修改、材料进场、工地洽商、不可抗力影响等有关工程施工必须记录的问题。

2、 按时填写监理月报，做好监理总结。

3、 认真做好工程技术资料的管理；

1） 材料进场检验证明（出厂证、合格证、检验单）汇总。

2） 设备开箱检验记录、验收记录、调试记录。

3）施工单位送检，监理见证送检汇总。 4）隐蔽验收记录。

5）装工程验收记录、预验记录。       6）质量问题监理通知单。

7）设计变更通知单。                 8）现场技术签证。
八、附：装饰吊顶工程监理流程图(框图) 

[image: image1.emf]填写开工申请

（承包人 ）

审核内容包括：

承包人分报人的资质证件

有关工程操作人员的上岗证书

施工组织设计

施工方案等

熟悉图纸， 将工艺图

与图鉴图对照，检查

有无矛盾或参加图纸

会审

（监理工程师 ）

按要求填写各栏目， 并须

附上 ：

施工组织设计施工方案

工人 、 技术人员数量

承包人 、 分包人资质证件

审核开工申请

（ 监理工程师）

审核结果

现场组织建设单位、 施工

单位进行隐蔽验收：

与市政弱电工程施工有关

的分部工程

（ 监理工程师）

设备房基层及基坑、 墙

面 、装饰 、设备基础 、

预埋件或预留孔、施工

通道是否满足市政弱电

施工条件

按设计要求验收市政弱电

工程设备及器材

（ 监理工程师）

检查结果 退 换

市政弱电工程

设备及器材安装

（承包人 ）

市政弱电工程

设备及器材质量验收

（监理工程师 ）

验收内容 ：

基础型钢偏差应满足设计要求；屏 、 柜单独或成

列时 ， 其垂直度 ，水平度以及屏， 柜面不平度和

屏柜接缝的允许偏差应符合设计要求；屏 、 柜面

标志牌 、 标志框齐全、 正确 、 清晰 ， 油漆光整均

匀 、清洁 ；屏 、 柜及其基础、 支架接地牢固、可

靠 ；设备安装应牢固， 必要时应采取加固措施，

其加固要求应按当地抗震烈度规定提高一级；电

讯设备须做采取防干扰措施

承包人修改完善

不同意

不符合

符合

检查结果 返 工

不合格

接下页

按设计要求验收市政弱电

工程电缆 ， 必要时对电缆

进行材性试验

（ 监理工程师见证送检）

检查结果 退 换

不合格

产品的技术文件应齐全；电缆型号 、 规

格 、长度应符合订货要求， 附件应齐

全 ，电缆外观不应受损；电缆的耐压试

验结果 ， 电缆泄漏电流和绝缘电阻必须

符合施工规范规定

合格

合格

包装及密封应良好； 开箱

清点 ， 规格应符合设计要

求 ，附件 、备件应齐全 ；

产品的技术文件应齐全；

外观应符合规范要求



 EMBED Visio.Drawing.6  [image: image2.emf]组织建设单位、 施工单位

进行分项工程验收

签认测定数据与调整报告

（业主 、承包人 、 监理工程师）

审核该分项工程所有质量

检验评定表和评定等级

（ 监理工程师）

审核竣工资料

（总监理工程师）

竣工交付使用

接上页

市政弱电工程电缆

安装质量验收

（ 监理工程师）

电缆的规格 、路由 、截面和位置 ，应符合施工

图的规定 ； 电缆排列整齐，转弯均匀圆谐， 电

缆的转弯半径应大于

60

毫米 ； 布放电缆后， 应

对电缆芯线通电核对， 无错接 、 无断线 、无混

线 ； 弱电系统各部件安装位置正确、 排列整

齐 、 焊缝饱满， 表面光滑 ，焊药清除干净、 焊

锡焊药无腐蚀性， 引线绑扎整齐、固定可靠 、

线路定向合理， 色标准确 ，零部件排列整齐，

支架牢固 ， 箱体油漆完整，表面整洁

检查结果 返 工

不合格

市政弱电工程

电缆安装

（承包人 ）

市政弱电工程电缆头

制作安装质量验收

（ 监理工程师）

电缆头终端的制作应符合规范规定，绝缘电阻

合格 ， 电缆终端头固定牢固，总线与线鼻压接

牢固 ， 线鼻与设备螺栓连接紧密， 相序正确，

绝缘包扎严密；电缆终端头的支架应符合规范

规定 ； 支架的应平整、牢固 ，成排的支架高度

应一致 ，间距均匀 ， 排列整齐

检查结果 返 工

不合格

市政弱电工程

电缆头制作安装

（承包人 ）

合格

市政弱电工程完成后的

建筑工程质量验收

（监理工程师 ）

清理 、 填补以及装饰工作应结束； 二

次灌浆和抹面完成； 受电后无法进行

或影响运行安全的工作施工完毕

检查结果 返 工

不合格

市政弱电工程

完成后的建筑工程

（ 承包人 ）

合格

合格

合格






































PAGE  
5

_1173793368.vsd
填写开工申请
（承包人）


审核内容包括：
承包人分报人的资质证件
有关工程操作人员的上岗证书
施工组织设计
施工方案等


熟悉图纸，将工艺图与图鉴图对照，检查有无矛盾或参加图纸会审
（监理工程师）


按要求填写各栏目，并须附上：
施工组织设计施工方案
工人、技术人员数量
承包人、分包人资质证件


审核开工申请
（监理工程师）


审核结果


现场组织建设单位、施工单位进行隐蔽验收：
与市政弱电工程施工有关的分部工程
    （监理工程师）


设备房基层及基坑、墙面、装饰、设备基础、预埋件或预留孔、施工通道是否满足市政弱电施工条件


按设计要求验收市政弱电工程设备及器材
        （监理工程师）


检查结果


退  换


市政弱电工程
设备及器材安装
（承包人）


按设计要求验收市政弱电工程电缆，必要时对电缆进行材性试验
（监理工程师见证送检）


检查结果


退  换


市政弱电工程
设备及器材质量验收
（监理工程师）


检查结果


返  工


验收内容：
基础型钢偏差应满足设计要求；屏、柜单独或成列时，其垂直度，水平度以及屏，柜面不平度和屏柜接缝的允许偏差应符合设计要求；屏、柜面标志牌、标志框齐全、正确、清晰，油漆光整均匀、清洁；屏、柜及其基础、支架接地牢固、可靠；设备安装应牢固，必要时应采取加固措施，其加固要求应按当地抗震烈度规定提高一级；电讯设备须做采取防干扰措施


接下页


承包人修改完善


不同意


不符合


符合


不合格


产品的技术文件应齐全；电缆型号、规格、长度应符合订货要求，附件应齐全，电缆外观不应受损；电缆的耐压试验结果，电缆泄漏电流和绝缘电阻必须符合施工规范规定


不合格


合格


合格


包装及密封应良好；开箱清点，规格应符合设计要求，附件、备件应齐全；产品的技术文件应齐全；外观应符合规范要求



_1173794140.vsd
市政弱电工程电缆安装质量验收
（监理工程师）


电缆的规格、路由、截面和位置，应符合施工图的规定；电缆排列整齐，转弯均匀圆谐，电缆的转弯半径应大于60毫米；布放电缆后，应对电缆芯线通电核对，无错接、无断线、无混线；弱电系统各部件安装位置正确、排列整齐、焊缝饱满，表面光滑，焊药清除干净、焊锡焊药无腐蚀性，引线绑扎整齐、固定可靠、线路定向合理，色标准确，零部件排列整齐，支架牢固，箱体油漆完整，表面整洁


检查结果


返  工


不合格


市政弱电工程
电缆安装
（承包人）


市政弱电工程电缆头
制作安装质量验收
（监理工程师）


电缆头终端的制作应符合规范规定，绝缘电阻合格，电缆终端头固定牢固，总线与线鼻压接牢固，线鼻与设备螺栓连接紧密，相序正确，绝缘包扎严密；电缆终端头的支架应符合规范规定；支架的应平整、牢固，成排的支架高度应一致，间距均匀，排列整齐


组织建设单位、施工单位进行分项工程验收


签认测定数据与调整报告
（业主、承包人、监理工程师）


审核该分项工程所有质量检验评定表和评定等级
（监理工程师）


审核竣工资料
（总监理工程师）


竣工交付使用


检查结果


返  工


不合格


市政弱电工程
电缆头制作安装
（承包人）


市政弱电工程完成后的建筑工程质量验收
（监理工程师）


合格


清理、填补以及装饰工作应结束；二次灌浆和抹面完成；受电后无法进行或影响运行安全的工作施工完毕


检查结果


返  工


接上页


不合格


市政弱电工程
完成后的建筑工程
（承包人）


合格


合格


合格



