斜管、斜板沉淀池
斜管、斜板数据

异向流、同向流斜管斜板的某些数据参见下表

	项目
	斜管斜板流速（mm/s）
	沉降速度(mm/s)
	斜管斜板倾角(°)
	斜管斜板长度(m)
	斜管斜断面高度（mm）

	异向流斜管

异向流斜板

同向流斜板
	2～4
3～4
20～25
	0.3～0.6
0.3～0.6
0.3～0.6
	55～60
55～60
30～40
	1.0～1.2
1.0～1.2
2.0～2.5
	25～35
35～50
35～50


异向流斜管斜板絮凝体的下滑速度

絮凝体在异向流斜管斜板内的下滑速度可参考下表。

絮凝体下滑速度      

	氢氧伦铝絮凝体大小
	下滑速度（mm/s）
	氢氧化铝絮凝体大小
	下滑速度（mm/s）

	大粒絮凝体

中等大小絮凝体
	4.4
3.0
	重新沉淀的分散絮凝体
	1.4


注：水湿为5℃。
异向流斜管沉淀池设计要点

要求原水浊度长期低于1000度；

斜管沉淀区液面负荷可采用9.0~11.0m3/(h·m2)；

管径为25~35mm，管长为1m；

水平倾角采用60°；
斜管上部清水区保护高度不宜小于1.5m。

同向流斜板沉淀池设计要点

同向流斜板沉淀池适用于浑浊度长期低于200度的原水；

斜板沉淀区游人面负荷，应根据原水情况及相似条件水厂的运行经验或试验资料确定，一般可采用30~40m3/(h·m2)；

斜板间距为35mm；

斜板长度为2.0~2.5m，排泥区斜板长度不小于0.5m；

沉淀区斜板倾角为40°，排泥区斜板倾角为60°。
