[image: image4.png]e AT

zhulong.com



[image: image5.png]e AT

zhulong.com



[image: image6.png]e AT

zhulong.com



[image: image7.png]e AT

zhulong.com



[image: image8.png]e AT

zhulong.com



[image: image9.png]e AT

zhulong.com



一、工程概况

   本工程通风空调专业包括车站通风空调系统及空调水系统。其中通风系统按区域可分为南、北站厅送排风系统及站台送排风系统；南北设备管理用房小系统独立送排风系统；1、2号出入口防排烟系统。空调水系统由冷却水及冷冻水组成，其中通过设在南站厅设备管理用房区冷冻机房内三台冷水机组转换为相关空调风设备提供冷源。

二、主要施工依据及规范

1、《通风空调工程施工质量及验收规范》



 GB50243-2002


2、《建筑设备施工安装通用图集》
91SB1


3、《建筑设备施工安装通用图集》
91SB6


4、装配式管道支架选用及安装






 88R420

5、风管支吊架







         O3K132

6、经审批的正式施工图纸及设计变更


7、施工承包合同


8、答疑与回复文件

三、通风空调风系统施工工艺

[image: image10.png]e AT

zhulong.com



四、风管加工中材料的选用：

本工程风管制作采用冷轧钢板和镀锌钢板制作。

冷轧钢板：轨顶排风道以及土建风道内的设备管理用房送风总管和回/排风总管。

镀锌钢板风管：公共区送风管、排风管和设备管理用房的送风管及回/排风管采用镀锌钢板。

五、镀锌钢板风管制作工艺

1、材料要求

[image: image11.png]e AT

zhulong.com



[image: image12.png]e AT

zhulong.com



[image: image13.png]


[image: image14.png]


[image: image15.png]


本工程风管制作采用镀锌钢板和冷轧钢板制作。镀锌钢板的厚度要符合设计要求，表面平整光滑，无结晶；冷轧钢板应平整均匀，无严重锈蚀、裂纹。板材的厚度d≤1.2mm时选用镀锌钢板咬接，d≥2mm时选用冷轧钢板焊接。

2、风管咬口加工（参照《通风空调工程施工工艺标准》）

先对板材进行划线，通过机械剪刀和手工剪刀进行剪切，风管转角处采用联合咬口方式，板材拼接时采用单边咬口。

咬口形式如下： 

[image: image16.png]


             

联合咬口型式                    单咬口型式                     

咬口宽度见下表：
	咬口形式
	板材厚

	
	0.5～0.7
	0.7～0.9
	1.0～1.2

	单咬口型式
	6～8
	8～10
	10～12

	联合咬口型式
	3～9
	9～10
	10～11


技术要求：

2.1风管板材拼接的咬口缝应错开，不得有十字拼接缝。

2.2风管法兰的螺栓及铆钉孔的间距不得大于110mm，且矩形风管法兰的四角部位设有螺栓。

2.3风管所用的螺栓、螺母、垫圈和铆钉均应镀锌。

2.4镀锌钢板不应有严重锌层损坏的现象。如表面大量白花、锌层粉化情况。

2.5法兰翻边处，锌层损坏的应刷环氧富锌漆。

2.6制作过程中注意保护板材，不应在地面上拖拉板材。

2.7风管与配件的咬口缝应紧密，宽度应一致，折角应平直，圆弧应均匀，两端面平行，风管无明显扭曲与翘角，表面应平整，凹凸不大于10mm。

2.8风管制作尺寸的允许偏差：风管的外径或外边长的允许偏差为负偏差，风管大边长≤630mm者偏差值为-1mm；风管大边长>630mm则为-2mm。

3、风管焊接加工：

先对板材进行倒角，校正，保持板材表面平整，根据图纸所示的规格进行下料，焊接组合前，先对板材尺寸进行核对，确认无误后，按上述焊接形式进行焊接组合。外侧断续焊，间距不大于150mm，长度为40～50mm； 内侧满焊。法兰与风管之间采用点焊和翻边结合的方式，外侧点焊间距不大于150mm，电焊直径15mm，内侧翻边为8-10mm。不能漏焊，为避免漏焊，焊完后应进行检查，焊接后的风管表面平整度应符合规范要求，不满足要求的应校正，可采用加热冷却的方法。无电焊操作证件的工作人员不能进行电焊操作。

4、风管板材的选择
	边长                 （mm）
	通风风管板材 (mm)
	排烟风管板材    (mm)
	法兰（宽×厚）                （mm）
	法兰螺栓

（mm）

	b≤320
	0.50
	0.75
	25×3
	M6

	320<b≤630
	0.60
	0.75
	25×3
	

	630<b≤1000
	0.75
	0.75
	30×3
	M8

	1000<b≤1500
	1.00
	1.00
	35×3
	

	1500<b≤2500
	1.20
	1.20
	40×4
	M8


5、风管加固

为避免矩形风管变形和减少系统运转时管壁振动而产生噪声，需要进行风管加固。当矩形风管大边长≥630mm，保温风管大边长≥800mm，风管长度在1000～1200mm以上的风管应采取加固措施：采用角钢加固，边长1000mm以内的用L25×3；边长>1000mm的用L30×3，铆在钢板上。加固件用d=4～5mm的铆钉连接，铆钉间距为200mm。风管加固间距：风管大边长为630～800mm，加固间距为1000～1200mm；风管大边长≥1000mm，加固间距为700～1000mm。
6、法兰制作

法兰由四根角钢组焊而成。角钢采用无齿锯切割，不能用电焊进行断割。下好料的角钢应去除毛刺，对角钢进行矫直，焊成后的法兰内径不能小于风管的外径，法兰上的铆钉孔和螺栓孔间距不大于110mm，法兰铆钉采用镀锌实心铆钉，不能采用抽芯铆钉。法兰的焊缝应融合良好、饱满，无假焊和孔洞；法兰平面度的允许偏差为2mm，法兰边长及法兰对角线的偏差值不超过3mm。同一批量加工的相同规格的法兰螺孔排列应整齐，并具有互换性。在喷漆前应清除焊渣等杂物。

风管与法兰采用铆接连接时，铆接要牢固，不应有脱铆、漏铆及铆钉倾斜现象，翻边应平整、紧贴法兰，其宽度应一致，不小于6mm；咬缝与四角处不应有开裂与孔洞。

风管法兰铆钉规格及铆钉孔尺寸如下表

	类型
	风管规格
	铆孔尺寸
	铆钉规格

	矩形法兰
	120—630
	ф4.5
	ф4×8

	
	800--2000
	ф5.5
	ф5×10


7、法兰垫片

法兰垫片厚度不小于3mm，垫片采用楔形搭接（如下图），垫片应与法兰同宽，不能突入风管内部，避免增大阻力影响通风，也不应有漏出法兰外沿现象，对于突出法兰的垫片应进修理。法兰四角及直线段垫片连接方式如下所示：
[image: image1.emf]


六、风管支吊架制作

风管支（吊）架采用角钢和圆钢制作，吊架与顶板连接采用螺栓连接。圆钢作为吊杆，角钢作为横担及生根角钢，对于站厅层圆拱形结构的生根角钢应由两段组焊调整吊杆垂直度。矩形金属水平风管在最大允许安装距离下，吊架的最小规格应符合下表要求。

	风管大边尺寸b(mm)
	横担规格
(mm)
	吊杆规格
(mm)
	膨胀螺栓规格

(mm)

	B≤400
	L25×3
	φ8
	φ8

	400< B ≤1250
	L30×3
	φ8
	φ8

	1250< B ≤1600
	L40×4
	φ8
	φ8

	1600< B ≤2000
	L40×4
	φ10
	φ10

	2000< B ≤2500
	L50×5
	φ10
	φ12


注：轨顶排风管横担为L50×5角钢，轨顶排风管及站台层2300*800、2100*900送风管须使用φ12膨胀螺栓。

所有风管水平或垂直风管必须设置支吊架，支吊架由现场确定。间距如下表:

	风管安装方式
	支吊架间距要求

	水平安装
	风管边长＜400mm,间距4m

	
	风管边长＞400mm,间距3m 

	垂直安装
	间距4m

	
	且每根立管固定件不少于2个


注：对于轨顶回/排风管吊架间距为1.2m，每隔2m做加强级且具有抗拔力的支架，吊杆螺帽为双螺帽，采用具有抗拔力的后切底固定，但在每根风管上不少于6套。

八、漏光检查

风管制作连接好后，要进行漏光检测，具体方法如下：
　　对一定长度的风管，连接完成后，在周围漆黑的环境下，用一个电压不高于36Ｖ、功率100 W以上带保护罩的灯泡，在风管内从风管的一端缓缓移向另一端，若在风管外能观察到光线射出，说明有较严重漏风。应对风管进行修补后再查，并做好记录。本站通风系统为低压系统，故每10米接缝不多于2处漏光点，平均每100米接缝漏光点不多于16个为合格。
十一、防腐

1、普通支吊托架的防腐须涂两遍灰色防腐漆，轨顶回排风管及支吊架喷涂两遍灰色防锈漆及两边深灰色耐高温漆，无缝钢管外表面刷涂两遍防锈漆。
2、所有的油漆材料应有产品出厂合格证，并且防腐涂料和油漆，必须是在有效期内的合格产品。
3、油漆施工前，对支架、管道等表面进行除锈、净化处理。

4、使用各种油漆，必须了解其性质，并按有关技术安全条件进行操作，以免发生事故。

5、涂漆后的干燥方法通常采用在18～25℃的环境温度中自然干燥，或采用人工干燥方法进行。

6、喷涂油漆时要空气流通，避免明火，以免引起火灾。

7、、涂油漆的漆膜，应均匀、无堆积、皱纹、气泡、掺杂、混色与漏涂等缺陷。

8、类空调设备、部件的油漆喷、涂，不得遮盖铭牌标志和影响部件的功能使用。

十二、保温

1、风管保温采用离心玻璃面板，外贴双层带肋铝箔，具体保温范围如下： 
	序号
	风管特性
	空调或非空调房间
	是否保温
	保温棉厚度

	1
	空调送管
	空调房间
	是
	40mm

	2
	
	非空调房间
	是
	50mm

	3
	通风送风管
	空调房间
	是
	50mm

	4
	
	非空调房间
	否
	否

	5
	空调排/回风管
	空调房间
	否
	否

	6
	
	非空调房间
	是
	40mm

	7
	通风排/回风管
	空调房间
	是
	40mm

	8
	
	非空调房间
	否
	否

	注：1、大边长≥1000mm空调送风风管保温厚度在空调区域为50mm；

2、土建风道内、明敷设在站台轨行区、通风空调机房、走道的保温风管和水管，其外保护层需加作0.5mm镀锌钢板保护层。


2、土建风道：车站两端包括车站主体内的土建新风道的新风阀以内的部分需保温，保温方式为在下层风道顶面上涂抹40mm厚复合硅酸镁保温涂料。土建排风道、回风道、站台下排风道不需保温。

3、风管保温前，应把表面的污物清除干净。

4、绝热材料与风管、部件及设备的表面应紧密贴合。

5、风管法兰处要进行单独保温，保温厚度与风管相同。

6、保温层厚度应均匀，不得有裂缝空隙等缺陷。

十三、 风管部件的安装

1、风口的安装

1.1风口表面应平整、美观，风口外表面不得有明显的划伤、压痕与花斑，颜色应一致。

1.2可调节的风口安装前和安装后应扳动一下调节柄或杆，保证调节灵活。
1.3安装风口时，应注意风口与所在房间线条协调一致，做到横平竖直，尤其当风管暗装时，风口应服从房间的线条，吸顶的散流器平顶平齐，散流器的扩散圈应保持等距，散流器与总管的接口应牢固可靠。

1.4风口与风管采用硬连接，无吊顶的设备房间风口硬连接，送风口沿风管底边下伸150mm，排风口沿风管底边下伸250mm。
2、各类阀件的安装

2.1阀门安装时，阀门调节装置要设于便于操作的位置，安装在高处的阀门要留检查维修的空间。
2.2防火阀、排烟阀（口）的安装方向、位置应正确。防火分区隔墙两侧的防火阀，距墙表面不应大于200mm。注意气流方向，不能装反。安装时注意保护熔断片，不要损坏。

2.3止回阀、手动调节阀阀轴必须灵活，阀板关闭应严密。

2.4手动单叶片或多叶片调节风阀的扳手，应以顺时针转动为关闭，其调节范围及开启角度指示应与叶片开启角度相一致。

2.5风管与带法兰的设备、阀部件等连接时，应采用强度符合要求的法兰连接件，法兰材料宜选用角钢。

2.6风管大边长≥630mm的防火阀需要采用单独吊架。
十四、通风与空调系统设备安装

材料、设备进场后应在开箱检验之后方可使用和安装。

1、消声器的安装

1.1消声器尽量安装于靠近使用房间的部位。

1.2消声器一般标明安装方向，安装时，按气流方向正确安装，避免装反。

1.3消声器必须单独设置支、吊架，不能利用风管来承受其重量。

2、通风机的安装

2.1风机安装前，根据设计图纸对通风机名称、型号、机号、传动方式、旋转方向进行核对。基础经验收合格后，方可安装。对于吊式安装风机，先进行测量放线，确定位置标高无误后进行安装。

2.2吊装的风机均采用减震吊架。

2.3通风机底座若直接安置在基础上时，基础钢板须由施工单位放置。

2.4通风机若安装在减震装置上，除要求地面平整外，注意各组减震器受荷重的压缩量应均匀，不得偏心。安装后，应采取保护措施，防止损坏。

十五、主要施工机具

机械设备：电剪、手枪钻、电锤、管钳、线坠、电焊机、套丝、活扳手、手电钻、砂轮切割机、台钻等。

辅助工具：工作台、单直刀、单斜刀、长短密封胶枪、裁刀、铁圆规、橡胶锤、毛刷等 

  测量划线工具：游标卡尺、钢直尺、钢卷尺、平板角尺、带座角尺、风速仪等。

十六、空调水系统：

空调冷冻水系统、机房内的冷却水系统采用无缝管；机房外的包括风道内、地面冷却塔处水管采用衬塑钢管；冷却水、冷冻水的补水、泄水均为镀锌钢管。
镀锌钢管采用丝扣连接；衬塑钢管采用法兰连接；无缝钢管采用焊接；水管与阀门等部件连接采用法兰连接；管道通过设备吊装孔时需采用法兰连接，以便于拆装。

1、支架安装

1.1必须先安装支架后安装管道：首先根据图纸确定管道的位置，在墙壁或顶板上标出管道中心线，严格按图纸标定的位置，并应与其它管线位置核实，然后据下表定出支架位置，用膨胀螺丝或焊接在预埋钢材上固定支架，再将预制好的管段逐段安装，边安装边检查，如发现有歪斜曲扭，应马上调直。

1.2支、吊架的安装应平整牢固，与管道接触紧密。管道与设备连接处，应设独立支、吊架。

1.3水系统管道机房内总、干管的支、吊架，应采用承重防晃管架；与设备连接的管道架宜有减震措施。当水平支管的管架采用单杆吊架时，应在管道起始点、阀门、三通、弯头及长度每隔15m设置固定吊架。

1.4管道及其配件必须用支（吊）架固定，不得把管道及其配件的重量传递给设备承受，在每个吊杆上必须打两个膨胀螺栓。

1.5保温型管道的支、托、吊架使用的硬垫木，必须经过沥青浸泡防腐。垫木应与保温层厚度相同，宽度应大于支、吊架支撑面的宽度。垫木表面应平整，垫木结合面的空隙应填实。 

1.6管道支、吊架的焊接应由合格持证焊工施焊，并不得有漏焊、欠焊或焊接裂纹等缺陷。支架与管道焊接时，管道侧的咬边量，应不小于0.1管壁厚。

1.7管卡型式规格如下图所示


[image: image2.wmf]管卡

垫圈

螺母

支架

A

立  面  图

?

Md

h

H

侧  面  图

A

平  面  图

说明：

1、本图尺寸以mm计。�

2、水平衬塑钢管的计算间距：i

DN25-DN100位3m，DN125-DN300为6mi

3、管卡规格d：公称直径DN25-50为8

  

¹«³ÆÖ±¾¶

DN65-100

Î»

10

  

¹«³ÆÖ±¾¶

DN125-200

Îª

12

  

¹«³ÆÖ±¾¶

DN250-300

Îª

16

   1.8水管防晃固定支架做法如下图所示：


[image: image3.wmf]10mm钢板（150*150）�

水管防晃支架

63mm角钢

8个直径12mm的膨胀螺栓�

注：水管可为单管和多管


A、 单管水管公称直径对应的支吊架吊杆间距、吊杆、横担规格如下：

	序号
	公称直径DN
	吊架间距（m）
	吊杆直径 
	支架角钢或槽钢
	备注

	1
	<200
	3
	10
	L50×5
	保温

	
	
	3
	
	L50×5
	不保温

	2
	200
	3
	10
	L50×5
	保温

	
	
	3
	
	L50×5
	不保温

	3
	250
	3
	10
	L63×6
	保温

	
	
	3
	
	L63×6
	不保温

	4
	300
	3
	10
	L63×6
	保温

	
	
	3
	
	L63×6
	不保温

	5
	<200
	6
	10
	L50×5
	保温

	
	
	6
	
	L50×5
	不保温

	6
	200
	6
	10
	L63×6
	保温

	
	
	6
	
	L63×6
	不保温

	7
	250
	6
	12
	[8#
	保温

	
	
	6
	
	[8#
	不保温

	8
	300
	6
	16
	[8#
	保温

	
	
	6
	
	[8#
	不保温


B、双管水管公称直径对应的支吊架吊杆间距、吊杆、横担规格如下：

	序号
	公称直径DN
	吊架间距（m）
	吊杆直径 
	支架角钢或槽钢
	备注

	1
	50
	≤3
	10
	L50×5
	保温

	
	
	≤3
	
	
	不保温

	2
	65
	≤3
	10
	L50×5
	保温

	
	
	≤6
	
	
	不保温

	3
	100
	1.5
	10
	L50×5
	保温

	
	
	3
	
	
	不保温

	4
	125
	1.5
	10
	L50×5
	保温

	
	
	3
	
	
	不保温

	5
	150
	3
	10
	L50×5
	保温

	
	
	3
	
	
	不保温

	6
	200
	3
	10
	L63×6
	保温

	
	
	3
	
	
	不保温

	7
	250
	3
	10
	[8#
	保温

	
	
	3
	
	
	不保温

	8
	300
	3
	12
	[8#
	保温

	
	
	3
	
	
	不保温

	9
	100
	3
	10
	L50×5
	保温

	
	
	6
	
	
	不保温

	10
	125
	3
	10
	L63×6
	保温

	
	
	6
	
	
	不保温

	11
	150
	6
	12
	L63×6
	保温

	
	
	6
	10
	
	不保温

	12
	200
	6
	16
	[8#
	保温

	
	
	6
	
	
	不保温

	13
	250
	6
	16
	[10#
	保温

	
	
	6
	
	[8#
	不保温

	14
	300
	6
	20
	[10#
	保温

	
	
	6
	
	
	不保温


C、三条水管共用横担公称直径对应的支吊架吊杆间距、吊杆、横担规格如下：

	序号
	公称直径DN
	吊架间距（m）
	吊杆直径 
	支架角钢或槽钢
	备注

	1
	65
	3
	10
	L50×5
	保温

	
	
	6
	
	
	不保温

	2
	100
	3
	10
	[8#
	保温

	
	
	6
	
	
	不保温

	3
	125
	3
	10
	L63×6
	保温

	
	
	6
	12
	[8#
	不保温

	4
	150
	3
	10
	[8#
	保温

	
	
	3
	
	
	不保温

	5
	200
	3
	12
	[10#
	保温

	
	
	3
	
	
	不保温

	6
	250
	3
	16
	[12#
	保温

	
	
	3
	
	
	不保温

	7
	150
	6
	16
	[10#
	保温

	
	
	6
	12
	
	不保温

	8
	200
	6
	16
	[12#
	保温

	
	
	6
	
	
	不保温

	9
	250
	6
	20
	[12#
	保温

	
	
	6
	
	
	不保温


2、管道安装

2.1管道安装前要将管子及管件内部的杂物清理干净，并用水冲洗管道。

2.2管道安装顺序，一般为先大管、后小管；先主管，后支管。
2.3冷冻水管道安装不应有局部向上凸起的弯曲现象，以免形成气囊。
2.4安装要横平竖直，不得有弯曲拱塌现象。除施工图上已标明的放水或放气点外，若在安装过程中出现局部的最高点和最低点时，应在相应的地点分别设置自动排气阀或泄水阀。
2.5从冷冻干管引出支管，应从干管底部或侧面接出，有两根以上的支管与干管相连，连接间距必须相互错开。
2.6固定在建筑结构上的管道支、吊架，不得影响结构的安全。管道穿越墙体或楼板处应设钢制套管，管道接口不得置于套管内，钢制套管应与墙体饰面或楼板底部平齐，上部应高出楼层地面20—50mm，并不得将套管作为管道支撑，套管壁厚为1.5mm。
2.7空调水管道坡度3‰，高点放气，低点泄水，冷冻站内的大流量泄水管均接至集水坑。
2.8管子内部在管端应清洗干净，清除杂物。
2.9法兰连接的管道，法兰面应与管道中心线垂直，并同心。法兰对接应平行，其偏差不应大于其外径的1.5/1000，且不得大于2mm；连接螺栓规格应符合规定，长度应一致，螺母在同侧，均匀拧紧。相互连接的法兰端面平行且对中，不应借法兰螺栓或管接头强行连接，法兰接口安装在易于拆卸的位置。
2.10软接头两端的法兰中轴线应在同一直线上，不得强行拉接。

2.11在安装好管道的地方应考虑阀门将来手轮的安装位置是否易于操作。

2.12冷水机组流量开关安装在冷冻机组冷冻水出水的水平管道上。

2.13补水泵出口的压力补水管上需设置电节点压力表，该压力表可给出启泵与停泵信号。启泵压力约为0。2MPa；停泵压力约为0。25 MPa。应根据此压力，选择压力表的量程。

3、阀门及附件安装

3.1阀门的规格和型号应符合设计规范阀体铸造规格，表面光滑，开启灵活，关闭严密，填料密封完好无渗漏，手轮完好无损坏，阀门安装位置、方向、高度应符合设计要求，不得反装，连接紧密、牢固。

3.2安装在保温管道上的阀门，手柄均不得向下。

3.3膨胀水箱与支架或底座接触紧密，安装平整、牢固，标高允许偏差±5mm，平面位置允许偏差15mm，垂直度允许偏差1/1000。  

3.4膨胀水箱在制作好时应做好严密性实验，要求用水注满水箱后等24小时后，水箱水位不下降为试验合格。
4、设备的安装：
4.1冷却水泵、冷冻水泵的安装

1、泵就位前应作下列检查：

a. 泵的基础尺寸、位置、标高应符合设计要求，对角线的误差不大于5mm。

b. 设备不应有缺件、损坏和锈蚀等情况，管口保护物和填盖应完好，以防止杂物进入设备。

c. 盘车应灵活，无阻滞、卡住现象，无异常声音。

2、泵的找平应符合下列要求：

a. 卧式水泵的纵、横向水平度不应超过0.1～0.2‰，测量时应以加工面为基准。

b. 电动机与泵连接前，应单独先试验电动机的转向，确认无误后再连接。

c. 主动轴与从动轴找平、找正连接后，应盘车检查是否灵活。

d. 泵与管路连接后，应复核找正情况，如由于管路连接而不正常时，应调整管路。

e. 主动轴与从动轴以联轴节连接时，两轴的不同轴度、两半联轴节端面间的间隙应符合设备技术文件的规定。

f. 水泵安装的中横偏差为≤0。1%。

4.2制冷机组的安装：

1、运输（吊装）前的准备

a. 吊装前要必须详细绘出设备拖运的平面图、立面图。

b. 设备拖运时的负载，应根据楼面有关资料，确定设备的吊运位置，且要经甲方及监理审核，确定结果的可取性。

c. 对设备运输通道、场地等，必须在吊装作业前准备就绪。

d. 必须保证吊运、装时的电源供给，避免过程中出现停电现象。

2、冷水机组安装

A、概况：冷冻机房位于设备层南端。除了安装3台水冷螺杆式冷水机组、冷冻水泵和冷却水泵各3台外，还有冷冻管、冷却管，由于机房面积较小位置比较紧凑，因此在进行冷水机组安装前必须对机房内的施工内容进行周密的计划，与各专业互相协调，合理安排施工顺序，避免出现互相影响的局面。
B、施工措施

进行基础验收：基础应符合施工规范要求，并且要与机组配套。


制

冷

机机房施工流程图

D、拆箱后应连同原有底排子，拖运至安装地点，吊装的钢丝绳应设于蒸发器筒体支座外侧，并注意钢丝绳不要使仪表板、油水管路等受力，钢丝绳与设备接触处应垫以木块，以防损伤。

E、机组吊装就位后，中心线与基础轴线应重合，两台机组，应在同一基准标高线上，允许偏差±10mm。

F、机组找平：水冷式制冷压缩机应在主轴上找正纵向水平，其不水平度不应超过0.15‰。在机壳中分面上找正横向水平，其不水平度不应超过0.1‰。

5、管道试压

1、空调水系统安装完毕保温前进行水压试验，试验压力为1.0Mpa，系统工作压力为0.6Mpa。

2、局部试压：在试验压力下，稳压10min，压力不得下降，再降系统压力降至工作压力，在60min内压力不得下降，外观检查无渗漏位合格。

3、当管道承压时，不得转动接头等部件。

4、系统试压：在各分区管道与系统主、干管全部连通后，对整个系统的管道进行系统的试压，实验压力以最低点的压力为准，但最低点的压力不得超过管道鱼组成件的承受压力。压力试验升至实验压力后，稳压10min，压力下降不得大于0.02Mpa，再将系统压力降至工作压力，外观检查无渗漏为合格。

6、管道冲洗

1、管网冲洗应在试压合格后分段进行。

2、管网冲洗宜用自来水进行。冲洗前，应对系统的仪表采取保护措施。

3、冲洗前，应对管道支架、吊架进行检查，必要时应采取加固措施。

4、对不能经受冲洗的设备和冲洗后可能存留脏物、杂物的管段，应进行清理。

5、冲洗直径大于100mm的管道时，应对其死角和底部进行敲打，但不得损伤管道。

6、管网冲洗合格后，应按地铁公司出示表格填写记录。

7、水系统应在系统冲排污合格（目测：以排出口水色和透明度与入口处水和颜色相近，无可见杂物），再循环试运行2h以上，且水质正常后才能与制冷机组、空调设备贯通。

7、管道、支吊架的防腐与保温

1、空调冷冻水管及阀门均设保温，保温材料为离心玻璃棉管壳。公称直径≤80mm保温材料厚度40mm，公称直径≥100mm保温材料厚度50mm。

2、保温管壳接缝处，必须用胶水粘贴密实，两保温管壳接缝处还要用铝箔胶带粘贴，宽度大于50mm，以保证不泄露空气。

3、接触管道的支、吊、托架必须放在保温层外，中间为浸过沥青的垫木，防止管道结露。

4、管道上的阀门、法兰及过滤器部位的绝热应能单独拆卸。

5、在冷冻水管和冷凝水管道保温（或加保护层）后，应标识水流方向。

6、保温层的平整度允许偏差3mm，保温层厚度允许偏差+0.6mm，0.3mm。

十五、系统调试(单独出调试方案)
十六、成品、半成品保护措施

1、风管材料要放在宽敞干燥的隔潮木头垫架上，叠放整齐，风管应按系统编号分别码放在平整处，搬运装卸时应轻拿轻放；为保证风管制作加工过程中质量，采用实名制控制措施，要求各制作小组风管制作完成后将实名制名牌悬挂于法兰孔处。。

2、在未安装完的风管开口处，应封闭，以防杂物进入。

3、刷油漆和涂料时，对风管用塑料布遮盖保护，防止污染风管，尤其不得污染螺栓的螺纹，以免影响拆卸。

4、多叶调节阀注意调整连杆的保护，保持螺母在拧紧状态。

5、交叉作业较多的场所，严禁以安装完的风管作为支、吊架。

6、风机在吊装时，吊点设在底座框架上，不能将绳索捆绑在机壳和轴承盖的吊环上，如吊绳与风机有接触，应在棱角处垫放橡胶板等柔软材料。风机在未接管时，进出口用盖板盖住。

7、堆放保温材料的场地要采取可靠的防水措施，管道试压时防止漏水浸泡保温，风管上严禁人走动。

8、大型落地式设备安装完成后对设备区增加临时门对设备周围采用落地架杆围护；对于易拆卸的仪表备品备件采取收库的方法。

9、对于风口等与装修工程紧密配合的成品保护，采取用塑料膜胶带临时遮盖以防污染。

10、搬运物品，不能将门、墙角、地面、柱磕碰坏，搬运设备时，地面要铺设木板，安装过程中时刻注意保护成品，防止污染损坏。

11、刷防锈漆时，刷子蘸油漆不要太多，油漆要均匀，防止流淌现象，在地面上要铺纸壳。靠墙的管，在墙上设防护板，不能污染墙面地面。

12、进行焊接作业时，在靠近的墙面、地面上设金属防护板，防止烧损墙面、地面。

13、在釉面砖、墙面剔孔洞时，宜用手电钻或先用小錾子轻剔掉釉面、墙面，待剔到砖层、灰层处方可用力，但不得过猛，以免将面层剔碎或震成空鼓现象。在混凝土剔洞时，注意不要剔断钢筋。断钢筋时必须征得土建技术负责人同意，由土建采取加固措施。

14、在吊顶进行安装，不能利用龙骨的吊架安装，均要独立的敷设吊托架，安装中如遇到和龙骨冲突，不能继续工作时，及时和装修队伍取得联系，进行解决，杜绝私自破坏龙骨的现象发生。

15、使用高凳时，不得碰撞墙、角、门、窗，更不得靠墙面立高凳，高凳脚应用布扎好，以防划伤地板。从高处运送工具、材料时，用工具包或绳子吊送，严禁抛扔，防止砸伤地面。

16、在墙面上弹标高线时，要用浅粉。以防污染墙面。

17、当出现上下交叉作业时，为避免下部墙面污染，应使用彩条布等遮档。

18、对安装好的制冷机组的各种水泵等设备用薄膜塑料盖住，以防止其他专业对设备的污染。

19、堆放保温材料的场地要采取可靠的防水措施，在室内支架在空中放置管道试压时防止漏水浸泡保温；

20、对已保温好的管道作一定的防护处理以防保温棉损坏。

21、定期对管理和操作人员进行文明施工、成品保护教育，提高职工自觉保护成品的质量意识。

22、要经常进行成品保护检查，发现被撞、损坏、污染要及时采取措施进行纠正处理，责任人要给予经济处罚。

23、水泵的进出口在配管前一定要堵好，防止异物进入，地脚螺栓上的油污清理干净，螺纹部分应少涂油脂，水泵就位后作好外观保护。

24、保温时应轻拿轻放，严禁将保温管壳放置于潮湿的地面，注意保护保温管壳铝箔面。

25、风管组装后不得受力、受压，防止其粘合密封处开裂。

26、风管安装后应有明显提示标志：不许人员攀登、碰撞。

27、成品、半成品材料应做好标识，做好材料进场后的成品保护。
十七、施工安全技术措施

1、使每一个管理者、每一个参建者都要时刻保持高度清醒，以达到预防事故和隐患的目的。

2、对所有进场施工的人员要求熟知并掌握消防设备使用方法。

3、室内不准堆放易燃物品，严禁在易燃物品堆放处吸烟，严禁在有火种的地带堆放易燃物品。

4、氧气瓶、乙炔瓶的安全间距不得少于10m，所用氧气表、乙炔表应完好无损。氧气瓶外壳、氧气软管外表、拆卸氧气表用的扳手外表都不得粘油脂。

5、施工用电应严格按照《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-88的规定执行。

6、各种机械操作人员持证上岗；不操作与操作证不相符的机械。不得将机械设备交给无本机操作证的人员；对机械操作人员要建立档案，设专人管理。

7、操作人员必须按照本机说明书的规定，严格执行工作前的检查制度和工作中注意观察及工作后的检查保养制度。

8、指挥施工机械、大型吊装设备的工作人员，应站在可让人瞭望到的安全地点，并在作业前明确规定指挥信号。

9、定期组织机电设备、车辆安全大检查，对检查中查出的安全问题按照“三不放过”的原则进行调查处理，制定安全防范措施，防止机械事故的发生。

10、所有进入施工现场的作业人员必须配带好工作卡、戴好安全帽，按规定配戴好劳动保护用品和安全带等安全用具,施工人员不得穿拖鞋，严禁酒后上岗。

11、施工作业搭设的扶梯工作台、脚手架、防护栏等要牢固可靠，并经验收合格后方可使用。

12、重物吊起前必须先试吊，确认安全后方可吊起, 重物吊起后，起吊由专人指挥，固定点要牢固，不得在吊物下方行走站立，以防重物落下伤人。

13、区间施工作业时，在施工前100米悬挂安全警示灯（红闪灯），施工人员身穿荧光服，配备对讲机联络施工。轨道车经过时，提前把施工材料搬运到轨道两侧，人及时闪躲，听力、视力有问题的人员禁止进入区间作业。

14、架子、梯子等中间必须有绳索拉紧，根部要有防滑措施，在爬梯上严禁穿皮鞋、硬底鞋及拖鞋等。

15、在操作工具及机械等应检查性能，确保在正常工作状态下使用。

16、下班后应把工具及垃圾清理干净，保证作业现场干净整洁。

17、手电钻、电锤等用电设备工具必须用插头插入插座，不许直接用电线插入插孔；电焊工及其他使用电动工具的人员必须穿绝缘鞋。

18、指挥施工机械、大型吊装设备的工作人员，应站在可让人了望到的安全地点并在作业前明确规定指挥信号。

19、施工队伍进入区间施工时必须提前，与专业负责人、技术总工、安质人员提交书面申请，经允许后，才能进入施工。          
                         2008年3月14日












































































�





�





�





�





�





�





�





�





�

















设备安装











冷水机组安装就位





产品保护





冷冻冷却泵安装





其它设备安装








产品保护





空调水管道安装





动力及照明线路安装





冲洗及试压





调试





完工





设备上方管线安装





风管部件安装





验   收





管道冲洗





风管加工





管道防腐保温








管道支架制作





管道试压





管道阀门附件安装





管道安装





风管保温





通风设备安装





系统调试





施工准备





漏光试验





风管吊装





风管防腐








PAGE  
17

_1260080259.dwg

_1260080570.dwg

