	普通民宅电气负荷的计算 

	
负荷计算的目的是为了合理地选择导线截面，确保电气线路和设备经济、安全地运行。常用计算负荷的方法中有“需要系数”法，该法较简单、精确度较高，且是实用的工程计算方法，因而得到广泛的应用。
　　一、电器负荷的计算
　　确定了各用电设备容量之后，将各用电设备分类，即将感性负荷与纯阻性负荷分类。现在民宅中的感性负荷主要有洗衣机、空调器、电冰箱、电风扇、荧光灯中的电感性镇流器；纯阻性负荷主要有电饭（火）锅、电热水器、电热取暖器、白炽灯、加热器等。要进行分类计算。
　　有功计算负荷等于同类用电设备的容量总和乘以一个需要系数，即
　　Ｐｊｓ＝Ｋｘ?∑Ｐｅ
　　式中Ｐｊｓ——有功计算负荷（ｋＷ）
∑Ｐｅ——同类设备的总容量（ｋＷ）
　　Ｋｘ——设备的需要系数，它表示不同性质的民宅对电器负荷的需要和同时使用的一个系数，与用电设备的工作性质、使用效率、数量等因素有关。附表是推荐值，仅供参考。
　　二、工作电流的计算
　　由于各类用电设备的功率因素不完全相同，又存在感性负荷和纯阻性负荷，因此应分开计算。
　　１．计算电流
　　Ｉｊｓ＝Ｐｊｓ／Ｕｃｏｓ∮
　　式中Ｉｊｓ——计算电流（Ａ）
　　Ｐｊｓ——有功计算负荷（Ｗ）
　　Ｕ——额定相电压（Ｖ）
　　ｃｏｓ∮——功率因素（纯阻性负荷的电流与电压同相，即相位差角∮＝０，功率因素ｃｏｓ∮＝１）。
　　２．每相有功电流和无功电流的计算
　　Ｉａ＝Ｐｊｓ／２２０
　　Ｉｒ＝Ｉａ ｔｇ∮
　　式中Ｉａ、Ｉｒ分别为有功电流和无功电流（Ａ）
　　３．总的工作电流计算
　　Ｉｊｓ总＝根号［（∑Ｉａ）2＋（（∑Ｉｒ）2］
　　式中∑Ｉａ、∑Ｉｒ分别为该相线路上的有功电流、无功电流之和。
Ｉｊｓ总——总的计算电流（Ａ）
　　计算好后，便可选择导线截面了。 

户内低压线缆，是指安装在室内用于传输低压交流电的电线（导线）、电缆。户内电压多为２２０Ｖ或３８０Ｖ，前者用于照明和家用电器，后者多用于三相动力设备。两者用途不同，但供电线、缆的选用原则和方法是一样的。
　　户内线缆的选择，主要应考虑以下四个方面。
　　一、足够的机械强度和柔性
　　必须有足够的机械强度和柔软性。机械强度太小，不能承受人的抻拉力，易断。采用暗装方式安装时，线缆要穿过固定在墙内的管道中，若机械强度不足，穿线过程中就可能造成芯线折断，所以，明装或暗装的固定线缆多采用独根铜芯或铝芯线。
　　家用电器的电源线或临时性插座引入线，因为经常拔插移动，重点应考虑线缆的柔软性，一般宜选用多股铜芯线。
　　二、绝缘性
　　线缆的绝缘性能，是保证安全用电的重要指标。常用线缆的绝缘外皮有两种：橡胶和塑料。橡胶绝缘导线多用于交流额定电压在２５０Ｖ以下，长期工作温度不超过＋６０℃的场合。塑料绝缘导线，可用于交流额定电压在５００Ｖ以下或直流电压在１０００Ｖ以下，长期工作温度不超过＋６５℃的场合。
　　三、导电性
　　铜线的导电率较高，铝线次之，在电阻相同的情况下，铝线截面是铜线的１．６８倍，铜线的机械强度较铝线高；铝线价格较廉，不易焊接。
　　四、线缆的截面积
　　正确地选择线缆的导体截面积，是保证安全、可靠、节约的最重要措施之一，导体截面积，也是选择线缆的最重要指标。
　　线缆的安全载流量，主要取决于导体的材料和截面积，导体材料确定之后，截面积就是第一位应考虑的问题。线缆中导体的导电率愈高、截面积越大，其安全载流量就越大，还与线缆的绝缘材质、敷设方式、环境温度等有关。人们在充分考虑上述因素的大量实践中，总结制定了常用线缆的“安全载流量”便查表（见附表）。
　　根据用户所用负载的最大电流、导体材料以及敷设方式，从表中即可查出相应的导线截面积。其原则是：导线的安全载流量等于或略大于实际电流强度。
　　在可能的范围内，导线的截面积应遵循“宁大勿小”的原则，才有较大的安全系数。 




