目录

1、 工程总述

（一）、工程概况

（二）、监理工作范围和工作目标

（三）、监理工作的指导思想

二、质量控制

（一）、质量控制目标

（二）、质量目标分解及相应控制措施

（三）、质量控制的基本程序

三、进度控制

（一）、进度控制的原则、任务和工作制度

（二）、进度控制目标分解及相应控制措施

四、投资控制

（一）、索赔诱因分析

（二）、防范措施

（三）、投资跟踪计划

五、安全与文明生产 

（一）、安全与文明生产目标

（二）、安全管理的主要工作措施

六、信息管理与组织协调

七、四控制有针对性的可行性建议

一、工程总述

（一）、工程概况

1、建设单位：昆山开发区大成房产开发有限公司

2、工程名称：昆山开发区大成房产开发有限公司办公楼

3、建筑高度、层数：主体19层，局部20层，总高度71.7m

4、建筑面积：总建筑面积：28675.2平方米。
5、结构形式：高层主体为框剪结构，地下室为框架结构。

6、现场状况：现场土地平整，周围无高压线，油库等危险源。

（二）、监理工作的指导思想和工作目标

1、监理工作的指导思想：我单位进驻工地的监理人员在驻地监理工程师的统一管理和协调下，将本着“严格监理，热情服务，秉公办事，一丝不苟”的原则，遵循“守法、诚信、公正、科学”的准则，认真贯彻执行有关施工监理的各项规定，正确行使合同赋予监理的权力，履行监理职责，竭尽全力确保在工程质量、工期、投资等方面为业主取得最大效益，确保工程质量达优良级工程质量标准。

2、监理工作目标

本公司将通过规划和组织协调，采取组织、技术、经济、合同等措施，实现以下控制目标：

（1）、质量控制目标：

按照设计图纸及现行有关的国家施工验收规范、标准，控制全部分项工程一次验收合格率100%，最终使该工程全部达到合格标准，并在监理规划和监理细则中提出关键部位工程质量的具体控制措施。

（2）、进度控制目标：

按招标文件中确定的工期为控制目标，以承包商上报的施工网络进度计划表，控制各分部工程的工期，与业主紧密配合，实现拟定的工期目标。

（3）、投资控制目标：

以中标为基准，把投资控制在合理的造价范围内。

（4）、安全控制目标:

杜绝重大安全事故，轻伤频率控制在允许范围之内。争获优质工程。
二、质量控制

（一）、质量控制目标

本工程为框剪19层及地下框架1层，工程技术等级高，通过监理的技术服务，严格控制质量并确保获“琼花杯”工程。

（二）、质量目标分解及相应措施

1、土方工程的质量控制点及相应措施
（1）、柱基、基坑、基槽和管沟基底的土质，必须符合设计要求，并严禁扰动。检验方法：观察检查和检查验槽记录。

（2）、填方的基底处理，必须符合设计要求和施工规范的规定。检验方法：观察检查和检查基底处理记录。

（3）、填方和柱基、基坑、基槽、管沟回填的土料，必须符合设计要求和施工规范的规定。检验方法：野外鉴别或取样试验。

（4）、填方和柱基、基坑、基槽、管沟的回填，必须按规定分层夯压密实。取样测定压实后的干土质量密度，其合格率应不小于90%，不合格干土质量密度的最低值与设计值的差应不大于0.08g/cm3，且不应集中。

2、砌筑工程的监理控制点及相应措施
（1）、施工准备阶段的监理：

1）、认真研究施工图纸，搞清不同层次、不同部位对砌体标号、砂浆标号的要求，对各部位砌体的配筋、预留洞、预埋木砖的位置，做出心中有数。

2）、审核承包单位的具体施工方案。

3）、复核承包单位测设的墙体平面尺寸和标高。

4）、检验和审定承包单位提供的砖样品、出厂证明书、砂浆配合比等。

5）、检查承包单位的原材料、水平和垂直运输、砂浆拌和机的准备情况。

（2）、对砖砌体施工的监理

检查基底的清理情况，砂浆、杂物等要清除干净。砖在砌筑一天就应浇水湿润，砖含水率控制在10%～15%，严禁干砖上墙。检查承包单位的施工方案时，应着重检查对墙体垂直度、平整度、标高的控制措施。督促承包单位合理组织施工，外墙要同步砌筑，尽量不留槎。当要留槎时，留槎的部位、形式，必须事先报请监理工程师批准，接槎时，接槎处必须清理干净并浇水湿润。检查工人砌筑形式是否符合规定要求，内外墙砖应相互咬槎，不允许出现竖向通缝，若留直槎时，必须按规定放置拉结钢筋。检查砌体的水平灰缝厚度和竖向灰缝宽度是否在8～12mm之间。

3、钢筋分项的控制要点及相应措施
（1）、进场钢筋原材料的控制

钢筋进场时必须取样送试，必须检查产品合格证出厂检验报告和进场复验报告。进场和使用前必须宏观全数检查，钢筋应平直、无损伤、表面不得有裂纹、油污、颗粒状或老锈。
（2）、钢筋加工的控制
受力钢筋的弯钩末端需做135时，HRB335级、HRB400级钢筋的弯弧内直径不应小于钢筋直径的4倍，弯后的平直部分长度应达到设计要求。箍筋弯钩角度不应小于90度，对于抗震要求的，应为135度，平直部分长度不小于箍筋直径的5倍，抗震要求的，不小于箍筋直径的10倍。
（3）、钢筋连接的控制
钢筋接头应严格控制在受力较小处，并严格控制同一纵向受力钢筋不多于两个或以上接头。钢筋采用电渣压力焊柱接头时，为保证焊接质量，取样时现场实际取样。钢筋梁绑扎时，除严格控制主筋及箍筋位置的准确外，尤其对双排主筋的位置进行严格检查及控制。砼浇筑时，严格检查，梁板筋的位置是否发生移位，现场施工方是否有专人看筋。

4、砼分项工程的控制及相应控制点
（1）、为保证砼强度符合要求，应在砼浇筑时随机取样，留置试块。

（2）、现场应随时量测砼的塌落度，保证砼强度质量。

（3）、浇筑砼时，施工缝和后浇带的位置及处理应严格检查和控制。

（4）、砼完成后的养护应得到保证，并注意强度达到1.2N/MM

5、门窗安装工程监理控制要点及相应措施
（1）、塑钢门窗及零配件质量控制
塑钢门窗制作母材及零配件，必须符合设计及规范（行业标准）要求。塑钢门窗必须有出厂合格证及安装规定、规格、数量抽样送检，“三性”指导达到质量标准的检验报告，方可使用。

（2）、施工质量控制

框体安装，予埋联结的数量、位置必须符合设计及规范要求，固定于予置砼砌块上，确保安装牢固。向、横向及占位置，符合设计要求，框边缝隙符合规范及规程，工艺要求，单口对角、垂直符合规定要求。经监理确认后方可进行转序。框与墙体软联结必须符合工艺要求，且满足规范要求。扇体安装调试应符合设计及规范要求。

（3）、实行监理程序控制

框体安装后，必须经监理验查确认合格后方可进行工序转序，由监理签发同意转序单。进行框体与墙体软联结必须实行样板试做，监理确认符合要求方可转序，全面施工。扇体安装调试必须在工程进度整体安排适时准予安装，由监理签发转序单，方可进行安装。

6、装饰、楼地面工程监理要点

（1）、装饰工程所用材料的控制

抹灰用水泥选用硅酸盐，普通硅酸盐水泥强度不少于325级，不同品种、标号水泥不得混用，水泥应有产品合格证、备案证。面铺装的石材、墙面砖等，应符合设计并有产品合格证。装饰工程的涂料品种、颜色应符合设计要求，具有产品性能检测报告和产品合格证。

（2）、施工中质量控制

抹灰中对不同材料墙面联结面应抗裂加强网电（钢丝网），必须按规范要求铺设。门窗洞口，转角按操作规程、规范，设水泥沙浆护角。 抹灰面提前洒水湿润，砼抹面凿毛或胶浆图刷。大面积抹灰设置标筋，控制抹灰总厚度，大于35MM应采取加强措施。墙面砖铺贴，必须按规程、规范要求排活、选砖，控制灰缝及相邻差。墙面砖要控浸水，表面晾干。石材镶面，必须符合干挂或湿贴对予埋联结的要求，予埋联结满足防腐要求。贴面符合检验标准要求。涂饰面质量控制，基层必须按照规程和规范进行清理，刮腻子、打磨、平整光滑，线角顺直。涂饰色彩均匀，色调一致，涂刷工艺符合工艺标准。

（3）、实行监理程序控制

装饰工程在施工前采取先做样板间制，在样板间未达到质量标准，工艺标准时不得转序进行大面积施工。对分项分部工程中按照关键工序，必须实行工序验收，监理工程师签认施工单位转序申请单方可施工。装饰工程中，重点关键工序确定为：墙面铺设钢丝网，装饰抹灰样板间，镶贴面层的排活及石材面镶贴的予埋联结等。

7、楼面工程监理工作要点

（1）、材料使用控制

楼地面使用的水泥必须得用硅酸盐，普通硅酸盐水泥强度不少于32.5级，不同品种、标号水泥不得混用。砂及石骨料，含泥量不得大于3%，砂为中粗砂。面层砂浆或铺灰，强度等级不小于M15或体积比1：2。

（2）、施工质量控制

楼地面基层必须清理彻底干净，转序前必须经监理工程师检查确认签发转序单方可转入下道工序。理好的楼地面基层必须经过浸润扫浆，并且按规定提前浸润。地面施工所用砼，砂浆等必须按照实施配比进行配制，强度符合设计要求，并且按规定予留检验试块。贴面层按功能间要求，坡度符合设计要求，镶贴面必须满足镶贴牢固及无空鼓。

（3）、实行监理程序控制

楼地面工程在施工前，采取先做样板间制，在样板间未达到质量标准、工艺标准时不得转序进行大面积施工。对关键工序、样板间，监理工程签认工序转序申请单，方可转入下道工序施工。地面工程中重点关键工序确定为：基层清理、基层浸润等

9、通风与空调工程的施工质量控制要点及相应措施
（1）、通风与空调工程施工质量过程与事后（验收），除应符合本章的规定外，还应按照被批准的设计图纸、合同约定的内容和相关技术标准的规定进行。施工图纸修改必须有设计单位的设计变更通知书或技术核定签证。

（2）、承担通风与空调工程项目的施工企业，应具有相应工程施工承包的资质等级及相应质量管理体系。

（3)、通风与空调工程所使用的主要原材料、成品、半成品和设备的进场，必须对其进行验收。验收应经监理工程师认可，并应形成相应的质量记录。

（4)、通风与空调工程的施工，应把每一个分项施工工序作为工序交接检查点，并形成相应的质量记录。

（5)、通风与空调工程的施工应按规定的程序进行，并与土建及其他专业工种互相配合，与通风和空调系统有关的土建工程施工完毕后，应由建设或总承包、监理、设计及施工单位共同会检。会检宜由建设、监理或总承包单位负责。

（6)、通风与空调工程分项工程施工质量的验收，应按本章对应分项的具体条文规定执行。子分部中的各个分项，可根据施工工程的实际情况一次验收或数次验收。

10、电气工程监理控制要点及相应措施
监理控制要点及目标值的确定是根据建筑电气工程施工质量验收规范（GB50303-2002）和苏州市有关管理规定而定。

（1）、配管质量标准:镀锌钢管管径应严格按施工图纸选择，钢管壁应均匀，内外毛刺高度均不大于0.5mm，钢管切断应用砂轮片切割机，断口应于轴线垂直，管口应挫平刮光，使切面整齐光滑;钢管弯曲应冷煨，煨管半径要大于6D，当埋设于地下或砼内时，其弯曲半径应≥10），其弯扁度应≤0.1D;镀锌钢管敷设时，直径20mm及以下的钢管必须用管箍丝扣连接，直径大于20mm的钢管可用套管紧定螺钉，套管长度为管径的1.5—3倍，两管口对接处应设在套管中心，如采用焊接时，套管焊接应饱满牢固，跨接接地线宜采用专用接地线卡跨接。

（2）、对于铺管应注意的质量问题:弯处出现扁过大或弯曲半径不够倍数的现象。其解决办法是使用煨弯器时移动应适度，用力不要过猛;暗配管路弯曲过多，铺设管路时，应按设计图要求及现场情况，沿最近路线铺设，饶行弯曲处尽量减少;予埋盒件歪斜，或者盒箱里进外出严重，应根据具体情况进行修复;予留管口的位置不准确。配管未按设计要求找出轴线尺寸位置，造成定位不准，应根据设计图要求进行修复;暗配管路堵塞。配管后应及时扫管，发现堵塞及时修复，配管后应及时把管口堵严实。

（3）、管内穿线质量标准:管内严禁存在接头，接头应设在接线盒内。盒内导线包括绝缘层在内的总截面积不应大于管子内空截面积的40%。导线穿入钢管时，管口应装设护线套保护导线。必须严格按设计图纸选择导线截面。

（4）、对于穿线应注意的质量问题:导线连接时，导线的缠绕圈数不足5圈，未按工艺要求连接的接头应拆除重新连接;导线连接处的焊锡不饱满，出现虚焊，夹  等现象，焊锡的温度要适当，应用布条及时擦去焊剂，保持接头的洁净;削线时应根据线径选用适当的削线钳，拉线时不要用力过猛，以免导线线芯受损;接头部分回扎不平睁、不严密，应重新包扎;线路的绝缘电阻值过低，可能是管路内进水或绝缘层受损造成的，应将管路中的泥水及时清理干净或更换导线。

（5）、配电箱（盘）安装质量标准

配电箱安装应符合以下规定：位置正确，部件齐全，箱体开孔合适，切口整齐，暗配式配电箱盖紧贴墙面，零线汇流排连接，无交接现象，盘内外清洁，油漆完整，箱盖开关灵活，回路编号齐全，接线整齐，地线按装明显牢固。连接紧密，不伤芯线，后板无松动，螺栓连接时在同一端子上导线不超过两根，防松佃圈等配件齐全。

（6）、配电箱安装应注意的质量问题：配电箱安装的平直度超出允许偏差，应调直。多股导线压力头应使用压线端子。箱内排线要整齐、美观，留有一定余量。地线位置要明显，截面要符合标准。

（7）、电气器具安装质量标准:灯具安装质量标准：灯具配件齐全，无机械损伤，油漆削落，灯具破裂现象。灯具不得直接安装在可燃物构件上，当灯具表面高温部位靠近可燃时，应采取隔热、散热措施。螺口灯头相线应接在中心角点的端子上，零线应接在螺文的端子上。采用钢管做灯具吊杆时，钢管内径不应少于10mm，钢管壁厚不应小于1.5mm。吊链灯具线不应受拉力，灯线应于吊链编叉在一起。软线吊灯的软线两端应作保护扣，两端芯线应搪锡。同一室内或场所排灯具，中心线偏差不应大于5mm;应注意的质量问题：根据灯具的容量和安装场所及用途，所使用的导线最小线芯截面应符合设计要求。分支及接地线应便于检查。特殊场所的灯具安装要有相应措施，如泵房等潮湿场所应有防潮措施，并做到良好接地保护。

11、电梯工程质量监理控制要点及相应措施
（1）、电梯设备进场验收质量过程监理控制要点

1）、建设工程所用电梯必须是具有国家颁发生产许可证的厂家生产的、有合格的产品，并应取得当地政府主管部门颁发的“建设机械产品准用证”，进口电梯必须通过国家商检局检验。

2）、电梯设备开箱检查其外形，外观应与图纸相符，完好无变形，无损坏，零、部件规格符合图纸要求，数量齐全，各传动、转动部分灵活，功能可靠。

3）、必要时应根据条件对设备时行预装装配的检查，如电梯轿相与配重的导轨等。
（2）、电梯设备进场验收质量事后（验收）监理控制要点

1）、电梯设备进场验收质量主控项目。随机文件必须包括下列资料：土建布置图；产品出厂合格证；门锁装置、限速器、安全钳及缓冲器的型式试验证书复印件；
2）、随机文件还应包括下列资料：装箱单、安装、使用维护说明书、动力电路和安全电路的电气原理图。

3）、设备零件应与装箱单内容相符，设备外观不应存在明显的损坏。

（三）质量控制基本程序

1、质量控制基本程序

                                                                                                                                      

















2、工程质量事故处理程序

必要时



                                                                                                               （倒塌事故12小时内上报）

（重大事故5日内上报）                                                                      （一般事故每月汇总集中上报）






                           



不处理                     原因不清










三、进度控制

（一）、监理机构对工程进度的控制主要采取组织措施、技术措施、经济措施及合同措施。

1、组织措施

(1)、建立进度控制目标体系，明确建设工程现场监理组织机构中进度控制人员及其职责分工；

(2)、建立工程进度报告制度及进度信息沟通网络；

(3)、建立进度计划审核制度和进度计划实施中的检查分析制度；

(4)、建立进度协调会议制度，包括协调会议举行的时间、地点，协调会议的参加人员等；

(5)、建立图纸审查、工程变更和设计变更管理制度。

2、技术措施

(1)、审查承包商提交的进度计划，使承包商能在合理的状态下施工；

(2)、编制进度控制工作细则，指导监理人员实施进度控制；

(3)、采用网络计划技术及其他科学适用的计划方法，并结合电子计算机的应用，对建设工程进度实施动态控制。

3、经济措施

(1)、及时办理工程预付款及工程进度款支付手续；

(2)、对应急赶工给予优厚的赶工费用；

(3)、对工期提前给予奖励；

(4)、对工程延误收取误期损失赔偿金；

(5)、加强索赔管理，公正地处理索赔。

4、合同措施

(1)、推行CM承包模式，对建设工程实行分段设计，分段发包和分段施工；

(2)、加强合同管理，协调合同工期与进度计划之间的关系保证合同中进度目标的实现；

(3)、严格控制合同变更，对各方提出的工程变更和设计变更，监理工程师应严格审查后再补入合同文件之中；

(4)、加强风险管理，在合同中应充分考虑风险因素及其对进度的影响，以及相应的处理方法。

(二)、项目监理机构应按下列程序进行工程进度控制

1、总监理工程师审批承包单位报送的施工总进度计划

2、总监理工程师审批承包单位编制的年、季、月度施工进度计划

3、专业监理工程师对进度计划实施情况检查、分析

4、当实际进度符合计划进度时，应要求承包单位编制下一期进度计划；当实际进度滞后与计划进度时，专业监理工程师应书面通知承包单位采取纠正偏措施并监督实施。

（三）、专业监理工程师应检查进度计划实施，并记录实际进度及其相关的情况，当发现实际进度滞后于计划进度时，应签发监理工程师通知单令承包单位采取调整措施。当实际进度严重滞后与计划进度时应及时报总监理工程师，由总监理工程师与建设单位商定采取进一步措施。

（四）、总监理工程师应在监理月报中向建设单位报告工程进度和所采取进度控制措施的执行情况，并提出合理预防由建设单位原因导致的工程延期及其相关费用索赔的建议。

四、投资控制

（一）、施工阶段投资控制的主要任务：依据施工合同有关条款、施工图对工程项目造价目标进行风险分析，并制定防范性对策。从造价、项目的功能要求、质量和工期方面审查工程变更的方案，并在工程变更实施前与建设单位、承建单位协商确定工程变更的价款。按施工合同约定的工程量计算规则和支付条款进行工程量计算和工程款支付。

（二）、预测工程风险及可能发生索赔的诱因，制定防范性对策，避免或减少索赔事件的发生：比如可以来用合同价包干的形式，对工程的某些分部工程进行总价承包或单价承包，比如围蔽工程、土方工程、打桩工程等等。而对于可能造成工期、费用索赔的各项素，要充分考虑，制定防范性对策。比如要密切注意天气预报，做好防洪防震工作，避免不必要的损失。又比如在支付工程款方面，要做好资金的拔放计划，如业主不能按时支付进度款，监理单位要提醒业主事先与施工单位沟通、协商，签订缓交协议，从而在一定程序上避免由于拖欠支付工程款而引起的索赔。
（三）防范措施及投资跟踪计划

1、按合同规定的条件和要求监督各项事前准备工作，避免发生索赔条件。
2、在施工过程中，及时答复施工单位提出的问题及配合要求，主动协调好各方面的关系，避免造成索赔条件成立。（这里牵涉到一个答复时效的问题。比如，有时监理工程师在必要的情况下发出口头指令，并应在48小时内给予书面确认，承包人对工程师的指令应予执行。但工程师有可能不能及时给予书面确认时，承包人应于工程师发出口头指令后7天内提出书面确认要求。工程师如果在承包人提出确认要求后48小时内不予答复，则视为口头指令已被确认。这就要求监理工程师要有很强的时间观念，在承包人提出确认口头指令要求后48小时内一定要对送报确认书进行复核，以防确认书错报或扩大理解口头指令内容，从而避免结算时的扯皮及索赔。又比如，造价工程师收到变更工程价款报告之日起14天内，予以确认；如14天内不予审查答复或无正当理由不确认时，自变更价款报告送达之日起14天后变更工程价款报告会自行生效。而在索赔程序中，造价工程师在收到乙方送交的索赔报告和有关资料后28天内末予答复或未对乙方作进一步要求，则视为该索赔已经认可。此外还有很多关于时效限制的条例。因此，工程师对施工单位提交的报告、提出的问题、送报的索赔文件应及时审阅并答复，应尽最大努力协调好甲乙双方关系，尽量以和解的方式来解决纠纷。）
3、对工程变更、设计修改要严格把关，事前进行技术经济合理性预测分析。
4、严格经费签证，凡涉及经济费用支出的各种签证，项目总监理工程师最后核签后才能生效。
五、 安全文明施工控制

（一）、施工安全监理工作的依据：监理单位和监理工程师，必须依据国家和地方政府有关建设工程安全生产的法律、法规、标准、规范、规定，结合建设工程实际开展安全监理工作。具体依据是：

1、《中华人民共和国建筑法》。

2、《中华人民共和国安全生产法》。

3、《建设工程安全生产管理条例》中华人民共和国国务院393号令。

4、《建筑施工安全检查标准》建设部强制性标准JGJ59-99。

5、《建设工程标准强制性条文》。

6、工程施工验收规范、及质量评定标准及《建设工程项目管理规范》。例如《建筑施工扣件式钢管脚手回安全技术规范》JGJ130-2001等。

7、工程施工的自然、技术、作业环境及条件。

（二）、施工安全监理工作的范围

监理单位和监理工程师对建设工程安全生产承担监理责任，工作范围是：

1、敦促建设和施工单位创造条件，及时办理建设工程安全监督手续和施工安全许可证。

2、审查施工组织设计中的安全技术措施或专项施工方案是否符合工程建设强制性标准。

3、按照法律、法规、工程建设强制性标准、施工规范、规程实施工程施工监理。

4、在实施监理过程中，发现存在安全事故隐患的，要求施工单位整改；情况严重的，要求施工单位暂时停止施工，并及时报告建设单位；施工单位拒不整改或不停止施工的，监理单位及时向建设单位和有关主管部门报告。

5、发生施工安全事故，迅速报告监理公司和建设单位，督促施工单位及时、如实向有关主管部门报告，作好事故损失控制工作，并根据需要参与事故取证、调查、处理工作。

6、积累、整理、归档安全监理档案。

（三）、施工安全监理工作要点

1、建设工程安全监督手续：敦促新开工项目，按规定办理安全监督手续和施工安全许可证。

2、意外伤害保险：督促施工单位办理从事危险作业人员的意外伤害保险和施工人员的人身安全保险。

3、施工安全管理

及时审查、控制施工单位安全保证体系、有关专业施工资质、安全目标管理、安全生产责任制、施工组织设计和分部分项工程安全技术交底的制定和实施情况。跟踪核查安全标志、特种作业持证上岗、安全教育和班前安全活动的落实情况。

4、文明施工管理

核查、控制施工单位现场围挡、封闭管理、现场通道、材料堆放、现场防火、治安管理、生活设施和保健急救的实施。

5、专项安全管理

（1）“三宝”“四口”管理

监督施工单位用好“三宝”：安全帽、安全带、安全网；防护“四口”：楼梯口、电梯井口；预留洞口、坑井口；通道口；阳台楼板、屋面临边处等。

（2）基坑管理

审查施工方案，核查临边防护、坑壁支护及变形、排水设施、坑边荷载、上下通道、土方开挖、作业环境等情况。

（3）脚手架管理

审查施工方案，核查立杆基础、架体与建筑结构拉结、杆件间距与剪刀撑、脚手板与防护栏杆、小横杆设置、杆件搭接、架体内封闭、通道、卸料平台及脚手架施工交底、验收情况。

（4）模板工程管理

审查施工方案，核查支撑系统、立柱稳定、施工荷载、支拆模板、砼强度等情况。

（5）施工现场临时用电管理

核查外电防护、接地与接零保护系统、配电箱、开关箱、现场照明、配电线路、电气装置的安全状况及用电档案，落实“三级配电，二级保护”“一机一闸一漏一箱”等安全用电规定。

（6）塔吊管理

核查限制器、限位器、保险装置、附墙装置、电气安全、安装与拆卸、塔吊指挥、多塔作业及安装验收情况。

（7）物料提升机（龙门架、井架）管理

核查架体制作、限位保险装置、架体稳定、揽风绳、卸料平台防护、吊篮、传动系统、联络信号、卷扬机操作、避雷及提升机安装验收等情况。

（8）施工机具管理

核验、控制搅拌机、配料机、园盘锯、煨弯机、切断机、电焊机、气瓶、打桩机械、潜水泵等施工机械的技术与安全运行状态。

（四）、施工安全监理工作程序和方法

1、办理安全监督手续和施工安全许可证

在施工和监理合同签定后，施工单位进场施工前，提示或协助建设单位填报《建设工程安全监督受理书》，提供工程相关资料，管理人员有效证件，送当地建筑安全监督管理站办理安全监督手续。

在主体工程施工到一层平口时（含地下室），构筑物主体施工到3米时，设计深度5米以上基坑施工到2米时，督促施工企业出具有关资料到所在地建设行政主管部门办理施工安全许可证。禁止无施工安全许可证施工。

2、审查施工组织设计和专项施工方案

开工前审查施工组织设计中的安全技术措施和现场临时用电方案，以及达到一定规模危险性较大的分部分项工程的专项施工方案和安全验算结果。专业监理工程师和总监理工程师利用A-2表或B-1表，依次签署补充修改要求或确认意见。对重大疑难的技术、安全问题报监理公司总工程师审查签批，再由总监理工程师签署意见。

3、审查施工单位安全保证体系，有关专业施工资质和人员资质。

施工单位进场时，审查施工单位安全保证体系，有关专业施工资质和施工管理人员、安全员、专业操作人员的资质证件，专业监理工程师和总监理工程师用相关监理用表，依次签署补充调整要求或确认意见，并监督上述人员持证上岗。

4、核验施工机械设备、防护用具、建筑材料、构配件。

涉及工程和施工安全的施工机械设备、防护用具、建筑材料、构配件进场时，核验其安全、质量、技术合格证明文件和实物的安全、质量、技术状态。对垂直运输设备、起重机械和整体升降脚手架、模板等设施，还要核验有关单位、有资质的检测机构出具的验收合格证明文件，以及建设行政主管部门或其他部门核发的登记标志。

5、积极协调建设、施工和有关单位的工作，为工程施工安全创造适宜的环境和条件。

6、审查施工单位安全生产规章制度，操作规程的制定和实施情况。

开工前及时审查施工单位的安全生产规章制度和各项操作规程的制定情况。施工中严格监督检查其实施情况。必要时发布监理工程师通知或指令。

7、加强工地施工安全隐患和漏洞的动态监督管理。

在工程施工中，监理工程师采取巡视、旁站和平行检验等方法，利用工地例会、专题会议等方式，加强施工安全动态监督和管理。发现安全隐患和漏洞，及时用监理工程师通知单基以会议纪要下达书面整改通知，要求施工单位以A-17表报告整改方案，并监督整改方案的实施。对重大安全事故隐患，必要时总监理工程师以B-2表下达工程暂停令，并及时向建设单位沟通、汇报。施工单位对重大安全事故隐患不及时改正的，监理单位迅速向建设单位乃至建筑安全监督管理站报告。

8、认真编制整理安全工作监理档案，作到及时、完整、实事求是、有可追溯性。

七、本工程施工监理工作的设想和建议
建设单位对本工程的工程建设质量提出了比较高的要求，计划的建设工期相对于建设条件而言，亦不可掉以轻心。因此本工程施工阶段监理面临的任务是比较重的。

本工程建设场地紧凑，与周围居民区较近，工程现场的主出入口处道路车流量较大且正在维修中，对工程的管理提出了比较高的要求，在这样的场地条件下，既要保证工程所需物资材料施工机械的顺利进出，以确保工程建设按计划顺利进行，又要做到文明安全施工，不影响周边和居民楼的办公和生活，不扰民、不污染环境，难度较大；我国的建筑企业对抓工程进度已养成固有的习惯，利用晚间和周末加班，一年当成二年用，但本工程夜间施工会受到很大的制约，对工程建设进度的影响不可小视。在这样的环境中施工，要确保工程建设有序进行，需要有比较严格的管理和科学的计划。比如对噪声比较响的工序的施工，应有意识的安排在白天作业或采取一些措施在作业时降低噪声的产生；车辆进出工地在出入口设立冲洗设施，以防止污染周边环境；工程马上要用的物资堆放在现场，对暂时不用的材料和物资应及时清运到外借场地等等。要达到这样的目标，监理在审核施工进度计划时，也应充分注意到本工程的这些特点。

建设单位对本工程的质量提出了比较高的要求（在承包合同中明确），要获得优质工程奖，是需要工程建设各方作出非常大的努力。结合本工程的情况和目前工程材料、工程施工技术、工程管理的一般水平而言，要取得优质工程奖，关键是在抓好工程结构的基础上，确保工程的观感质量，尤其是装饰工程的质量。从工程技术的角度，我们在有关章节中已讲了监理工作的要点；从工程管理角度，就本工程的质量控制和进度控制提出我们施工监理工作设想和建议：

本工程的质量目标（承包合同中明确）要获得优质工程质量奖，这对设计、监理、施工都提出了很高的要求。为确保达到所定的质量目标，我公司决定把本工程作为公司重点工程，设立本工程项目领导小组，以公司总经理为首，公司总工程师为副组长，以公司主要业务部门总师室、监理部、经营部、质量部和工程项目总监为成员组成领导小组，代表公司定期专题听取工作汇报和到工地对项目监理部的工作进行指导性的检查、督促，协助处理在履行监理合同中出现的现场不能解决的有关问题，听取业主意见，确保项目监理组能全身心的投入现场监理业务中去。

为了强化现场领导，公司决定委派一名，具有工程管理、协调和工程质量控制的丰富经验，有多个工程和类似工程的国家注册监理工程师任本工程的总监理工程师。同时抽调公司具有管理本工程能力的监理人员组成项目监理班子，按本工程施工进度及时调度各专业人员进驻现场，作好开工前的一切准备工作，做到以预控为主。

按公司要求，开展标准化监理工作，实施过程控制，质量记录控制，检验和试验状态控制,编制监理规划，经业主审批后严格执行。

实行项目总监负责制，按公司有关制度和规定，监理服务效果，业主的满意度，作为对项目监理组进行考核的重要准则。

根据监理合同，除了业主提供的条件之外，公司按工地需要配备各种检测仪器、仪表、设备和办公、生活用品，确保现场有足够的质量控制手段和必备的生活、办公物质条件。

根据工程的需要，备齐各种技术资料、规范和标准、监理用表，按业主规定采用表式，提供归档资料。

加强工程施工图的审核工作，把设计中可能出现的问题尽可能的做到在施工前得到解决，做好预控工作。在工程图纸的审查中，结合本工程的特点，组织施工图纸审查和实施工程监理。

如何在保证工程质量的前提下达到工程进度的要求，是本工程监理工作中需认真解决的问题。对此提出如下对策：

a.把工程进度控制具体要求和不扰民的具体要求写入工程承包合同。施工阶段建设工程进度控制的行为主体是施工单位，施工单位根据工程的特点，综合工期的要求、企业的实力和经济的需要编制进度计划，是施工单位的权利，施工单位有权在合同框架范围内组织施工。施工单位的报价是以其提交的施工方案和施工进度为基础的。对施工进度的控制和对施工单位的约束，在施工承包合同中明确，是比较有效的手段。在合同环境下，写入合同文件的进度计划是不能随意调整的，施工单位不仅要对合同中承诺的工期负责，而且要对编入合同文件的进度计划的科学和合理性负责，不能因为进度计划的科学和合理方面存在问题而可以随意更改。我们希望在本工程的施工合同中不仅要明确工程的总工期，同时要明确大的施工节点，如基础完工、结构封顶、主体完工和工程交付使用等，除了工程总施工计划外，还应要求施工单位分节点提供具体的施工实施计划，实施计划中应有不扰民的对策和方案，这样进度控制工作就有合同依据可控。

此外工程进度款的支付与工程节点进度相结合也是一个比较有效的手段，工程进度款的支付节点比较直观和可控，对抓进度控制有利。

b.加强对施工进度的监控力度。监理接受业主委托进行进度控制，是为实现合同的进度目标，对施工单位编制的进度计划的科学、合理性进行评估，监督并协助施工单位调整落实进度计划。为达到进度控制的目标，本工程项目监理组按本监理大纲的进度控制要求抓好进度控制工作，并具体做好：
-对施工单位进度计划的外部和内部环境进行调查，根据调查的结果对施工单位进度的可行性做出评估和建议；

-在评估的基础上，补充施工进度计划实施的约束条件，提出防范性对策，供施工单位调整计划安排时参考;

-对计划的实施进行动态管理。在实施的过程中对照工程节点，经常检查实际进度是否按计划要求进行，对出现的偏差分析原因，要求施工单位采取补救措施或调整、修改原计划，直至工程竣工。不断地计划、执行、检查、分析、调整计划的动态循环管理。

-加强工程质量预控，提出质量预控措施。必须坚持质量第一的原则，没有质量也就没有进度，决不能因为工程进度而放松质量要求。为了配合工程进度，工程监理组加强工程预控，先一步针对下阶段工程施工中可能出现的质量通病，提出质量预控措施。

4、本工程的质量目标要获得优质工程结构奖，为达到质量目标，需要建设、设计、施工、监理各方的通力合作，本工程项目监理组一定按照本监理大纲的质量控制要求进行严格的质量监理外，并提出如下建议：

a.严格控制工程分包。严格控制分包，不是不能分包，是指对总包单位的分包权要有约束、要有监督。特别是桩基及围护、屋面及地下室、人防工程中的防水工程和装饰等工程的分包，应由业主和监理对其考察后确定。目前在建筑工程中，总包单位为逃避建设单位、监理单位对分包的审核，分包单位往往以总包单位的××工程队的名义承担分包的工程，这些分包单位的质量管理体系很弱或有的根本就没有，施工人员的资质和技术水平根本就达不到工程的质量要求，这样的分包单位进行工程施工往往会出现许多料想不到的低级工程质量事故和安全事故，让这样的分包单位进场施工，要争取优质工程质量就没有可能。因此在合同中，对此类问题要制订制约条款和奖罚措施。

b.应把工程质量目标，作为承包合同的质量目标，否则我们按质量目标的质量要求进行质量控制，将无据可依；按国家的相关规定，工程满足《建筑工程施工质量验收规范》的要求即可验收；优质工程的质量要求严于国家的相关规定。为达到优质工程的质量目标，施工单位在施工方案和施工技术措施上要采取相应措施，有很大的投入，工程施工成本将会有较大的提高。因此在合同中制订合理的奖罚措施是必须的。有的工程建设单位对工程质量提出了很高的要求，但奖罚比例定的很低，施工单位测算后感到无利可图，在实际施工过程中，就会采取溥衍的态度，对工程质量的提高会产生很大的消极影响。当然奖罚比例定的过高，不利于成本的降低。

c.施工过程中，因图纸的差错或业主提出修改的问题可能会比较多，为减少对工程施工进度和工程质量的影响，请设计单位派驻现场代表，在工地解决设计或设计变更中的问题。

签认分部分项工程、质量


签认工程报验审核表”或监理工程师通知书





鉴定装饰工程样板间





下发监理工程师通知书




















提交《质量事故处理报告》


（监理）





恢复施工





检查、验收（监理）





发出复工令





完成处理，自检申请验收


（施工方）





提出新方案





实施处理方案（施工单位）





补充调查





研究确定处理方案





组织审查《调查报告》（监理）





提交《质量缺陷调查报告》（施工方）





研究、制订处理方案





事故原因分析





暂 时 停 工





事 故 调 查





发出停工令（监理）





发出《质量通知单》（监理）





上报主管部门





发生质量事故






























































































































































































































































督促建设单位填备案有关资料，并上报当地备案部门








监理单位参加“三方”竣工验收























监理单位组织竣工初验





审定分包单位





签认分包单位资格审查申请表表








审批施工组织设计 





签认“施工组织设计报审表”表      











参 加 设 计 交 底





组 织 图 纸 会 审





监理单位签认必要文件后，施工单位可进行下一道工序施工





审定原材料，设备，购配的质量、对影响使用功能和观感的材料进质量预控


签认“建筑材料报验单”





参加隐蔽工程验收


签认“工程报验审核表”下发监理工程师通知书








PAGE  

