高强预应力管桩（PHC）监理实施细则

一    工艺流程
二    执行质量标准
三    质量目标控制点及预检项目
四    施工准备
五    桩的验收
六    桩基实施细则
七    桩基验收
 
一   工艺流程   
本工程采用PHC管桩，静压法施工，其施工工艺流程见下图：
本                
                                                                
二、执行质量标准（本桩基工程）
         GBJ202—83    《地基与基础工程施工及验收规范》
         JGJ94—94     《建筑桩基技术规范》
         GBJ301—88    《建筑工程质量检验评定标准》
         DBJ/T15-22-98 《预应力砼管桩基础技术规程》（广东       省标准）
三      质量目标控制点及预检项目： 
1 监理人员对如下质量控制点进行控制
①防止桩倾斜及偏位
②防止桩顶压碎
③保证桩端条件符合设计要求
④预应力管桩的制作应符合设计与规范要求
2  监理人员以如下内容作为预检项目
①施工方案：施工进度计划表，施工桩位顺序；
②堆放场地：平整坚实，地基良好，排水顺畅；
③桩基质量检查：按质量标准进行；
④桩位复核：检查桩位的平面位置。
四     施工准备
1   建筑物场地工程地质资料和必要的水文地质资料。
2 桩基工程施工图（包括同一单位工程中所有的桩基础）与图纸会审纪要，可作为施工依据
3   建筑场地和邻近区域内的地下管线（管道、电缆）等的调查资料。
4 认真检查打桩设备各部件的性能，以保证正常作业。
5 桩基工程的施工组织设计或施工方案。
6 水泥、砂、石子、钢筋、外加剂等原材料及其制品的质检报告。
7 有关荷载、施工工艺的试验参考资料。
8 成桩机械必须经鉴定合格，不得使用不合格机械。
9 桩基施工用的临时设施，如供水、供电、道路、排水、临时房屋等开工前准备就绪，场地平整，以保证施工机械正常作业。
10  基桩轴线的控制点和水准点应在不受施工影响的地方，开工前，经复核后应妥善保护，施工中应经常复测。
五  桩的验收： 
1 桩的表面应平整、密实，掉角的深度不应超过10mm,且局部蜂窝和掉角的缺损总面积不得超过桩表面全部面积的0.5%。并且不得过分集中。
2 由于收缩产生的裂缝深度不得大于20mm，宽度不得大于25mm，横向裂缝长度不得超过直径的一半。
3 桩顶和桩尖处不得有蜂窝、麻面、裂缝和掉角。
4 管桩检查时，应参照《地基与基础工程施工和验收规范》做好记录，桩上应注明编号、制作日期和吊点位置。
5 在现场验收运来的管桩观感时，应附出厂合格证、并做入场登记。
六   桩基实施细则：
1 桩基的轴线应从基准线引出，水准点位置的设置应不受桩基影响，其数量不得少于2个。
2 桩基轴线的控制桩，应设在不受度压桩影响的地点。施工过程中对桩基轴线应采取系统检查，每10天不少于1次 ，控制桩应妥善保护，移动时应先检查其正确性并做好记录，在每根桩压入前应复核位置是否符合设计要求。    
3 桩基施工时场地应平整，桩锤、桩帽、桩身应在同一中心线上，桩身垂直度应符合规范要求，打桩时宜采用2台经纬仪(或线锤)以正交方向观测桩身垂直度。
4 打桩顺序的确定原则：
①  根据桩的密集程度，由中间向两边方向对称进行，或由中间向四周进行，由一侧向另一侧进行。
②  根据桩的入土深度，宜先长后短。
③ 根据桩的规格，宜先大后小。                                                           
5  PHC管桩的焊接 
① 管桩接长时，宜在桩头高出地面0.5m至1m处进行。
② 接桩时，上下节桩段应保持顺直，错位偏差不宜大于2mm。
③ 对接前，应清理干净接驳面和坡口。
④ 焊接时，先对称点焊4~6点，再由两个焊工对称施焊；焊接层数不得少于二层，内层焊必须清理干净后方能施焊一层；焊接应饱满连续。
⑤ 焊接后自然冷却时间不得少于8分钟；严禁用水冷却或焊好即打。
6   桩打好后，注意保护好高出地面的桩头，截桩头宜用锯桩器截割，严禁用大锤横向敲击或强行扳拉截桩。
7   打桩完后基坑开挖时，应制定合理的施工顺序和技术措施，防止桩位移和倾斜。机械开挖时，应制定对已完工程桩的保护措施。
 七  桩基验收（PHC管桩施工后的检查验收）
    PHC管桩在施打（压）完成后，必须由具有资质的检测单位对桩的完好情况以及单桩承载力进行检测。在进行静载试验时，试验设备安装必须稳定牢固，试验时不应产生倾斜或偏心，千斤顶垫座应与试桩顶全部接触贴合，均匀受力。若试桩桩顶经过截桩处理，应采用在桩内壁浇注砼或桩头顶用钢套箍加固的方法加固桩顶，其顶面必须处理平整，保证受力均匀。
1、控制标准
本工程桩基采用静压PHC管桩，单桩竖向承载力设计值为550-860KN。根据试打桩结果，施工中终压压力取单桩设计承载力的2倍，沉桩标准以压力表读数为主，设计桩长为参考，达到压桩力要求后，必须持荷5分钟到稳定为止，同时最短桩长不小于13米。
2、 质量检查    
管桩基础的工程桩成桩质量检查包括桩身桩身垂直度、桩顶标高、桩身质量，并应符合下列规定：
①  桩身垂直度允许偏差为1%。
②  截桩后的桩顶标高允许偏差为±10mm。
③  桩顶平面位置偏差应符合下表的规定。
 
管桩顶平面位置的允许偏差
项目 允许偏差值（mm）
柱下单柱 80
单排或双排桩条形桩基① 垂直于条形桩基纵向轴的桩② 平行于条形桩基纵向轴的桩 100150
承台桩数为2∽4根的桩 100
承台桩数为5∽16根的桩① 周边桩② 中间桩 100d/3或150两者中较大者   
承台桩数多于16根的桩① 周边桩② 中间桩 150d/2
3工程验收
① 管桩基础工程验收程序应符合下列规定：
a  当桩顶设计标高与施工现场标高基本一致时，可待全部管桩施打完毕后一次性验收。
b 当桩顶设计标高低于施工现场标高需要送桩时，在送桩前应进行质量评定；待全部管桩施打完毕并开挖到设计标高后，再进行竣工验收，绘制打桩工程竣工图。
② 管桩基础工程竣工验收时，应具备下列文件和资料：
a  桩基设计文件和施工图，包括图纸会审纪要、设计变更通知书等；
b  桩位测量放线图，包括工程基线复核签证单；
c  工程地质和水文地质勘察报告；
d  经审定的施工组织设计或施工方案，包括实施中的变更文件及资料；
e  管桩出厂合格证及管桩技术性能资料（产品说明书）；
f  打桩施工记录汇总，包括桩位编号图、现场绘制的管桩收锤回弹曲线；
g  打桩工程竣工图；
h  成桩质量检查报告；
I  单桩承载力检测报告；
J  质量事故处理资料。
