目    录

第1章 工程总体概述

一、工程范围

二、工程特点

三、施工条件

四、施工组织总体设想及方案的针对性

五、施工区划分
第二章  施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置
第三章  施工进度计划和各阶段进度的保证措施
一、工期目标
二、施工进度计划保证措施

三、施工进度计划表

第四章  各分部分项工程的施工方案及质量保证措施
1、 临时道路修建

2、 开槽埋管、检查井施工

3、 质量保证措施

第五章  安全保证和文明施工及环境保护措施

1、 安全保证

2、 文明施工

三、环境保护措施
第六章  项目经理部组成及管理制度
1、 项目经理部组成

2、 主要人员配备
3、 项目管理制度
第七章  技术、材料、劳动力、施工机械和设备配置及施工现场准备
一、技术准备
二、材料准备
[image: image1.png]


三、劳动力配置

4、 施工机械和设备配置

5、 施工现场准备

第八章  关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案

第九章  雨季节施工措施和已有设施、管线的加固、保护措施

1、 雨季节施工措施

2、 已有管线的加固、保护措施

第十章  其他

一、施工矛盾和障碍物的处理方案

二、障碍物的技术保障措施

第一章  工程总体概述

一、工程范围

本工程为某开发区建设局福汇污水管网工程二标段，工程范围纬二路（赣江路）污水管道和文港路（盐渎路-纬二路）污水管道。

二、工程特点

本工程设计较为详细，纬二路（赣江路）污水管道，设计污水管道管径为DN800(压力管道)，倒虹为DN600管道，污水管道全长约1.8km；文港路（盐渎路-纬二路）污水管道1495m，其中d1000管道1115m，d800管道130m，de500管道112m,de400管道138m，共设污水检查井29座。d800-d1000污水管道采用顶管法施工，de400-de500污水管道除东侧支管采用开槽法施工外均采用牵引法施工。

根据规划，本工程排水体制为均匀流考虑。

三、施工条件

1、地质条件：
该标段的土质为耕植土和粉质粘土及淤泥质粉质粘土。

2、水文条件

本标段地下水主要为河流的渗透水。因管道离河道较远，地下水的渗透量一般。

3、地理位置及交通条件

本标段管线位于纬二路（赣江路）未建地段，本地段无施工道路进入，施工车辆、机械材料进出困难。文港路（盐渎路-纬二路）地段无困难。
4、施工用水、电条件

在工程开工前与当地供电、供水部门取得联系，协商解决。在供电确实难以解决的地段，可考虑用发电机施工，但必须将噪音减至最小，尽量减少对当地居民的干扰。

四、施工组织总体设想及方案的针对性
[image: image2.png]


本标段工程工期短，施工难度大，所以我单位决定把该工程分为两个施工区同时作业。方案的针对性如下：

1、集中力量抓重点，抢工期，在人力、物资、机具上予以充分保证，各专业管理工作应协助指导组织好施工，搞好各方面配合。

2、按施工程序，合理安排施工。遵循“先地下后地面”，“先主体后附属”的原则。

3、组织配合施工，穿插作业，重点部位抢工期，施工期间涉及到各种管线，必须主动做好配合工作，互创施工条件，确保各种管线和道路施工有条不紊地进行，按期完成任务。

4、推行先进施工方法和施工机具，提高机械化作业。

5、施工矛盾和障碍物的清除由成立的协调小组专门负责，主动与地方村党支部、村委会联系协调地方矛盾。

五、施工区划分

本标段的主要工程量为：（1）、检查井：48座；（2）DN1000钢筋砼管道：1115米；（3）、DN800钢筋砼管道：130米；（4）、DN800钢管道：86米；（5）、DN600 PE实壁管：501米；（6）、DN800 PE实壁管：1321.8米；（7）、DN500 PE实壁管：112米；（8）、DN400 PE实壁管：138米。

招标文件规定，本标段总工期为70日历天。根据这一要求及施工现场条件，我们将整个施工区域划分为两个施工区。第一施工区为文港路（盐渎路-纬二路）；第二施工区为纬二路（赣江路）。

第一施工区：此施工区共有检查井29座。DN1000钢筋砼管道：1115米，DN1000钢筋砼管道130米，DN500 PE实壁管112米，DN400 PE实壁管138米。

第二施工区：此施工区共有检查井19座。DN600 PE实壁管501米，DN800 PE实壁管1321.8米，DN800钢管道86米。
[image: image3.png]


[image: image4.png]


第二章  施工现场布置和临时设施、临时道路布置
一、施工现场平面布置图（附后）。

二、临时设施布置

根据业主对施工场地的规划要求，原材料、成品、半成品、积土等不得占用施工现场以外的路面，以减少对市民生活的影响，我们将根据施工需要，设立流动临时设施场地流动于每个工作井附近，就地搭设临时办公用房，落实水电措施。

三、临时道路布置

能利用当地老路的尽量利用老路，但要与当地居民协商，减少不必要的矛盾。如果路被压坏了，要及时修复。

没有老路的地方，我们根据施工实际情况，修建便道。修建便

道时，跟当地居民协商租用他们的地方，工程施工结束后，给他们恢复成原样。
第三章  施工进度计划和各阶段进度的保证措施

一、工期目标
本工程要求工期为70个日历天完成，根据设计图纸的实物工作量、各工序的搭接,工序的划分,以及根据我司以往的施工经验和公司的人力、物力，进行了科学的组合,确定以70个日历天完成该项工程的施工任务。

二、施工进度计划保证措施

1、组织措施：成立工程项目经理部，项目部内所有人员明确分工，责任到人。将总进度计划张贴挂墙，使有关施工人员明确自己分管的分项工程施工的时间要求。

2、生产计划的编制，必须以施工总进度计划为依据。各计划的编制必须逐级保证。

3、保证实现施工总进度计划的措施

（1）根据施工总进度计划编制各时期的较为详细的实施作业计划，用以向参加施工班组下达任务。

（2）根据施工总计划和实施作业计划，编制各个时期的各种资源供应量计划。

（3）后勤供应情况是各个时期计划检查的重点。在定期召开的计划会议和调度会议上，后勤供应管理人员详细汇报供应情况。

（4）在向班组布置任务或签订承包合同时，要对完成任务提出时间要求。该时间要求取决于实施作业计划。

（5）各单位在各时期要编制实施作业计划方案，在施工过程中，定期检查和协调各单位的配合关系。

（6）要经常和定期地检查计划实施情况，包括工程形象进度、资源供应管理工作进展。在实施过程中，如偏离计划，应分析原因，果断地进行调度，确保着急工序计划执行。

（7）加大劳力投入，采用多班人员轮流作业的做法，分成多个作业面，同步施工24小时全天候施工，以确保工期，做好农忙季节劳力组织安排，确保不影响施工。

（8）在施工过程中，加强政治思想教育，使每个职工都以崭新的精神面貌投入到工程施工中去，上下一条心，在确保质量的前提下，为建设美好盐城贡献力量。

（9）质量第一、严字当头，强化施工人员的质量意识，在技术上一切按“规范” 办事，建立和完善质量管理体系和质量保证体系，确保工程质量，避免返工，以质量求速度，求效益。

（10）施工过程中尽量运用先进的施工技术、机械设备和检测仪器，结合工程的实际消化、创新，并积极开展群众性的技术革新活动，人人动脑筋，在应用和研制新技术、新工艺、新材料、新设备等方面要有重大突破。

（11）、在施工过程中，充分利用技公司大型施工机械多、施工经验丰富的优势，提高工程施工的机械化程序。加强机械设备操作和维修人员的管理，提高设备的完好率和利用率，促进工程进度。

（12）、抓紧施工中工程资料的收集整理工作，及时做好资料的签订工作，以确保工程竣工后及早验收交接。

（13）、切实改进施工工艺，努力提高工效，优先考虑采用机械化施工，以进一步提高劳动效率。施工进行流水施工合理安排，

统一调度，充分发挥施工人员主观能动性，采用平面、立体交叉施工方法，确保施工任务的顺利完成。

三、施工进度计划表（附后）

第四章、各分部分项工程的施工方案及质量保证措施

一、临时道路修建
1、租用当地居民的农田。

2、将临时道路内的青苗进行清除。

3、将基层进行翻晒、掺石灰处理，碾压。

4、铺设15cm的碎砖层，进行碾压。
二、开槽埋管、检查井施工

本标段有DN400 、DN500、 DN800 PE实壁管1571.8米， 需采用开槽埋管工艺，埋深均在2米左右，各种检查井共24座。埋管的施工安排、工艺及施工方案如下：

1、埋管施工安排

主线分段开挖埋管，分段长度为两个检查井间的管线长度，每段中有基坑开挖、排水处理、管基铺筑、排管、接头处理、检查井等。

2、埋管施工工艺流程图：附后

3、埋管施工

ⅰ  3.1沟槽开挖

沟槽开挖采用机械施工为主配合人工清底的方法进行开挖。

注意以下几点：

（1）在开挖前，应调查地下管线的分布情况，以及考虑对周转建筑物的影响，在不适宜进行机械开挖的地段，采用人工开挖。

（2）根据深度、土质、地下水情况，管体结构确定开槽断面，开挖前向司机要详细交底，交底内容包括挖槽断面，堆土位置及施工技术、安全要求等，并指定专人与司机配合，配合人员熟悉机械挖土有关安全操作规程，并及时测量槽底高程和宽度，防止超挖。

（3）机械挖槽，确保槽底土壤结构不被扰动或破坏，开挖时在设计槽底高程以上保留20cm左右一层不挖，用人工突击清底。

（4）开挖的保持槽底无积水，在沟底开挖集水坑、排水沟，用水泵将沟槽水排请。

（5）为确保安全，根据开挖深度、土质、地下水情况，必要时沟槽两恻用木桩式钢板支撑，防止塌方，沟槽与路口相交时，沟槽两侧设立警告标志，沟槽边侧设护栏，夜间悬挂红灯。

ⅱ 3.2槽底排水

因基槽开挖深度较深，为节约工期，降低成本，本方案采用集水坑排水。在槽底两侧的边缘分别挖一条集水沟，集水沟宽度20cm，边坡1：1，纵向坡为2%，在沟槽的端点部位挖集水坑，坑深80cm ,集水坑用编筐围护，防止泥砂堵塞吸水笼头。抽水设备采用潜水泵或泥浆泵。

3.3沟槽顶地面排水

在沟槽顶的地面开挖线之外要作相应的排水安排，阻止雨水进入槽内，在开挖线以外两侧1m处，分别沿沟槽挖一条截流沟，将雨水截在沟中，然后排入河流。

3.4管基铺设

基槽开挖时不要超挖，尽量不扰动管基下面的原状土，人工用铁锹整平基槽底部。

故管基采用PE管开槽施工采用砂砾垫层基础，管基施工顺序为：

沟底整平铺碎石垫层          铺粗砂           安装管节

ⅴ 3.5管道安装

管节安装时应防止管节碰撞而影响质量。管节接口严格按设计和《给水排水管道工程施工及验收规范》要求施工。

埋管部分的检查井施工与管道铺设同时进行，检查井按《全国通用给排水标准图集》选用(倒虹管前后检查井选用沉泥井)。

施工顺序如下：

底板铺垫     安装进、出口管节       流槽砌筑     井身砌筑

    井筒砌筑        井盖制作、安装

施工要点

1、管槽有井的位置开挖时宽度要增大，其底宽大于井底板宽度1m；

2、采用标准砖，水泥砂浆M7.5，砼标号C20；

3、抹面、勾缝、座浆及抹三角灰均用1：2.5水泥砂浆；

4、井室内外及井筒内外抹面20mm；

5、井室溜槽与井壁同时砌筑。

ⅵ 3.6闭水试验和试压试验
（1）排水管道作闭水试验，应尽量上游往下游段进行，上游段试验完毕，可往下游段充水，倒段试验以节约用水。在做试验前，应检查所做管道及各支管和井段的封闭情况，是否密封，可先做充水试验，如发现有渗漏现象可以再进行修堵以便一次性闭水试验合格。

（2）排水管道作试压试验。管道试压前需对管路进行检查：管道充水、排水达到规定时间（不小于24小时），并要对管端堵板、弯头等处的支撑是否牢固，应加以检查；在试压前对管基进行检查：管基验收合格、管道两侧及管顶以上回填土高度不小于0.5m（接口除外）；管道试压分段长度不大于1km；试验管段灌满水后，应在不大于工作压力的条件下充分浸泡不小于48小时；本工程管道设计工作压力0.4Mpa,试验压力0.8Mpa，升至试验压力后，恒压10分钟，检查接口及管道配件，如未发生破坏及较严重渗水现象，即可进行渗水量试验，管道渗水量不大于规定值为合格
ⅶ 3.7土方回填

隐蔽工程完成并验收合格后，即可进行土方回填。土方回填应注意以下几点：

1、回填时保证槽内无积水。

2、回填土的含水量要满足设计要求。

3、管道两侧的回填土层高差不得大于30cm。

4、管道两侧和管顶以上50cm范围内的回填土应用轻夯分

5、层夯实，其压实度不小于90%和87%。50cm之上可用其它设备夯实。压实度应满足设计要求。

三、顶管工程施工组织设计

Ⅰ、工程概况
文港路（盐渎路-纬二路）污水管道1245m，其中d1000管道1115m，d800管道130m，
Ⅱ、 沉井施工
沉井施工程序：

基坑测量放样 基坑开挖 刃脚垫层施工 立井筒内模和支架

钢筋绑扎 立外模和支架 浇捣混凝土 养护及拆模 封砌预留孔 井点安装及降水 凿除垫层、挖土下沉 沉降观察 铺设碎石及混凝土垫层  绑扎底板钢筋、浇捣底板混凝土 混凝土养护素土回填。
第一节 基坑测量放线

根据沉井设计图纸和工程地质报告所揭示的地质情况，沉井基坑开挖深度取 2 米，沉井刃脚外侧面至基坑边的工作距离取 2 米，基坑边坡用 1:1。整平场地后，根据沉井的中心座标定出沉井中心桩、纵横轴线控桩及基坑开挖边线。施工放样结束后，须经监理工程师复核准确无误后方可开工。工作井、接收井基坑布置示意见附图。

第二节 基坑开挖
经监理工程师认可的基坑开挖边线确定后，即可进行挖土工序的施工。挖土采用 1 米 3 的单斗挖掘机，并与人工配合操作。基坑底面的浮泥应清除干净并保持平整和干燥，在底部四周设置排水沟与集水井相通，集水井内汇集的雨水及地下水及时用水泵抽除，防止积水而影响刃脚垫层的施工。
第三节 刃脚垫层施工
刃脚垫层采用砂垫层和混凝土垫层共同受力。
1.3.1 砂垫层厚度的确定
砂垫层厚度Ｈ可采用如下计算公式计算：
Ｎ／Ｂ＋γ砂Ｈ≤［σ］
根据计算结果，无论是工作井还是接收井，砂垫层厚度Ｈ均为 60（厘米）。
砂垫层采用加水分层夯实的办法施工，夯实工具为平板式振捣器。
1.3.2 混凝土垫层厚度的确定
混凝土垫层厚度可按下式计算公式计算：ｈ＝（Ｇ0／Ｒ－ｂ）／2根据计算结果，混凝土垫层厚度ｈ为 10～15 厘米（工作井为 15厘米，接收井为 10 厘米）。混凝土垫层表面应用水平仪进行校平，使之表面保持在同一水平面上。
第四节 立井筒内模和支架
由于顶管沉井高度达 8 米左右，因此，井身混凝土分三节浇捣，内模同样分三节按装。井筒模板采用组合钢模与局部木模互相搭配，以保证内模的密封性。刃脚踏脚部分的内模采用砖砌结构，宽度与刃脚同宽。井身内模支架采用空心钢管支撑。钢管支架必须架设稳固，如有必要，可采用对撑支架，增加内模的稳定性。
第五节 钢筋绑扎
钢筋的表面应洁净，使用前将表面油渍、鳞锈等清理干净；钢筋应平直，无局部弯折，成盘的钢筋均应调直；预制构件中的主钢筋均采用对焊、焊接并按照有关规定抽样送检；钢筋接头应互相错开，并严格按照国家标准《混凝土结构工程施工及验收规范》（GB50204—92）中的有关规定执行；现场钢筋绑扎时，其交叉点应用 21＃铁丝绑扎结实，必要时用电焊焊牢。
钢筋规格、尺寸应符合设计图纸要求和规定，绑扎钢筋时应采用撑件将二层钢筋位置固定，保证钢筋设计间距。为了保证保护层的厚度，应在钢筋与模板之间设置同强度标号的水泥砂浆垫块，垫块应与钢筋扎紧并互相错开。钢筋绑扎完成后，应上报监理工程师进行隐蔽验收。隐蔽验收合格后，方可进行立外模。
第六节 立外模和支架

钢筋绑扎验收后，应进行架立外模和支架。井壁内外模用串心螺丝固定，串心螺丝采用φ16 的圆钢，中间设置止水片，两端设置铁片控制井壁厚度尺寸，圆钢两端头上铰成螺纹，用定制钢螺帽固定，拆模时拆去钢螺帽，割去外露部分，再用同标号防水砂浆二度抹平，确保不渗水。外模支架必须稳、牢、强，保证在浇捣混凝土时，模板不变形，不跑模。
第七节 浇捣混凝土
模板和支架工序完成后，必须经监理工程师进行验收。验收合格后，方可进行混凝土的浇捣。为缩短施工周期和保证工程质量，采用泵送商品混凝土。泵送混凝土可将输送管的软管直接放入浇捣段，距离浇捣面 1 米左右，保证混凝土不离析。混凝土浇捣前应严格检查各种预留孔、预留管和预埋件的位置和几何尺寸，严禁漏放和错放。混凝土振捣采用插入式振捣器振捣，振捣棒插入时应离开钢筋，但应防止混凝土振捣不匀和振捣过密而产生混凝土离析现象的发生。混凝土在捣振时应注意和随时检查模板受力和钢筋受力的情况，防止模板因混凝土振捣的原因而跑模。

井身浇捣混凝土分三段施工：

工作井——总高度为 8.43 米，分三次浇捣完成，一次下沉。第一次浇捣刃脚部分，高度 2.4 米，标高－5.73～－3.33 米；第二次浇捣高度 3 米，标高－3.33～－0.33 米；第三次全部浇捣完成，浇捣高度 3.03 米，标高－0.33～＋2.70 米。 

接收井——总高度为 7.85 米，分三次浇捣完成，一次下沉。第一次浇捣刃脚部分，高度 2.0 米，标高－5.15～－3.15 米；第二次浇捣高度 2.9 米，标高－3.15～－0.25 米；第三次全部浇捣完成，浇捣高度 2.95 米，标高－0.25～＋2.70 米。采用分段浇捣混凝土时，严格按规范要求做好施工缝。施工缝做成凸缝，并在后浇时将连接处的混凝土凿毛，并用水清洗干净，

浇捣时先用 12%的 UEA 砂浆座浆，然后轻倒第一层混凝土并振捣密实，以免形成蜂窝，影响沉井的质量。在混凝土浇捣过程中，还应做好混凝土的试块工作，保证质保资料的完善
第八节 养护及拆模
混凝土浇捣完成后应及时养护，养护方法可采用自然养护和塑料膜覆盖法。在养护过程中，对混凝土表面需浇水湿润，严禁用水泵喷射而破坏混凝土。养护时应确保混凝土表面不发白，至少养护七天以上。养护期内，不得在混凝土表面加压、冲击及污染。在拆模时，应注意时间和顺序。拆模时间控制在混凝土浇捣后的3～4 天内进行，过早或过晚的拆模对混凝土的养护都是不利的；拆模顺序一般是先上后下，小心谨慎，以免对混凝土表面造成破坏。对于分段浇捣混凝土部位，应保留最后一排模板，利于向上接模。
第九节 封砌预留孔

严格按照设计图纸的要求，设置和封砌各种预留孔，并保证在沉井下沉过程中，预留孔内不渗水。
第十节 井点安装及降水

为确保沉井平稳下沉，采用排水下沉法施工。用井点抽除地下水，降低地下水位，井点在基坑外周布置，并至少预抽七天后，方可开始挖土。

第十一节 凿除垫层、挖土下沉

沉井下沉需待混凝土强度达到设计要求后，方可开始挖土下沉。下沉时，应先凿除刃脚下的混凝土垫层及砖砌内模。挖土工具采用蟹斗挖机挖土吊出井外。沉井挖土顺序应中间稍低于四周，沉井内的挖土高差控制在 1 米以内，禁止深锅底挖土，防止沉井突沉造成沉井倾斜的危险。另外，井壁外的灌砂必须均匀充实，使沉井下沉时四周摩阻力相近，均匀下沉。沉井下沉时，应防止倾斜，发现问题及时纠偏，若沉井下沉有困难时应另外想办法，不准大量挖深，造成突沉。沉井挖土三班制连续作业，中途不停顿，确保沉井连续、安全地下沉就位。当刃脚距离设计标高在 1.5 米时，沉井下沉速度应逐渐放缓，挖土高差控制在 50cm 内，当沉井接近标高时，应预先做好止沉措施。止沉措施可采用在刃脚四周间隔挖出设计标高的槽，填入方木，并应注意抛高系数，禁止超沉和超挖。

第十二节 沉降观察

沉井在下沉过程中，必须随时测定沉井标高，确保均匀下沉，并做好沉井下沉记录。沉井下沉至设计标高（包括抛高）后，应先清除表面浮泥等杂物，超挖的土方必须用碎石夹砂填实，不得用土填，井内不得有积水，并确保井点的正常工作，不允许发生停泵，同时加强对水位的观测，保证降水要求，地下水位必须距离垫层 50cm 以下。底板与刃脚的接触面，必须将表面混凝土全部凿毛并露出石子，便于新老混凝土的结合。当沉井在 8 小时内的累计下沉量不大于 10mm 时，方可浇捣底板碎石垫层。
第十三节 铺设碎石层及 C15 素混凝土垫层

在铺筑碎石层时，应确保井底内无积水、无流砂、无翻浆等现象。20cm 的碎石层应做到平整，无坑塘，必须时应用水平仪抄平，保证碎石层的水平。碎石层铺筑完成后，即可在其上浇捣素混凝土垫层。在铺筑素混凝土垫层后，应保证表面平整，无地下水上冒现象。
第十四节 绑扎底板钢筋、浇捣
    在素混凝土垫层完成后，就可在其上绑扎底板钢筋。钢筋在绑扎时，应保证刃脚钢筋与底板钢筋的连接、上下两层钢筋的间距，并将刃脚混凝土的表面凿毛露出石子，便于刃脚混凝土与底板混凝土的结合。底板混凝土浇捣完成后应及时养护，确保其表面不露白，并应防止阳光及温差的剧烈变化，以免底板出现收缩裂缝，影响沉井的施工质量和使用功能。
顶管施工
第一节 机头选型：

根据地质报告，并结合本公司的施工经验，顶管机头决定采用气压平衡网格（水冲）式机头进行施工。该机头在顶进过程中，通过气压平衡正面土压稳定机头，减少外部土体对周围地面的影响。
第二节 顶进设备及顶进工艺

2.1 主顶：

采用 4 台 200 吨／台千斤顶作为主顶，千斤顶行程为 1.4 米。千斤顶动力由油泵提供。千斤顶后端用道木和分压环将反力均匀作用于工作井，前端顶进分压环，顶铁将顶力传至管节。分压环制作作具有足够的刚性，与管端面接触相对平整，无变形。
2.2 中继间：

在长距离顶进过程中，当顶进阻力超过容许总顶力时，无法达到顶进距离时，须设置中继间分段接力顶进。本顶管工程在顶进长度超过 100 米时，考虑在机头后设置一只中继间，并采用触变泥浆注浆工艺。中继间由前壳体、千斤顶及后壳体组成。前壳体与前接管连接，后壳体与后接管连接，前后壳体间为承插式连接，两者间依靠橡胶止水带密封，防止管道外水土和浆液倒流入管道内。每只中继间安装 10 个、每个顶力为 30 吨的千斤顶，千斤顶沿圆周均匀布置。千斤顶的行程为 28 厘米，用扁铁制成的紧固件将其固定在前壳体上。钢壳体结构进行精加工，保证其在使用过程中不发生变形。中继间壳体外径与管节外径相同，可减少土体扰动、地面沉降和顶进阻力。当管道顶通以后，拆除千斤顶及各种辅件，外壳与管节内壁之间的间隙用细石混凝土填充。

2.3 接口：

管节接口主要由外套环（钢套环）橡胶止水带和软土衬垫组成。钢套环在加工处至现场运输吊装过程中不能变形，接口不损坏，以确保管节在对接过程中，橡胶带不移位、不翻转，确保管节的密封性。同时，钢环套在进场前还必须做好防腐处理。橡胶止水带应保持清洁、无油污，并存放在阴暗处，防止老化。施工中，将橡胶止水带用强力胶水粘贴于混凝土管口凹槽处，并粘贴牢固，在管节对接前涂无腐蚀性润滑油以减少摩阻，防止止水带翻转、移位和断裂。软木衬垫采用多层胶合板（厚度 1cm 左右），将其夹于前后管节钢套环间，以均匀管节间的相互作用力，减少接口损坏。管道顶通后，管道须作内接口处理，将管节间的胶合板凿至同样深度（深度 2～3cm 即可），并用沥青弹性嵌缝膏或水泥砂浆抹平。
2.4 注浆工艺：

在长距离（大于 100 米）管道顶进过程中，必须采用注浆工艺,利用触变泥浆套减少顶进过程中管壁与土体之间的磨擦力，并填充流失的土体，减少土体变形、沉降和隔水。触变泥浆由膨润土和水搅拌而成，配合比为 1：8。触变泥浆经搅拌后存入储浆箱，通过注浆机经管道输送至混凝土管注浆孔，注入土体形成泥浆套。
第六章  项目经理部组成及管理制度

一、项目经理部组成

工程实行项目经理负责制，成立以项目经理为首的安全领导小组和质量领导小组。项目经理为工程质量、安全、效益及工期保证第一责任人，下设四个管理部门和两个工程队。四个管理部门：①质量安全科负责整个工程的质量检验、试验、竣工资料的收集整理，现场的文明施工和安全施工等工作；②工程技术科主要负责生产调度，现场施工及技术管理，劳动力组织及实施，社会矛盾的协调工作；③材料设备科负责各种材料的采购、供应运输管理，机械设备组织、购置、管理、维修等工作；④财务计划科负责工程的财务管理、资金筹措、使用管理和工程计划统计等工作。两个工程队：①工程一队负责顶管工程的施工；②工程二队负责开挖管道工程的施工。

施工组织网络图









二、主要人员配备

根据招标文件的工期要求及工程结构特点，组织精干力量施工该工程，确保工程的施工质量及工期。我单位在该工程上配备了各类技术精良的施工专业技术人员，主要有技术负责人、测量工程师、结构工程师、质检工程师、试验工程师、另有资料员、施工技术人员4名。

项目部主要人员表
	项目部任职
	人数
	备注

	项目经理
	1
	

	项目副经理
	1
	

	技术负责人
	1
	

	测量工程师
	2
	

	试验工程师
	1
	

	资料员
	1
	

	质检员
	2
	

	施工技术员
	3
	

	安全员
	2
	


三、项目管理制度
工程施工过程中项目部将执行如下制度：

    1、施工技术责任制度

    施工技术责任制度的目的是把各级生产组织的技术工作纳入集中统一的轨道，建立强有力的施工管理系统，保证各级组织和各种技术岗位都有技术负责人，加强技术管理，切实保证工程质量。

    2、开工管理制度

    工程开工必须办理开工申请手续，只有在开工许可证发下后，方可开工。

    3、施工图纸会审制度

    认真做好施工图纸会审，可减少施工图纸中的差错，提高工程质量，保证施工顺利进行。

    4、施工技术交底制度

    施工技术交底的目的是使施工人员了解工程的规模、建设的意义、工程特点、明确施工任务，特殊的操作方地，质量标准、安全措施和节约措施等做到心中有底。

    5、技术检验制度

    技术检验是科学的方法保证工程质量符合设计要求的重要环节，技术检验的内容是对工程使用的原材料、成品、半成品、混凝士、电工仪表及施工精密量具等进行检查试验监督，防止错用、乱用和随便降低标准。

    6、设计变更管理制度

    在施工过程中，如发现图纸与实际情况不符或施工条件，材料规格、品种、质量不能符合设计要求，以及施工人员提出合理化建设等原因，需进行施工图修改，应提出变更设计申请，办理签证后方可进行设计变更。

    7、工程验收制度

    工程验收是检查评定市政工程质量的重要环节，在施工过程中，除按有关质量标准逐项检查操作质量外，还必须根据工程的特点，分别对隐蔽工程、分项工程进行验收。

    8、施工技术档案管理制度

建立施工技术档案必须从工程开始准备、汇集、整理有关资料，并且贯穿于整个施工过程，直到竣工验收后结束，凡列入技术档案的技术文件、资料都必须经各级负责人审定，所有资料，文件应如实反映情况不得擅自修改，伪造和事后补做。
第7章  技术、材料、劳动力、施工机械

和设备配置及施工现场准备

一、技术准备

1、熟悉施工图纸和有关技术资料，认真做好图纸会审和技术交底工作；

2、在全面熟悉设计文件、设计交底和技术规范的基础上，进行现场踏勘和施工调查，以便更好地为施工生产服务，发现问题根据程序提出变更意见申报有关部门申请变更。

3、设立工地试验室，配备满足施工需要的试验检测仪器和设备。试验人员，按监理工程师要求，建立施工技术档案，专人负责。

4、在接桩后作好复测，埋好保护桩，对高程网进行加密。施工中严格复测，确保构造物位置的准备。

5、编制施工组织设计和各分部工程的施工方案。

二、材料准备

建筑材料主要包括水泥、石子、黄砂、钢材等。
建筑材料的准备主要是根据施工图预算分析，按照施工进度计划要求，按材料名称、规格、型号、使用时间，编制出需要量计划，并为组织备料确定仓库场地堆放所需的面积和组织运输提供依据。

三、劳动力配置

根据招标文件的工期要求及工程结构特点，组织精干力量施工该工程，确保工程的施工质量及工期，施工人员高峰期确保50人，生产一线工人不少于40人，其中四级以上的技工不少于一线职工总数的30%，专业技术人员配备齐全。

劳动力配备计划表

	序号
	工种
	人数

	1
	瓦工、砼工
	15

	2
	电工
	2

	3
	机驾人员（含机修）
	6

	4
	普工
	20

	5
	木工
	1

	6
	钢筋工
	1

	7
	电焊工
	1


四、施工机械、设备配置

确保工程顺利完成，达到预定目标，将配备满足该工程需要的机械设备，具体计划见下表为:

施工机械配备表

	序号
	机械名称
	型号
	单位
	数量

	1
	挖掘机
	1.0m3
	台
	2

	2
	汽车吊
	10吨
	台
	2

	3
	履带吊（抓斗）
	10吨
	台
	2

	4
	载重汽车
	10吨
	辆
	4

	5
	槽罐车
	
	辆
	4

	6
	顶管机
	Telemol Ф1400
	套
	2

	7
	主顶油缸
	400吨
	只
	4

	8
	主顶油缸动力站
	
	套
	2

	9
	旁通系统
	
	套
	2

	10
	渣浆泵
	22KW
	台
	3

	11
	进水泵
	15KW
	台
	3

	12
	砼搅拌机
	JZ350
	台
	1

	13
	钢筋机械
	
	套
	2

	14
	电焊机
	17KVA
	台
	5

	15
	木工机械
	
	套
	2

	16
	泥浆泵
	3KW
	台
	8

	17
	发电机
	120KW
	台
	1

	18
	潜水泵
	Ф50
	台
	10

	19
	全站仪
	2″
	台
	1

	20
	激光经纬仪
	2″
	台
	3

	21
	水准仪
	DS1
	台
	2

	22
	水准仪
	DS3
	台
	2


五、施工现场准备

（1）做好施工场地的控制网测量

（2）做好施工场地的“四通一平”

（3）安排好生产和生活基地建设

（4）安装调试施工机械

（5）做好建筑制品的材料储存、堆放

（6）及时提供建筑材料的试验申请计划

（7）保安设施
第8章 关键施工技术、工艺及工程项目实

施的重点、难点和解决方案

一、开槽埋管、检查井施工
本标段有DN400 、DN500、 DN800 PE实壁管1571.8米， 需采用开槽埋管工艺，埋深均在2米左右，各种检查井共24座。埋管的施工安排、工艺及施工方案如下：

1、埋管施工安排

主线分段开挖埋管，分段长度为两个检查井间的管线长度，每段中有基坑开挖、排水处理、管基铺筑、排管、接头处理、检查井等。

2、埋管施工工艺流程图：附后

3、埋管施工

ⅰ  3.1沟槽开挖

沟槽开挖采用机械施工为主配合人工清底的方法进行开挖。

    注意以下几点：

    （1）在开挖前，应调查地下管线的分布情况，以及考虑对周转建筑物的影响，在不适宜进行机械开挖的地段，采用人工开挖。

    （2）根据深度、土质、地下水情况，管体结构确定开槽断面，开挖前向司机要详细交底，交底内容包括挖槽断面，堆土位置及施工技术、安全要求等，并指定专人与司机配合，配合人员熟悉机械挖土有关安全操作规程，并及时测量槽底高程和宽度，防止超挖。

    （3）机械挖槽，确保槽底土壤结构不被扰动或破坏，开挖时在设计槽底高程以上保留20cm左右一层不挖，用人工突击清底。

    （4）开挖的保持槽底无积水，在沟底开挖集水坑、排水沟，用水泵将沟槽水排请。

    （5）为确保安全，根据开挖深度、土质、地下水情况，必要时沟槽两恻用木桩式钢板支撑，防止塌方，沟槽与路口相交时，沟槽两侧设立警告标志，沟槽边侧设护栏，夜间悬挂红灯。

ⅱ 3.2槽底排水

   因基槽开挖深度较深，为节约工期，降低成本，本方案采用集水坑排水。在槽底两侧的边缘分别挖一条集水沟，集水沟宽度20cm，边坡1：1，纵向坡为2%，在沟槽的端点部位挖集水坑，坑深80cm ,集水坑用编筐围护，防止泥砂堵塞吸水笼头。抽水设备采用潜水泵或泥浆泵。

3.3沟槽顶地面排水

   在沟槽顶的地面开挖线之外要作相应的排水安排，阻止雨水进入槽内，在开挖线以外两侧1m处，分别沿沟槽挖一条截流沟，将雨水截在沟中，然后排入河流。

3.4管基铺设

基槽开挖时不要超挖，尽量不扰动管基下面的原状土，人工用铁锹整平基槽底部。

故管基采用120度砼基础。管基施工顺序为：

沟底整平铺碎石垫层            120度砼基础砼基础      安装管节    

 ⅴ 3.5管道安装

管节安装时应防止管节碰撞而影响质量。管节接口严格按设计和《给水排水管道工程施工及验收规范》要求施工。

    埋管部分的检查井施工与管道铺设同时进行，检查井按《全国通用给排水标准图集》选用(倒虹管前后检查井选用沉泥井)。

    施工顺序如下：

底板铺垫    安装进、出口管节    流槽砌筑    井身砌筑         

   井筒砌筑       井盖制作、安装

施工要点

1.管槽有井的位置开挖时宽度要增大，其底宽大于井底板宽度1m；

2.采用标准砖，水泥砂浆M7.5，砼标号C20；

3.抹面、勾缝、座浆及抹三角灰均用1：2.5水泥砂浆；

4.井室内外及井筒内外抹面20mm；

5.井室溜槽与井壁同时砌筑。

ⅵ 3.6闭水试验

   （1）排水管道作闭水试验，应尽量上游往下游段进行，上游段试验完毕，可往下游段充水，倒段试验以节约用水。

    （2）在做试验前，应检查所做管道及各支管和井段的封闭情况，是否密封，可先做充水试验，如发现有渗漏现象可以再进行修堵以便一次性闭水试验合格。

ⅶ 3.7土方回填

   隐蔽工程完成并验收合格后，即可进行土方回填。土方回填应注意以下几点：

1.填时保证槽内无积水。

2.回填土的含水量要满足设计要求。

3.管道两侧的回填土层高差不得大于30cm。

4.管道两侧和管顶以上50cm范围内的回填土应用轻夯分层夯实，其压实度不小于90%和87%。50cm之上可用其它设备夯实。压实度应满足设计要求。


第9章 雨季节施工措施和已有设施、

管线的加固、保护措施

一、雨季节施工措施

     雨期施工

    （1）设专人收听气象信息，密切注意气温变化，及时预报，以便采取措施应付。

  （2）两期施工要做好排水工作，维护现场道路及排水沟通畅，使现场不积雨，保证场地运输正常进行。

（3）雨季期间，要不定期检查仓库，以减少不必要的损失。水泥一次备料不宜太多，堆放场地注意防潮和漏雨。

（4）尽量避免雨天浇捣砼，混凝土浇好后，及时用彩条布及草袋覆盖。

（5）工作井操作平台上部搭设防雨棚，以便顶管施工连续进行。

二、已有设施、管线的加固、保护措施

（一）、已有设施情况

已有设施主要包括各种类建筑物及管线。公用管线是城市基础设施的重要组成部分，保护好各类设施的安全运行对于确保国民经济的生产和居民正常生活具有十分重要的意义，千方百计采取积极措施，避免损坏公用管线的事故发生是搞好文明施工、安全生产的重要环节。

（二）、已有管线的加固、保护措施

1、开工前准备工作

1.1严格执行上级部门对建设工程文明施工方面所颁发的条例、制度和规定。

1.2由业主组织召开公用管线单位配合会议，施工单位进一步收集管线资料，开挖时请管线单位监护人员到场，核对每根管线确切的标高、走向、规格、数量、容量、完好程度等，做好记录交与有关单位签认。

2、施工过程中的保护措施

2.1开工前和实施过程中，施工负责人应认真向班组长和每一位操作工人进行管线技术交底，明确责任。

2.2应设置工地专人负责管线保护工作，要经常检查保护措施的可靠性，发现现场条件变化，措施失效时应立即采取补救办法，要督促操作人员包括民工，遵守操作规程，制止违章操作，违章指挥和违章施工。

2.3开挖沟槽和基坑时，无论人工开挖或机械开挖（在地下管线边线两侧的范围内，严禁用机械挖掘）均需分层进行。每层挖掘深度控制20-30cm，一旦遇到异常情况时，必须仔细而缓慢挖掘，进行探索性开挖，把情况弄清楚后或采取措施后再继续开挖。

2.4施工时遇到露出的管线，必须采取有效措施，进行吊托、拉攀、砌筑等固定措施，并与有关单位取得联系，配合施工，以求施工安全可靠。

2.5在进行高空作业（如吊管）、运输作业或机械在操作的回转半径内时，对各种建筑构筑物、高压电线及各种架空电线、管道应采取切实的安全保护措施，确保操作安全。

2.6施工中发现管线现状与交底或图纸内容、样图资料不符或出现直接危及安全异常情况时，应及时通知管线单位到现场研究，商议补救措施，在未做出统一结论前，施工人员和操作人员不得擅自处理。

2.7施工结束或沟槽覆土前，邀请管线单位认可签证。

2.8一旦发现管线损坏事故；必须在24小时内报告主管部门和业主，不得隐瞒，并按“三不放过”的原则进行处理。

第十章  其他

我公司在施工矛盾和障碍物的处理中，公司领导亲自挂帅，组成一个强有力的领导组，专门对施工矛盾和障碍物进行协调。

（一）、施工矛盾和障碍物的处理方案

本工程线路较长涉及的矛盾较多，其中包括地下管线、沿线单位及居民区，会引起意想不到的矛盾，这些因素将会对施工带来严重影响。协调二组首先要摸清地下管线的走向以及涉及到的管线单位，及时与他们取得联系力争取得他们的理解和支持，及时做好管线的迁移工作，确保工程施工中的“三通一平”。协调一组要耐心做好各沿线单位及居民的思想工作，逐门逐户耐心细致的做他们的工作，做到动之以情，晓之以理，确保取得他们的谅解与支持，同时对居民的实际困难予以合理解决及时理赔到位，以使政府为民办实事工程能顺利进行。协调三组要以人性化的拆迁方案进行拆迁并及时把理赔资金理赔到位。让老百姓看到真正为民办实事的风采。具体解决处理方案如下：

1、用水、电的解决
根据现场勘察，施工用水和生活用水可在征得自来水公司同意的前提下向沿线单位或居民借用。施工用电比较困难。根据这一情况，我们将专门委派人员与供电部门取得联系，申请用电指标，取得他们的支持，沿线架设或深埋电缆至各作业点。对于确实难于解决的作业点，我们将准备发电机供电，但对于发电机的废气排除及噪声污染必须得到有效控制。

2、障碍物的处理方案

我单位已对沿途的障碍物的数量和具体位置对照图纸进行了跟踪清点。我公司负责人与该村的相关负责人取得了联系，请他们一起踏勘了现场。在踏勘现场时，该村的相关负责人承诺一旦我公司中标，愿意大力帮助我公司协调沿途施工中遇到的方方面面的矛盾，确保我工程顺利实施。
社会矛盾协调处理领导小组网络图






（二）、障碍物的技术保护措施

1、我公司拟设置了工地专人负责管线保护工作，经常检查保护措施的可靠性，发现现场条件变化，措施失效时应立即采取补救办法，要督促操作人员包括民工，遵守操作规程，制止违章操作、违章指挥和违章施工，保证安全施工。

2、开挖沟槽和基坑时，无论人工开挖或机械开挖（在地下管线边线两侧的范围内，严禁用机械挖掘）均需分层进行。每层挖掘深度控制20-30cm，一旦遇到异常情况时，必须仔细而缓慢挖掘，进行探索性开挖，把情况弄清楚后或采取措施后再继续开挖。

3、在进行高空作业（如吊管）、运输作业或机械在操作的回转半径内时，对各种建筑构筑物、高压电线及各种架空电线、管道应采取切实的安全保护措施，确保操作安全。

埋管施工工艺流程图

测量放线


                    路面破除


                    基槽开挖         挡板支撑

     排水处理       管基施工

                    安装管节

                    接头处理     


               检查井及支线铺设

                    闭水实验

                    土方回填

建、构筑物及公用设施恢复  

协调行动一组





协调行动三组





协调行动二组





副组长：项目经理





组长：总经理





工程二队





财务计划科





材料设备科





工程技术科





项目经理部





质量安全科





工程一队




























































































