一、 [image: image3.wmf]编制说明及工程简介

1.1编制说明

本施工组织设计是依据建设单位提供的招标文件、施工图、同类工程施工资料和国家有关施工规范及验收标准进行编制的。本施工组织设计针对本工程施工中的关键点、难点及其处理措施，主要施工方法，施工组织部署，劳动力及主要机械设备使用计划，材料供应计划，质量、安全、工期保证措施及文明施工与环境保护措施等几方面进行阐述说明。

1.2编制依据

（1）《沧州市运东污水处理项目设备安装施工招标文件》

（2）《沧州市运东污水处理项目设备安装施工图》

（3）《施工现场临时用电安全技术规范》
（4）《地基与基础工程施工及验收规范》
（5）《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》
（6）《工业金属管道工程施工及验收规范》
（7）《机械设备安装工程施工及验收通用规范》
（8）《压缩机、风机、泵安装工程施工及验收规范》
（9）《给水排水管道工程施工及验收规范》
（10）《建筑工程施工质量验收统一标准》
（11）《电气装置安装工程高压电器施工及验收规范》
（12）《电气装置安装工程电力变压器、油浸电抗器、互感器施工及验收规范》（13）《电气装置安装工程母线装置施工及验收规范》
（14）《电气装置安装工程电气设备交接试验标准施工及验收规范》
（15）《35KV及以下电缆敷设》  

（16）《接地装置安装》   

（17）《变配电所常用设备构件安装》 

（18）《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》
（19）《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》
  （20）《电气装置安装工程1kv及以下配线工程施工及验收规范》                     

（21）《电气装置安装工程盘、柜及二次回路接线施工及验收规范》
（22）《工业自动化仪表安装工程施工及验收规范》
（23）《电气装置安装工程低压电器施工及验收规范》
（24）《自动化仪表安装工程质量检验评定标准》
（25）《建筑电气安装工程质量检验评定标准》
1.3工程概况

本工程为沧州市运东污水处理项目设备安装安装工程，工程规模为：日处理污水量10万吨，建设地点位于河北省沧州市鞠官屯，现场施工条件良好。1.4主要工程量

[image: image4.wmf]本工程的施工内容分为工艺设备安装和动力仪表安装工程两大部分。其中工艺设备安装主要包括进水控制井、粗格栅、提升泵房、细格栅、旋流沉沙池、计量井、厌氧池、氧化沟、配水井、终沉池、接触池、配水池、污泥回流泵房、污泥浓缩脱水机房、贮泥池、加氯间、前混凝与配水构筑物、高密度沉淀池、滤池、回用水送水泵房流量计井、机修间、综合楼等二十几个工号内的工艺、热力管道和设备的安装，工艺热力管道有Q235钢、不锈钢、UPVC、ABS四种材质。设备大部分为国产设备关键设备为进口设备，主要有：泵、旋流沉砂设备、阀门、闸板、堰板、曝气管、刮吸泥机、水下推进器、格栅、潜水搅拌机、浓缩脱水机等十几种设备的安装和几个工号内电动单梁桥式起重机的安装；动力、仪表安装工程主要包括厂区内的电缆敷设、送水泵房及低压系统、沉砂池、氧化沟、污泥回流泵房、出水泵房、鼓风机房、配电中心及控制中心等各工号内的仪表、电气设备的安装。

施工时，设备的安装工作需在设备生产厂家技术人员的指导下或严格按设备说明书及国家规范进行安装。

1.5工程特点

本工程工程量大、工期紧、设备多、技术要求高、工号多、施工现场分散，且需要与土建配合施工，管理难度较大。

1.6工期及承诺

本工程的开工日期为2003年9月15日---竣工日期2004年3月1日。如果在施工中不发生设备发货错误或材料、设备到货日期滞后而影响工程进度的前提下，本工程的总工期为168天。如果不能按时交工，以逾期一天扣罚工程款的1‰作为惩罚。

1.7工程质量目标及承诺

    本工程的工程质量为省优良工程，分部工程优良率85％以上，分项工程优良率90％以上。如达不到省优工程，建设单位可扣罚工程总造价的1％作为处罚。

二、设备开箱检验、移交

     由于本工程中的设备较多因此设备的开箱验收工作为被工程的一个重要环节。对现场到货的设备，应会同建设单位、供应商、监理四方共同检查验收，主要注意以下几点：

  （1）检查设备名称、型号、规格、数量是否和设计图纸一致。

  （2）所带配件、备件数量是否和装箱单一致，并将附件、备件放入设备库中妥善保管。

  （3）设备外观检查：设备几何尺寸是否和图纸一致，设备是否有磕碰、损伤现象，表面是否有漆皮脱落和锈蚀现象，并做好记录，在会签单中注明。

  （4）设备验收完后，做好记录和鉴定，填写好验收记录，办理移[image: image5.png]


交手续，作为移交凭证。

   （5）对于国外进口设备，我方应会同商检部门、建设单位、监理四方共同进行验收，然后办理交接手续。
三、施工方案及主要技术措施

3.1关键点、难点及其处理措施

本工程在施工过程中的关键点为：设备安装的找平找正工作，和进水泵房中大型潜水泵导轨的安装工作；管道施工时的关键点为管道的焊接施工。

难点为：本工程中的设备安装精度要求很高，部分设备的重量大，吊装运输困难。有些工号内的设备很多，所以设备安装就位时需要合理安排施工顺序，以免有些设备难于就位安装。

处理措施：

大型设备找平找正：设备安装时用水准仪或经纬仪测定设备安装的基准线，以保证设备的安装精度。设备安装好后，用自动准值仪对安装水平检测，并用经纬仪进行垂直度的检测。进水泵房中大型潜水泵的轨道安装主要是轨道的垂直度和平行度的控制。这些设备安装时，要由施工经验丰富的钳工技师负具体施工责，并由专业工程师指导施工，并且设备安装时要用水准仪和经纬仪对设备轨道的平行度和垂直度进行监控，发现问题及时处理。

管道焊接前，首先作管道材质的焊接工艺评定，管道焊接时，严格执行此种管道的焊接工艺评定。

    各工号内的设备安装前，工程技术人员要根据施工现场实际情况确定设备安装的合理顺序，制定科学的专项施工方案，以便有力的指导施工。大型设备吊装运输时，要首先确定安全可靠的运输路线，大型设备吊装时要要找好合理的吊点（只对于没有吊孔的设备），且设备吊装时要由吊装经验丰富的起重工统一指挥。

3.2施工方案、方法及主要技术措施

3.2.1施工流程图

由于本工程中的工艺管道及设备种类多，型号、规格多，数量大，加大了施工的难度，为了使施工的条理更清晰，特编制施工流程如下：

设备安装：

[image: image6.png]


基础验收→基础放线―――――――－

 设备开箱验收→设备划线（安装基准线）→设备就位→设备初平→初找标高→精平→精正→二次灌浆→养护→单体试运行

    工艺管道制作及安装：

（1） 钢管卷制

领料→划线→下料→卷圆→焊纵缝→回圆→组对环缝→焊环缝→探伤

（2） 管道防腐

[image: image7.png]


管材检查及验收→管子内除锈→管子内防腐→养护检验→管子外除锈→管子外防腐→养护检验→出厂

（3）管道安装

  管子防腐层检查→管子运输→布管→对口→焊接→压力及严密性试验

管道压力试验及严密性试验合格且设备单体试运行合格后，即可进行整体试运行，整体运行合格后，办理交竣工手续，准备交工。

（4）电动单梁起重机及电动葫芦安装：

  悬挂节点制作→工字钢调直、安装→主梁安装→电气设备配线、安装→车挡、限位安装→调试与验收

（5）动力、仪表安装

桥架管路敷设→动力仪表设备安装→电缆敷设→校接线→调试

3.2.2主要施工方案、方法

（一）设备安装：

1、设备开箱检验：

设备到货后，应有建设单位有关人员参加，会同监理单位共同进行开箱检验，对于国外进口设备，应有商检部门参加才能进行开箱检验，开箱应按下列项目进行检查，并做好记录：

（1） 箱号、箱数及包装情况。

（2） 设备的名称、型号和规格。

（3）设备装箱清单、设备技术文件、资料及专用工具。

（4）设备有无破损件，表面有无损坏和锈蚀。

（5）其它需要记录的情况。

2、设备基础检验：

设备在安装前要对基础进行检验，设备基础的允许偏差如下：

	项目
	允许偏差（mm）

	坐标位置
	±20

	不同平面的标高
	－20

	平面外形尺寸
	±20

	平面水平度
	每米
	5

	
	全长
	10

	平面垂直度
	每米
	5

	
	全长
	10

	预埋地脚螺栓
	标高
	±20

	
	中心距
	±2

	[image: image8.png]


预埋地脚螺栓孔
	中心位置
	±10

	
	深度
	±20

	
	孔壁铅垂度
	10


设备基础经检验合格后办理交接手续。

3、设备基础放线定位：

    设备基础经检查合格后进行划线定位，划线定位应根据设计图纸和有关建筑物的轴线边缘用水准仪或经纬仪定位出平面位置的纵横基准线，且两线必须垂直，设备的高程线应从室外的高程点引入室内，注意：测定时要测一个闭回，保证引入室内的高程点的准确性。

4、设备的搬运与就位：

    设备经检查合格后，即可进行搬运，设备搬运应根据设备的大小及运输道路的路面情况确定好运输方案，运输前要做好以下工作：

（1） 准备好运输所需的材料、工具、索具及运输装卸机具；

（2）用汽车运输时，要做好运输途中的安全技术措施；

（3）设备搬运、装卸前要向起重人员讲清搬运顺序和设备的大小、重量及绑扎部位。

（4）设备搬运中各工种密切配合，遵守起重操作规程和安全技术措施，并由起重工统一指挥。

    准备工作做好后，即可进行设备的吊装，对于有吊环或吊装孔的设备，要按吊环或吊孔的位置进行绑扎吊装，无吊环或吊装孔的设备，要用钢丝绳捆绑或直接绕设备底部吊装就位，对于设备的锐角，精加工面及油漆面要用软质物料垫在与钢丝绳接触处或在钢丝绳上套好厚胶皮管，以免损伤设备即及划伤漆面。

5、设备找平找正：

    设备就位后，进行设备的找平找正工作。找平找正根据要求采用平垫铁或斜垫铁。找平找正要按下列顺序进行：粗找标高→找正→粗平→精找标高→精平精正。设备在找平找正中是相互影响的，调整时要相互照顾，一般经过几次调整后，才能最终达到精度要求。

6、二次灌浆：

对于大型泵体等的安装，在找平找正达到精度要求后进行二次灌浆，灌浆时，安装人员要与混凝土浇筑人员密切配合，以免影响安装精度，灌浆前，设备基础上需灌浆的部位要清除掉油污，凿麻面，并浇水使基础充分润湿，但不能有积水。二次灌浆要用细石混凝土，其标号要比基础标号高一级，石子粒度要小于5mm，灌浆后要捣固密实，但不能碰撞设备，以免影响精度。灌浆工作必须一次浇筑完成，浇筑完后派装人进行洒水养护，以免裂纹产生。

（二）工艺管道施工方案

1、钢管卷制：

2.1  工艺流程：
领料→划线→下料→卷圆→焊纵缝→回圆→组对环缝→焊环缝→探伤
2.1.1  领料：
钢板材质Q235，厚度为4--16mm。作外观检查，不允许有裂纹、划痕、凹坑等局部缺陷，另外要附有材质证书；焊丝采用H08A，不应有锈迹等缺陷，焊剂为HJ431，均要有材质证书。
2.1.2  划线、下料：
钢板划线尺寸按钢管中径计算，展开长度尺寸为6924mm。划线应满足下列要求：
a.宽度和长度极限偏差为±1mm。
b.对角线极限相对差为2mm。
c.对应边极限相对差1mm。
钢板切割采用半自动切割机，切割面的熔渣、毛刺和由于切割造成的缺口应用砂轮磨去，坡口及其两侧10～20mm范围的铁锈、熔渣、油垢、水迹等清理干净。坡口采用刨边机刨边。
2.1.3  卷圆：
卷圆前，钢板必须调正，即钢板端线（对口边）必须与辊面边线平行，以避免由于偏斜造成滚圆发生错口现象。两端丝杆要一齐压进且压力相等，防止滚出锥形筒。滚一次即用样板卡量一次，根据每次滚圆及卡量的情况，调整丝杠。
质量要求：
a.纵焊缝的对口错边量不大于1.6mm。
b.卷板方向应和钢板压延方向一致。
c.卷板时，应防止在钢板上出现任何伤痕。
2.1.4  焊纵缝：
根据焊接工艺评定，编制焊接工艺如下：
a.纵缝采用MZ-1000型埋弧自动焊，焊接形式如下：
坡口角度60°±5°
钝边高度6～8mm

组对间隙0～1mm

背面清根：碳弧气刨
b.焊丝采用H08A  Φ4.0焊丝。
c.焊剂为HJ431，使用前进行烘干，烘干温度不小于350℃，保温不小于1小时。
d.焊工要持证上岗，并选择经验丰富的人操作，且与焊工本人考试合格的项目相符。
e.焊接顺序，内部坡口两遍焊完后，外边用碳弧气刨清根，再用角磨机修磨，最后用埋焊焊接，第一遍电流500～650A，电压34～36伏，焊接速度44～46cm/min;第二遍电流620～670A，电压34～36伏，焊接速度44～46cm/min;最后一遍电流550～650A，电压30～32伏，焊接速度48～50cm/min。
f.焊接完毕，焊工应进行自检。在焊缝附近用钢印打上代号，并作记录。
质量要求：
a.焊缝和热影区表面不得裂纹、气孔、弧坑和夹渣等缺陷；
b.焊缝与母材应圆滑过度，并无明显的不规则形状；
c.焊缝上的溶渣和两侧的飞溅物必须清除;

d.为清除表面或机械损伤面经打磨的焊缝厚度应不小于母材的厚度。
e.对接焊缝加强高度应不大于3mm。
f.焊缝咬边深度不得大于0.5mm，咬边长度不得大于100mm。
2.1.5  回圆：
将焊接好的筒节在卷圆机上重新进行回圆。钢管圆度偏差不应大于6.6mm，每端管口至少测两对直径。
2.1.6  组对环缝：
筒节组对采用卧式组对法。按规定的组成顺序，将各节圆筒划出十字中心线及纵向母线，作为对口依据，划线时应注意相邻两节圆筒的纵焊缝必须错开500mm。
将划好线的两节圆筒移置在平台上，用样板再核对一次接口端部圆度以及筒口是否垂直于筒壁，合格后将两筒节对拢并对正接口线。每三个筒节为一个大节，然后利用对接夹具，调整全周的焊缝间隙和接口平直度，使其符合规范规定。
质量要求：
a.组对前，筒节端部坡口及两侧10～20mm范围内的铁锈、熔渣、油垢、水迹等清除干净。
b.环口错边量不大于2.4mm。
c.相邻管节用长差不大于10mm。
d.筒节直线度不大于10mm。
e.制造中应避免钢材表面的机构损伤，对严重的尖锐伤痕应进行的修磨，使其圆滑过渡。修磨处的深度不得超过1.6mm。
2.1.7  焊环缝：
焊环缝采用的焊接工艺同焊纵缝的焊接工艺。
2.1.8  探伤：
a.探伤应在外观检查合格后，且在焊接完成24h以后进行。
b.无损检测人员应经有关主管部门批准的无损检测人员技术资格鉴定考试委员会考试合格，并持有工业部门技术资格证书，评定焊缝质量应由Ⅱ级以上的检测人员担任。
c.探伤采用射线探伤，探伤比例为：“T”型焊缝100%，其它焊缝1%。
d.在焊缝局部探伤时，如发现有不允许缺陷，应在缺陷方向或可疑部分作补充探伤。
3、钢管防腐
3.1钢管制作完成后即可进行防腐，管道外防腐采用IPN8710一底一布三油的做法，内防腐采用IPN8710二底二面的做法。

3.2针对防腐工程量大，我单位决定采用工厂化流水作业，进行防腐施工，在现场设置防腐场地，制作简易厂房，安装喷砂除锈设备、防腐机械和滑轨，平整并适当硬化场地，作为管材的堆放场地，其工艺流程如下：钢管内除锈――钢管内防腐――养护检验――钢管外除锈――钢管外防腐――养护检验――成品。根据施工现场条件，选择合适位置制作、安装简单的工业厂房，厂房内安装除锈设备，并安装电动葫芦用于吊装。

3.3钢管除锈采用机械喷砂法除锈，其表面质量要达到Sa2级要求，表面粗糙度为40～50μm。除锈选用粒度为3～5mm的石英砂，石英砂颗粒无破碎，石英砂干净、无土、石等杂质，而且干燥，以保证喷砂的效果。

启动空气预热器，加热空气，开启空压泵向储气罐充气，压力控制在0.45～0.6Mpa，然后将钢管放在联动线上，用喷枪进行除锈，同时应缓慢转动钢管，使得钢管的全方位均可除锈，除锈后，用压缩空气将管道内壁或外壁表面残留的粉尘吹扫干净。钢管表面的油污要用丙酮擦干净。
3.4防腐材料检验

防腐材料运至现场后，检查该材料的合格证和检验报告，并核对出厂批次，所使用的底漆、面漆、固化剂和稀释剂四种配套材料应选用同一厂家,而且要有详细的使用说明书。玻璃布选用中碱、无捻、平纹、经纬度为10×10根/cm2两边封边、厚度为0.15mm、带芯轴的玻璃布卷，玻璃布要有合格证、生产厂家及日期。

3.5内防腐

内防腐采用二底二面防腐，现用管道内喷涂机喷涂IPN8710－1G底漆一道，待第一道漆干透后在喷涂IPN8710-3H面漆一道。然后喷涂IPN8710－1G底漆一道，再喷涂IPN8710-3H面漆一道。喷涂时要控制喷涂的速度，以保证底漆干燥后的漆膜厚度在30～50μm，喷涂过程中要求喷涂均匀，无漏涂，无气泡，无凝块，表面光洁，无流挂，无皱皮，无刷痕，无露底和开裂现象，防腐结束后进入养护场地，10℃以上养护7－10天后即可投入使用。

3.6外防腐

管道内防腐检验合格后，进行外壁喷砂除锈，除锈合格后进行外防腐。

管道外防腐采用一底二布三油，先刷IPN8710-1G底漆 一道，涂IPN8710-3H面漆一道，缠玻璃布一层，涂IPN8710-3H面漆一道，再缠玻璃布一层，再涂IPN8710-3H面漆一道。

玻璃布缠时要拉紧，表面平整，无皱褶和鼓包，压边宽度为20～25mm布头搭接长度为100～150mm玻璃布缠绕后即涂IPN8710-3H面漆二道，要求漆量饱满，玻璃布所有网眼应罐满涂料。

防腐层干实后固化前对外观，厚度，漏点进行检验，粘结力检验应在固化后进行

做好防腐的管道要逐根目测检验，外防腐层要求：饱满平整，无空鼓和皱褶，压边和搭接粘结紧密。在外观均匀合格的基础上按照SY/T0447-96规定进行厚度检查，漏点检查，粘结力检查。检查合格后，填写检查记录。不合格的地方进行修复。

3.7补伤

管道防腐层若损坏时，将已损坏的防腐层清理干净，用砂布打毛伤面及周围（不小于50mm）的防腐层，对于破损处已裸露钢管表面的，还必须除锈后进行补伤，补伤的工序与正常防腐的做法一致，搭接的地方成阶梯型接口。

3.8补口

管道焊接时用宽度不小于450mm的厚石棉板遮盖在焊口两边的防腐层上，以防止焊渣飞溅烫伤防腐层，补口用的涂料和防腐结构与管体防腐层相同。

补口时，应对管端阶梯型接口处的防腐表面进行清理，去除油污、泥土等杂物，用砂纸打毛，防腐的做法与管体防腐的做法一致。

3.9管道的运输和堆放保护措施：

管道运输用平板拖车运输，运输时，管道搁放在带月牙型凹槽道木上用尼龙吊带固定。管道吊装时用两根4吨尼龙吊带同时固定管道，再用吊车吊装，不得用钢丝绳直接固定在管道上，防止破坏管道防腐层。

管道堆放在带月牙型凹槽道木上，管道距地面200mm以上，管道堆放不超过三层，同时周围做好排水措施，并用彩条布将管道防腐成品遮盖起来，防止雨淋等自然条件的破坏。

3.10设备管件防腐

（1）直接埋入混凝土的钢管只做除锈处理，不得涂刷任何涂料；

（2）浸泡在水中的管件、铁梯及管道吊架等先涂IPN8710-IG底漆一道，再涂IPN8710-3H面漆二道。

3.11防腐注意事项

（1）采用防腐涂料衬涂前必须清除金属表面的油污、尘土、焊渣、氧化物、浮锈等附着物，要求基层平整、干燥、无水迹；

（2） 防腐施工中，必须等前一道涂漆干透后才能进行下一道涂漆；

（3）为了保证焊缝处的漆膜厚度，涂刷时应先将焊缝部位涂刷两道、然后再全面涂刷防腐漆；

（4）涂刷后的表面应光洁，无流挂、无皱皮、无刷痕，无露底和开裂现象。涂层应均匀；

（5）工地焊缝两侧个留100mm不涂刷，待管道安装完毕后，再按要求进行涂漆；

（6）管道在运输吊装过程中应避免与异物硬性摩擦以免损伤，否则应修补至合格为止。

（7）遇雨雪天和大气湿度超过85％时，不得在露天涂漆。

（8）其它要求要严格按到货产品使用说明书进行。

4、管道安装

本工程中的管道有Q235钢、不锈钢和UPVC、ABS四种材质。Q235钢管道的安装采用手工电弧焊。不锈钢管道有两种焊接方法：DN80以下的管道采用氩弧焊；DN80以上的管道采用氩电联焊，即氩弧焊打底，手工电弧焊罩面。UPVC、ABS管道采用粘接的方法安装。
管道安装允许偏差及质量标准：

	序号
	项  目
	允许偏差及质量标准化（mm）
	检 查 方 法

	1
	标高
	±10
	水准仪测量

	2
	中心线位移
	每10米不超过5

全长不超过30
	经纬仪

	3
	对口间隙
	2.0～3.0
	计最大值  焊接检验尺

	4
	对口错边
	≤1.5
	计最大值 焊接检验尺

	5
	焊缝加强高
	高出母材2-3
	焊接检验尺


4.1管道运输

 管道专用平板车进行运输，运输时，要用尼龙吊带和月牙型凹槽道木将管道固定在平板车上。管道捆绑管道图如下：

                                          钢丝绳   软制物料

                                              枕木  平板车

                                                                       

                     管道捆绑示意图

4.2布管

管子运至施工现场，在吊车配合下将管子放到管沟中排列好，管径大于300mm的管子运至施工现场后，直接用吊车放入管沟中进行布管，以免人工放置时，损坏管道的防腐层。

4.3组对

4.3.1管子组对前，复测管道中心线及标高符合设计规定，用经纬仪检查，检查坡口质量，坡口表面应整齐、光洁、无裂纹、锈皮、熔渣和其它影响焊接质量的杂物，有不合格的焊口应进行修整。

4.3.2管子下沟后，使用三角架或在两沟壁架一钢管做吊点，对管进行微量调整，进行管口组对，管口组对时应做到：外壁平齐，对口错边量应小于1.0mm，管道安装倾斜度及安装误差应符合设计要求及规范规定。

4.4管道焊接
（1） 直径小于DN80的不锈钢管采用全氩弧焊接。焊接材料为：TIG-50 Φ25焊丝，直径大于DN80、小于DN150的不锈钢管道用TIG-50 Φ25焊丝打底，J422 Φ2.5的焊条罩面。直径大于DN150 的不锈钢管道采用J422 Φ3.2焊条罩面，管道焊接层数及参数严格按照焊接工艺卡执行。Q235钢管的连接方式为电弧焊接，焊条牌号为J422 Φ3.2。

A3钢管焊接参数如下：

    底      层：焊接电流110—130A，电压22—24V；

（手工电弧焊打底）

    夹层及盖面：焊接电流110—140A，电压22—24V。
4.4.1准备工作  

    (1)开坡口：用内磨机将管端内外两侧25mm范围内清理干净，再用角磨机开V型坡口，角度为60±5°，钝边1.0～2.0 mm，对口间隙为1.5～2.5mm对口时内壁齐平，允许错边量不大于0.3mm。坡口参数如下图所示：

                     α  

                                      P      
                 c       δ        

	α
	C
	δ
	P

	60±5°
	３～３.5mm
	１～１.5mm
	８～１０mm


   (2)焊条在使用前要放在烘干箱内烘干，烘干温度为150℃，烘干时间为1小时，烘干后的焊条保存在保温筒内，随用随取。
(3)焊件组对前要将坡口及其内外侧表面10mm范围内油、垢、锈以及毛刺等杂物清除干净，并且不得有裂纹、夹层等缺陷。

(4)对口：管道坡口加工好后即可进行对口，管道对口角度55°—65°，对口间隙１—１.5mm。不允许割斜口。对口时要注意管子间隙及错边量，不得超过施工及验收规范所规定的值。对口的点固焊的工艺与正式焊的焊接工艺相同。对口进行点固焊时，焊点长度为40～50mm,间距为122～132mm,对称施焊，采用和正式焊接相同的焊条和工艺。且定位焊时应符合下列要求：

①所用焊条应与正式焊接采用焊条相同，且与焊接工艺评定一致。

②点焊焊工为该焊口的施焊焊工。

③在纵向焊缝或螺旋焊缝的端部，不能进行定位焊。点固焊时点数不少于６点，点焊长度为６０－７０mm。

④根部必须焊透。
(5)焊接时，外面用角向磨光机清根后在进行焊接，焊二遍，每层焊完后，都要清根，并且每层接头处要错开
 4.4.2施焊

 （1）焊接过程中注意控制层间温度，当层间温度低于规定要求时，要重新加热。每层焊完之后应认真清渣，除去表层气孔、夹渣等缺陷，焊缝焊完后应将其表面焊渣和飞溅清理干净。

（2）焊条使用前应烘干，烘干温度为150—200℃，恒温时间1小时，烘干后在100℃恒温箱内保存，焊接时随用随取。当天未用完的焊条应回收存放，重新烘干后再使用，重新烘干的次数不超过2次。在焊接过程中如出现焊条药皮发红，燃烧或严重偏弧时应立即更换焊条。

（3）当遇下列情况时，应采取措施，否则停止作业：

①室外作业遇雨；

②空气相对湿度大于90％；

  ③施焊时风速大于2m/s。

（4） 焊接焊口时应一次性焊接完毕，至少焊接时一层应焊完。在距焊缝50mm处打上焊工钢印号并进行焊缝外观检验及时做好记录。

（5）焊接时，对于焊接环境等应进行记录，对焊接过程进行全天监控，对于不能保证焊接质量的天气时，不得焊接。

（6）管道安装在临时停止或下班后，管口用临时盲板点焊封死，以免掉进杂物或防止其它动物入内。
4.5压力及严密性试验

管子安装完后，焊缝经检测合格后即可进行管道的压力及严密性试验。管道的压力及严密性试验要严格安装施工规范的要求进行，并在试验前针对不同的管道编制具体的试验方案。
5、电动单梁起重机及电动葫芦安装

施工顺序

悬挂节点制作→工字钢调直、安装→主梁安装→电气设备配线、安装→车挡、限位安装→调试与验收

5.1悬挂节点连接件制作：

悬挂起重设备轨道与节点通过连接件连接，根据施工图纸及87359（三）查出节点处连接件的做法。由于预埋件已经做好，所以要现场实际尺寸制作连接件。用水平仪在每个有预埋件的梁上找安装基准点，保证个节点的连接件的下边高度偏差在5mm以内，用施工线栓在一根轨道两端的连接件的同侧上，作为轨道安装基准线，调整中间各节点的连接件，保证各连接件与基准线的偏差小于3mm。

5.2.起重设备轨道安装

  （1）悬挂起重设备的轨道采用工字钢材料，应先调直、除锈、刷漆。吊装工字钢前应根据每根工字钢的有效长度及梁跨度值合理排列，保证超过承重梁的工字钢的短头部分的长度小于梁跨度的四分之一。搭设龙门架，用两个两吨手拉葫芦平衡起吊工字钢，逐根就位调整，焊接。

（2）工字钢连接采用焊接，上下用连接板焊死。

焊接前需对接头搭坡口处理，焊接不得有任何缺陷。工字钢与连接件的安装孔，本须用磁力钻打孔，安装时，其平直度、跨度必须符合规范要求，工字钢轨与连接件的螺栓采用高强度螺栓，在工字钢下部斜面处，需装斜垫片。

5.3主梁安装

悬挂起重设备吊装：先安装大车行走装置，用两个五吨手拉葫芦平衡起吊大车车梁，距地面一米高度安装小车与电葫芦，保证大车、小车轮缘与轨道翼缘边缘之间每边要有3-5mm间隙，把大车车梁吊装到位，所有螺栓都要紧固。

5.4电器设备接线

  （1）软电缆安装：其悬挂装置沿滑道移动应灵活，无跳动，不得卡阻，移动段的长度应比起重机移动距离长，并加装牵引绳，牵引绳长度应小于软电缆移动段的长度，软电缆两端应分别用卡子与起重机和滑道可靠卡固，电缆不得有扭绞，滑动吊卡卡距均匀，卡固牢固，不损伤电缆。

  （2）滑接线安装：支架安装应平整牢固，且在同一水平面上，起重机在终端位置时，滑接器与滑接线末端的距离不得小于200mm，终端支架与滑接线末端的距离不应大于800mm；滑接器支架应固定牢固，沿滑接线全长可靠的接触，自由无阻的滑动。

  （3）根据电气原理及接线图要求，将相应回路的导线校正，测试绝缘合格后，绑扎成束，在端部做标记，搪锡后连接。

（4）天车轨道接地采用40×4镀锌扁铁，电阻值应小于4欧姆。

5.5车挡及限位的制作安装

悬挂起重设备的车挡做法执行87SG359（三）P9、10。

5.6试运转及验收

（1）试车时在无荷载的情况下接通电源，开动并检查各运转机构，控制系统和安全装置均应灵敏准确、安全可靠方可使用。

（2）按25％、50％、75％、100％荷载进行试运行，在正常情况下，进行125％负荷静载试验，无异常情况可进行交工验收。

（三）动力仪表安装

（1） 自控仪表安装施工方案：
1.配合土建预留、预埋：
在土建施工时，要配合土建预埋电缆保护管、电线管等，根据设计图纸一次预埋到位。预留管路、桥架的过墙、板洞，要求位置正确无误。
2.管路敷设：
⑴电缆沟支架施工：检查电缆沟。电缆沟应平整，不得倾斜，电缆支架焊接每隔一米一只，焊接完毕清除焊渣，刷防腐油2道。
⑵电缆桥架敷设：根据设计图标高及走向敷设电缆桥架。由于电缆桥架敷设于氧化池上，水平距离较长，用水平仪打点来保证桥架的平整。桥架本身应平整，无毛刺，连接采用螺栓连接固定，且螺母应在桥架外侧。桥架转弯时，其半径应大于槽内最粗电缆外径的10倍。电缆由桥架直接引出时，应用机械开孔，并设护圈保护电缆。
⑶电缆保护管敷设：电缆保护管内面清洁，无毛刺，管口光滑，埋地保护管防腐齐全，保护管弯曲半径大于电缆外径10倍，且弯曲处无裂缝、凹陷。当保护管长度大于30米或弯曲总角度大于270°时，应加设中间接线盒。保护管明设时，D≤50mm时应采用螺纹连接。管路连接后，应保证整个系统的电气连续性。保护管与现场仪表之间采用喷塑金属软管连接，并做防水弯，进入箱盒时，管头应设锁紧螺母。保护管进入室内时应用法兰加油麻密封。
3.仪表供电设备及控制箱台安装：
⑴仪表供电设备：安装前首先检查设备外观、型号是否符合设计要求，内部元件、开关、触点等应动作灵活可靠。各类接线牢固，绝缘良好，电压输出、熔断器及备用电源切换时间应符合使用说明书要求。
设备的电缆编号、用途等标志齐全，各带电体之间电气距离应大于4mm。设备接地良好，稳压器、整流器开通前，应检查其输出电压波动范围。不间断电源应检查切换装置的可靠性及切换时间。设备与各回路的绝缘电阻应大于5MΩ。送电前，系统所有开关均应在“关断”（OFF）位置。
⑵仪表箱、台的安装：
各箱、盘、台安装位置、尺寸应符合设计及规范要求。盘柜与基础连接紧密，紧固件应采用镀锌螺栓。
箱盘基础型钢尺寸应与箱、盘相符，其直线度、水平度偏差为1/1000，且最大为5mm。单独安装的箱、台垂直度偏差为1.5/1000，水平偏差为1/1000。
PLC的安装要求参见上述要求进行。
4.仪表安装：
⑴仪表管路敷设：
仪表管路应敷设于安全、不易受损，机械振动小的地方。管路埋地敷设时，应做防腐处理。管路敷设前，应首先进行吹扫。在满足测量需要的条件下，应按最短路径敷设。在敷设水平管路时应根据不同介质有1:10-1:100坡度，保证能排除气体或液体，管子弯曲应采用冷弯，弯曲后，管子无裂纹及凹陷。仪表管路敷设完毕后，必须无漏焊、堵塞或错接，管路试压宜采用液压。
⑵取源部件安装：
取源部件有温度、压力、流量、液位及分析取源部件。取源部件应在工艺、设备、管道安装的同时进行。测点的开孔、焊接工作应在管道防腐、吹扫及试压前完成。阀门应按标准试压合格后才能安装。各取源部件的安装应遵照有关规范规定。
⑶仪表安装：
仪表安装前应对仪表进行单体调校。
仪表安装位置，高度应按设计施工。仪表支架采用∠30×3角钢现场制做，并将其牢固安装在设计位置上。安装用全部紧固件均应作镀锌处理。
电磁流量计安装时，应采取如下措施：①流量计被测介质及工艺管道三者之间应连成等电位，并可靠接地；②在垂直管路上安装时，被测介质的流向应自下而上。在水平和倾斜的工艺管道上安装时，两个测量电极不应在工艺管道正上方和正下方位置；③半径大于300mm时，应采用专用支架固定；④周围有强磁场时，流量计应设电磁屏蔽装置。
5.线路敷设：
线路敷设前，应做外观及导通检查，并用500V摇表测量绝缘电阻，其值应大于5MΩ，线路敷设路径应按设计进行。
直埋电缆敷设时，电缆应并排放置，当强弱电电缆同沟敷设时，两者之间应设机械隔离带，应留有足有的宽度。电缆根数在两条以下时，沟底宽度为400mm，每增加一条加宽100mm，电缆上下200mm内应敷砂，上层铺盖板填土。电缆应排列整齐，无重叠，拧扭现象。电缆弯曲半径不应小于其外径的10倍。
 6.控制中心设备安装与调试

（1） 设备安装

控制中心设备的安装要根据图纸及设备厂家的要求布置。马赛克屏的布置应与计算机设备协调。计算机与打印机、网络服务器、PLC分控站等通讯网络连接正确。控制中心的设备安装原则为美观、简洁、协调。

（2）系统调试
系统调试应在厂方专家指导下进行。
1） 调试前的检查。系统调试前，要进行环境、导线绝缘电阻、供电系统检查。环境检查主要检查控制中心、现场控制站的空气温度、湿度、室内照明等是否满足系统说明书所规定的要求。导线绝缘电阻的检查方法是把导线与设备断开，用500V兆欧表测量绝缘电阻。具体要求是：信号线路绝缘≧2MΩ，系统电源带电部分与外壳的绝缘≧5MΩ。供电检查首先要检查供电系统，包括UPS的检查；再就是供电单元的检查，包括熔断管容量的检查和负载性能试验。

2） 调试的方法。本系统用覆盖方法进行调试。

硬件调试项目覆盖：将所有单元、台件分类制定调试表格，将具体的检查、确认、测量所要求的正确状态、标准数据和允许误差填好。调试时按表格次序逐一检查、测量，并填入实际结果状态和数据。

软件调试覆盖：计算机软件已经过制造厂测试。现场调试工作主要是检查使用系统软件。对相应软件进行结构性测试和功能测试，其主要内容有：

根据设计和说明书对系统基本功能逐项试验

根据设计组态数据表或规格书对程序和模块的组态数据进行校对，修改完善。

利用功能画面、窗口、菜单等设计程序图，通过冷态调试对应用程序进行试验

在系统调试中进行参数给定、程序启动和投入过程控制。

单回路调试：根据回路接线图，将输入输出信号按模拟量输入、输出；数字量输入输出和毫伏、伏、毫安、脉冲、接点等类型分类，并按其范围和特点分成调试组，排出调试顺序。

无论一个回路的调试分几部分完成，每完成一部分即用色笔在回路图上对已调试的线路和单元作上标记。标记布满，则表示该回路调试覆盖完毕，简单清晰。同时要做好相应的数据记录，要点是：

①输入信号从回路的起点开始，输出信号到回路的终端元件。要注意回路的分支、指示、记录、报警等回路都可同时试验。

②每个回路调试前再测试核对一次线路，正确无误后通电。调试完毕后，在现场挂牌投入运行，并及时向建设单位交接。

连锁回路调试覆盖：利用设计提供的信号连锁逻辑图将线路图整理成逻辑测试图，对连锁系统进行逻辑功能测试。其要点为测试前核对逻辑图。逻辑“1”和“0”的条件结果需双重测试。在逻辑图上做标记。不遗漏设计需要的逻辑功能，也不能出现多的逻辑功能。

程序控制系统调试覆盖：按程序表逐步测试。对每一步的进行条件、各元件状态、程序时间全面检查、试验。

现场编程仪表应根据说明书在厂家专家指导下现场编程确定各项参数。
在每一阶段调试，都应有详细调试记录。
（2） 动力安装施工方案。
1.管路敷设：
暗敷的钢管采用套管和管箍连接，套管采用电焊焊接，焊口不得有裂缝。管口应打扫毛刺，穿线时应加护口，所有管口应套丝，电气管道始端终端应焊有M10×25镀锌螺栓一个，所有钢管应用Φ6的圆钢用电焊连接成一体，并与接地线连接在一起。采用管箍连接管路时，应加焊跨线。管子的弯曲半径应大于等于10D，弯扁度≤0.1D。
2.接地：
⑴接地极：接地极用镀锌∠50×50×5角钢一端作成尖角加工而成，长2.5m打入地下，接地极顶部距地坪0.8m，接地极之间应用镀锌-40×4的扁钢连接。连接处用电焊将扁钢焊在角钢的平面上，连接处要四面全焊满，焊后除药皮涂沥青漆。扁钢与扁钢连接处用电焊焊接，连接长度不小于扁钢长度的2倍，焊后清除药皮涂沥青漆。
⑵接地母线敷设：本工程配电间及送水泵房设有接地母线。室内接地母线采用-40×4镀锌扁钢，用扁钢作支架，支架间距不大于1000mm，转弯处支架间距为300mm，过门处应加保护管保护。接地线连接处采用搭接焊，搭接长度不小于扁钢宽度的2倍，敷设高度+300mm。扁钢弯曲：立弯采用热煨，弯曲半径不小于扁钢宽度的2.5倍。室内所有不带电的金属支架、设备基础都应和地连接。接地线应涂黑色油漆，接地螺栓的地方留出20mm的宽度不涂漆。接地线应水平和垂直敷设，在直线段上不应有高低起伏及弯曲现象。
⑶变压器接地：所有变压器的中性点应用-40×4扁钢连接变压器外壳一同接地。
3.电气设备基础制作安装方法：
⑴高压柜、低压柜及其它控制台都应制做基础，基础由10#槽钢制作。
⑵槽钢基础应作成框状，用电焊焊接在预埋件上，并接地可靠。
⑶水平度允许偏差1‰，全长不直度5mm。
⑷所有基础刷防腐漆两道，颜色呈灰色。
⑸安装完后的槽钢基础底部与楼板之间的缝隙用水泥沙浆填死。
4. 变压器安装：
        (1)设备点件检查
        1）由安装单位、供货单位、建设单位代表共同进行，并记录。按照设备清单、施工图及设备技术文件，核对变压器本体及附件、备件的规格型号是否符合设计图纸要求，外观检查无损伤及变形，油漆完好无损伤。
        2）变压器油箱应不漏油，油标处油面应正常；绝缘瓷件应无损伤、缺陷。
        (2)变压器的二次搬运与稳装
       1）由起重工作业，用8吨吊车5吨倒链配合吊装，索具必须检查合格，钢丝绳必须挂在吊钩上，上盘的吊环仅做吊芯用，不得用此吊环吊装整台变压器；搬运时应注意保护，不应有冲击或严重震动情况，利用机械牵引时，牵引的着力点应在变压器的重心以下，以防倾斜，倾斜角不得超过15度，防止内部结构变形。
       2）变压器就位可用吊车直接甩进变压器室内，用倒链拉入室内合适位置。就位时应注意其方位和距墙尺寸与图纸相符，允许偏差为±25mm。
        (3)交接试验
        交接试验内容如下：测量线圈连同套管一起的直流电组、绝缘电阻并做交流耐压试验；检查所有分接头的变压比；检查三相变压器的接线组别。
        (4)变压器送电前的检查
        由质量检验部门做全面检查，确认符合试运行条件时方可投入运行。检查内容如下：各种交接试验单据齐全，数据符合要求；变压器应清理擦拭干净，顶盖上无遗留杂物，本体及附件无缺损；变压器一、二次引线相位正确，绝缘良好；接地线良好，电压切换装置放置正常电压档位；保护装置整定值符合规定要求，操作及联动试验正常。
        (5)变压器送电试运行验收
        1）送电试运行：变压器第一次投入时可全压冲击合闸，冲击合闸时一般由高压侧投入；变压器第一次受电后持续时间不应小于10分钟，无异常情况；变压器应进行三至五次全压合闸，并无异常情况。变压器试运行要注意冲击电流、空载电流、一二次电压、温度，并做好详细记录；变压器空载运行24小时，无异常情况方可投入负荷运行。
        2）验收：变压器开始带电起24小时无异常情况应办理验收手续；验收时应移交下列资料和文件：变更设计证明；产品说明书、实验报告单、合格证及安装图纸等技术文件；安装检查及调整记录。
       5.硬母线安装
       (1)支架制作安装、绝缘子安装：量出各段母线加工尺寸、支架尺寸，并划出支架安装距离及固定件安装位置；绝缘子安装前要摇测绝缘电阻，阻值大于1兆欧为合格。
        (2)母线的加工与安装：调直必须用木锤，切断可用手锯，不得用气割切断；扭弯、扭转部分的长度不得小于125mm；母线与设备的连接端进行钻孔，钻孔后必须用钢锉将接触面横向推平，露出新茬，然后进行接触面的涮锡处理；母线的安装应平整美观，水平段二支持点高度误差不大于3mm，全长不大于10mm；垂直段二支持点垂直误差不大于2mm，全长不大于5mm；平行部分间距应均匀一致，误差不大于5mm；设备接线端、卡子处等两侧10—15mm不得刷漆。
        (3)检查送电：送电前应进行耐压试验，送电程序为先高压后低压，先干线后支线，先隔离开关后负荷开关。停电时与上述程序相反。送电前应挂好有电指示牌，通知有关单位及人员。
6.电器设备安装方法：
⑴开箱检查，设备运到现场后，应组织开箱，进行外观检查，检查外形尺寸，有无变形、掉漆等现象，仪表、部件是否齐全，有无缺损，备品、备件、说明书、合格证等有无缺损，并作好开箱记录。
⑵用吊车将开箱检查好设备尽量甩到位，然后用平车运到预定位置，以备安装就位。
⑶高压柜、低压柜、电容补偿柜等，采用M14、M12镀锌螺栓固定在基础槽钢上。
⑷动力配电箱、组合式电源插座箱都采用暗装式安装，设备中心距地面1.4米（吊车负荷开关距地1.5米），箱外壳用开孔器开孔并与暗敷的钢管焊接，焊接处应涂防腐漆两道。
⑸安装位置见施工图。所有屏柜、控制台与基础槽钢连接应紧密、牢固、平整，尺寸偏差符合规范要求。
(6)高压柜的安装与试验要取得当地供电部门的密切配合与支持。

6.电缆预防性实验：
高压电缆在敷设之前，先作耐压试验，耐压等级为直流25KV，时间为15min，无击穿现象为合格，方可敷设，作完终端头后再用前述相同的电压和时间进行电缆耐压试验。
低压电力电缆可用500V摇表测量，电缆绝缘电阻不小于5MΩ，控制电缆可用500V摇表测量，电缆绝缘电阻不小于2MΩ。
7.电缆敷设：
⑴电缆敷设时应先编电缆敷设表，安排好电缆先后顺序，以免交叉。
⑵电力电缆与控制电缆保持垂直距离不小于400mm。电力电缆与控制电缆敷设在同一桥架内，应加隔板分开。电缆在转弯处应用电缆扎带固定，两端用电缆卡子固定。电缆的弯曲半径不得小于电缆外径的10倍。
⑶电缆敷设时不允许发生电缆来回交叉情况。
⑷电缆的两端，转弯处应挂电缆牌，电缆牌的内容包括编号，电缆规格、型号、起终端。电缆头制做另见技术交底。
8.接线：
⑴所有导线应压接线端子，低压三相导线应标明相色。
⑵用校号器将导线校好，如有差错立即纠正，校好的线套好异型管线号。将导线调直后用扎带绑扎成束，固定在端子板两侧，然后由线束引出导线接至端子板。
⑶接至端子板的导线应有余量，绑扎的线束应美观，看不到交叉的导线。备用的导线不要切断，绑到线束最高处。
⑷控制电缆芯线一律用剥线钳剥线，不要使用其它工具以免伤了芯线，导线一定要接牢，不得有松动现象。
9.调试：
⑴在调试时涉及到外方设备，必须有外方人员到场。
⑵先进行高压部分调试，检查相序及各处接线无误后，高压柜分段受电，进行各种功能实验和系统联动操作实验。
⑶高压柜实验正常向变压器送电，进行低压柜调试，若低压柜属于外方供货设备，在调试低压柜时须在外方专家指导下进行。
⑷电气设备单元调试，在调试之前，进行检查。电机须进行绝缘电阻测试，合格后送电，要求相序正确，运转正常。
⑸在整体联动调试完成后，须填写详细调试记录。

四、施工部署及平面布置

针对本工程的特点，我公司将本工程列位重点工程，该工程施工实施项目法管理，由项目经理对工程进度、质量、成本等进行有效控制，由项目经理组建精干的项目部，负责本项工程的施工及管理工作，项目部组织机构如下：



              









  


 4.1项目部管理机构设置及职责

本工程项目经理部设项目经理一名，项目副经理一名，项目工程师一名，下设六个职能部门，项目经理由工程师、国家一级项目经理***同志担任，负责本项工程项目部的组建、运营管理、质量安全的督查及施工现场的总体管理等全面工作。

国家一级项目经理、工程师***同志担任本项目的副经理，负责本项工程的现场施工工作。

    项目工程师由工程师***同志担任，负责工程技术质量管理工作，并负责ISO9002质量体系在本工程中的有效运行。

4.2各职能部门人员设置及职责：

工程部：设工长1名，选用施工经验丰富，并具有中级以上技术职称的施工管理人员担任，负责排水管道安装、土建的施工管理、劳动力组织安排、计划任务的下达。

技术部：设技术员1名，具有初级以上技术职称，负责管道安装、土建的技术质量工作，制定技术措施以及管理工程资料。

质量安全部：设质量负责人1名，质量检验员1名，负责本项工程的质量检验、质量评定，组织汇总施工中的质量资料。设安全员1名，负责本项工程施工现场的安全管理工作，组织整理安全资料，监督检查文明施工。

经营部：设经营负责人1名，负责本工程的经营、财务等工作。并设计划员1名，负责本项工程的费用预测控制，合同及变更管理，计划统计，工程预结算工作。

材料设备部：设材料员1人，机械设备管理员1名，负责本项工程材料供应、材料质量及材料质量证明资料的管理和工机具、计量仪器的管理。

办公室：设置政工人员1名，负责本工程现场文密、后勤、食堂、消防、保卫等工作。
项目部总人数：   13人。

4.24.3项目部主要成员一览表：

	序
号
	姓  名
	职  务
	职  称
	资  质
	职  责

	1
	***
	项目经理
	高级工程师
	国家Ⅰ级  

项目经理
	负责整个工程的全面工作

	2
	***
	项目副经理
	工程师
	国家Ⅰ级

项目经理
	负责现场施工等工作

	3


	***
	项目工程师
	高级工程师
	
	负责工程的技术、质量工作

	4
	***
	工     长
	工程师
	
	现场施工工作

	5
	***
	技术员
	工程师
	
	现场技术资料工作

	6
	***
	质量负责人
	工程师
	
	现场施工质量管理工作

	7
	***
	 质量检验员
	工程师
	
	现场质量检验工作

	8
	***
	安全员
	工程师
	
	现场安全、文明施工

	9
	***
	经营负责人
	会计师
	
	经营、财务等工作

	10
	***
	计划员
	工程师
	
	现场预算、计划工作

	11
	***
	材料员
	高级技师
	
	现场材料采购、供应及材料质量管理

	12
	***
	机管员
	技师
	
	现场机械设备供应、维修、管理等工作

	13
	***
	办公室负责人
	助  工
	
	现场资料文密消防保卫工作


本项工程项目经理部成员均为我公司从事城市市政安装工程施工有丰富经验的管理人员和技术人员，由本项目经理部负责施工的***污水处理厂工程曾获河北省市政样板工程，***地表水厂综合安装工程已获国家鲁班奖，***污水处理厂综合安装工程经建设单位及国家质量检验部门检验验收，达到了优良，深受建设单位和检验部门的好评。

4.4项目经理部主要管理人员职责和项目管理协调原则：

4.4.1 项目经理部职能：

项目经理部负责项目施工全过程，全方位管理。

    项目经理是企业法人代表在工程项目上执行工程合同权力、义务的代理人。项目经理部的任务：进行计划、组织、指挥、协调等工作，实施工期、质量、成本、安全四控制，保证切实履行工程合同和对建设单位的承诺。

项目经理部负责资金使用、费用控制及内部经济分配。

4.4.2  项目经理部主要管理人员职责：

项目经理职责：
a.实施项目经理负责制，统一领导项目施工并对本项工程负全面责任。

b.组建项目部，对保持工程项目质量保证体系有效运行负责。

c.合理组织施工，对施工全过程进行有效控制，确保工程进度、质量符合要求。

d.合理调配人、财、物等资源，解决施工中存在的问题，满足施工生产需要。

e.积极配合建设单位做好施工协调工作，为工程施工创造良好的施工条件和环境。

f.组织进行工程试运行及竣工交付工作。
项目副经理（负责施工生产）职责：

a.负责施工管理，合理组织施工，对施工全过程进行有效控制。

b.控制施工进度计划的有效执行，确保承诺工期内完工，交付建设单位使用。

c.协助项目经理调配人、财、物等资源，解决施工中存在的问题，满足生产需要。

d.组织进行工程试运转和竣工交付工作，确保工程质量符合设计规定和合同要求。

e.及时汇总工程资料。

项目工程师职责：

a. 负责本项工程施工技术工作及技术管理工作，对施工质量负技术责

b. 组织编制本项工程的施工组织设计和施工方案，并对其实施负责。

c. 组织编制并审核交工技术资料，并对其真实性、完整性、及时性负

d. 负责ISO9002质量体系在本项工程中的有效运行。
项目质量负责人：

    a.负责工程质量及质量管理工作，协助项目工程师保证ISO9002质量保证体系在本项工程中有效运行。

b.组织检测、评定工程质量。

c.组织整理工程质量资料，对其真实性、完整性、及时性负责。
工长：负责分项工程的技术工作，配合项目工程师编制本项工程的施工组织设计和施工方案。针对分项工程施工特点，编制有针对性的施工方案或工艺措施，并对其具体实施，组织记录施工中的技术资料。

质量检验员：在项目质量负责人的领导下，负责本项工程的质量检验评定、质量管理工作，组织汇总施工中的质量资料，并且负责本项工程的计量、检测等工作。

安全员：负责本项工程的施工现场的安全管理工作，组织整理安全资料，监督检查文明施工。

经营负责人：负责本项工程的合同管理，费用预测控制，财务管理，劳资管理等项工作。

材料负责人：负责本项工程的材料计划、采购、供应等及机械设备供应管理工作。

办公室负责人：负责后勤管理、文件管理及其他有关事宜。

翻译：负责进口设备外文资料的翻译及进口设备生产厂家技术人员现场指导时的现场翻译工作。

4.5 项目组织机构的运行与协调原则：
项目经理部严格实行“项目法”管理，在公司总体领导下，全面负责该项目的管理，组织高效精干的队伍，应用动态管理、目标控制、节点考核等项目动态法组织施工。

施工现场的各分项施工队伍由项目经理部统一管理，对施工任务实行“任务切块分片包干”，并且引入内部竞争机制。根据施工进度计划和现场实际情况，项目经理部可以合理安排调配人力和物力进行施工。

工程质量管理：实行项目负责制，项目质量负责人对项目经理负责，质量检验员向项目质量负责人负责，班组设置兼职质检员，形成自上而下完整的质保体系。

工程技术管理：实行项目工程师负责制，项目工程师对项目经理负责，技术负责人对项目工程师负责，分项工程技术负责人负责相关专业的施工技术管理工作，形成自上而下的完善体系。

工程进度管理：工程进度由项目副经理负责控制，严格按网络进度计划进行，项目副经理对项目经理负责，项目副经理协调每段施工的人力、物力，确保施工进度和质量。

4.6平面布置（见附图）

为加快施工进度，减少临时设施，体现文明施工，布置施工现场须遵循以下原则：

1. 符合施工要求和工作方便。

2. 充分利用已成构筑物或设施。

3. 安排整齐有序。

4. 注意运输道路的畅通。

5. 材料存放地点和施工现场的距离要近，尽量减少搬运次数。

6. 现场办公室，施工班组更衣室，尽量靠近工作现场。

五、劳动力、主要施工机械使用计划及材料供应计划

5.1劳动力使用计划及供求曲线（见附表）

5.2主要机械、工机具使用计划（见附表）

5.3材料供应计划

    为了保证施工所用材料的及时供应，在施工过程实行月份材料使用计划和周材料使用计划制度，且材料的月需用计划要提前15天上报材料科，以便制定材料的采购计划；周材料使用计划要提前3天上报现场材料员，以保证材料的准时供应和小件材料的最佳采购。

六、工程质量目标及保证措施

工程质量目标：优良

   6.1各施工段、各工种各专业相互配合措施

    本工程属于部分土建工程和安装工程的建安工程，包括了多专业，多工段及各个单位工程的同时施工，施工范围广、面积大，这就要求施工必须经过严密的组织和科学布局、各工种、工段、工序间相互配合，才能使本工程在工期较紧的情况下，各单位工程能同时动工又互不影响、并且互相促进的流水作业，这样才能保证工程保质保量的按期完成。

6.2设备定位、检测技术措施

为保证设备的安装质量，在施工过程中采用水准仪、经纬仪和自动准值仪等比较先进的检测定位仪器对设备安装的全过程进行监控，以保证设备定位的准确。

6.3设备安装质量控制措施

6.3.1电动起重机安装

（1） 工字钢在安装前，先用钢丝刷除锈，并刷防锈漆两道。

（2） 安装工字钢轨道要随时检查其平直度、跨度偏差等数据。

（3） 工字钢入墙做法、连接件做法、斜拉撑做法必须严格安装标准图集制作。

6.4质量保证体系

6.4.1  全面贯彻执行公司质量方针：质量第一，科学管理，信守合同，用户满意。
6.4.2建立以项目经理为负责人的项目质量保证体系，对本项工程进行全过程控制，组织机构图如下：


           













      


    6.4.3在本项工程施工过程中全面贯彻执行《安装分公司质量保证手册》。
6.4.4 严格执行公司“三检”制度，分项工程完工后由施工班组进行自检，工序交接时进行互检，由现场专业质检员对分项工程进行检验评定。   
6.4.5  根据公司项目管理办法，在本项工程施工中，工程质量优良的班组予以奖励。对于工程质量达不到优良的班组除对达不到优良的部位返工外，另外根据有关规定对其进行处罚。以提高职工在本项工程的施工过程中的质量意识和争优的自觉性。
    6.4.6  本项工程被我公司确定为重点工程，确定本项工程为我公司创优项目，工程一开始就订立创优的目标，以实际行动创造优质工程。
    6.4.7  工程质量同工资待遇挂钩，每月项目部向公司上报工程量时，必须有施工现场质检员的签字，对上月工程质量作出公正的评定。根据工程质量的情况，和本月工资待遇挂钩。项目管理人员工资待遇根据公司规定每月发放70%，待本项工程完工后，根据工程质量评定情况，达到预定的优良等级时一次发放剩余的30%否则公司根据规定扣除。并根据其它处罚规定进行处罚。
6.5材料系统：
    6.5.1  工程使用的各种材料必须具备材质证明及合格证，否则不得入库发放使用。
    6.5.2  工程所用的材料，应按相应的国家规范标准进行验收
    6.5.3  工程所用的阀门，要有合格证。使用前按设计要求和《工业管道工程施工及验收规范》（GB50235－98）的规定进行检验。
    6.5.4  对于保温材料应用苫布盖好，妥善保管。工程使用的所用材料应进行妥善保管。

   6.6季节性施工措施

根据施工实际情况，本工程跨越冬季。施工难度加大。为了保证工程质量和施工进度，在本施工组织设计中对本项工程冬季施工一般注意事项和采取的技术措施进行简要的说明。待正式施工前，根据施工现场的实际情况，由项目工程师负责组织分项技术负责人编制有针对性的技术措施，以保证工程的正常施工。
冬季施工，如果有地下水在挖槽过程中进入沟槽内，应及时排出沟槽，并及时处理沟槽底部，使沟槽底部符合设计要求和规范规定。采用机械挖土时,应按规范要求预留沟槽底部的土方。
管道在冬季施工，应符合以下要求：管道焊接前必须清除焊接部位的冰、雪、霜等。在焊接位置作好防风、防雪等措施，搭设防雪棚或在焊接位置加罩。焊接时环境温度如果低于零度时，应在焊口范围100mm内进行预热，如果焊接时环境温度低于-20℃～ -10℃时，预热温度应按焊接工艺评定进行确定。焊接时，应保证焊缝自由伸缩并防止焊口的冷却速度过快。焊条必须按规定进行烘干，用保温干燥桶运到施工现场，随用随取，不得受潮。不得在未焊接完毕的部位敲打，即使敲打焊渣，也宜在焊缝焊接完毕后再敲打。
管道试压后应及时将管道和试压泵内的水排净。
冬季施工应注意防火，施工现场和生活基地应采取必要的预防措施。施工现场应作好防滑工作。
冬季施工应注意职工的防冻，生活基地应采取取暖措施，备足取暖物资。
6.7成品保护措施

    在施工过程中应爱护自己和别人的劳动成果，加强对已完工程的保护。在转入下道工序施工时，下道工序施工人员应加强对上道工序劳动成果的保护。
    已经防腐好的管材，不论在运输、吊装，还是安装中都应进行防护。以防破坏防腐层。
    已开槽完成的地沟内，不得向沟内丢弃杂物等。
已安装完待交工验收的管道等，应有专人看护。

每天下班前，应用临时盲板将管道封堵，以防止异物进入管道。
七、安全施工措施
7.1安全保证体系

7.1.1  建立健全安全组织制度，成立以项目经理为负责人的安全保证体系（见图）。做到安全工作层层有人抓有人管，及时向全体施工人员贯彻上级有关各种安全文件精神，组织学习规章制度，对不安全因素及时解决处理。
          
           

















    7.1.2  坚持周一教育和周六检查制度。
    7.1.3  教育职工树立“安全第一、预防为主”的思想意识。生产注意安全，安全保证生产。
    7.1.4  专职安全员负责施工现场的安全坚持监督工作，对各种不安全因素及时督促进行整改。
    7.1.5  每项工序开工前，技术人员应向施工人员作出书面安全技术交底，施工班组长应在每天上班前的班组活动时有针对性的对本班组人员进行安全教育
    7.2安全生产目标

目标：杜绝重大伤亡事故，轻伤控制在3‰内。
7.3.安全管理制度
    7.3.1  进入施工现场，各工种根据要求必须穿戴好各自的劳动防护用品。
    7.3.2  施工用电符合JGJ46－88《施工现场临时用电安全技术规范》的规定。
    7.3.3  交通路口挖管沟不能及时回填时，要搭设临时便桥。人行便道宽度不小于1m，汽车便道不小于3.5m,并须经过载荷计算，合理选用材料,便道的两侧须设护身栏杆。夜间对不能及时回填的路口,设警示红灯和充足的照明，同时施工期间所有未能及时恢复的路口便道等应设置明显的安全警示牌。
    7.3.4  管道存放在地面上时，堆放要垫实，以防滚动伤人,取用堆放的多层管材时，应由上而下进行。
    7.3.5  运输管材时，要作专用运输工具和卡具，管下用垫木挤住,使钢管不能滚动。
    7.3.6  运输吊装时应有专人统一指挥，所有参加人员一定要听从指挥。不得违章指挥，不得违章作业。吊装时，吊车起重臂下严禁站人，其它人员不要站在吊车的回转半径以内。在路边吊装时要特别监视高压线与吊车臂杆的安全距离，以确保安全。
    7.3.7  施工现场的临时用电必须由电工进行接拆线，其它人员禁止进行操作。现场临时用电的电线电缆安装要采用架空形式，电缆过路处，用槽钢扣住，进行保护，以防电缆破裂，发生事故。电焊机等用电设备应进行可靠的接地。用电设备应根据现场情况采取防雨、雪，防潮措施，露天配电箱用油毡盖好。用电设备线路必须经常检查绝缘是否良好，雨雪过后及时检查电器是否符合安全要求，合格后才能使用。夜间施工应有足够的照明，手使的电动工机具要有漏电保护器，漏电保护器应经常检查。
    7.3.8  各种脚手架使用前，要进行认真检查，验收合格后方能使用，脚手架在使用过程中，未经许可，不得私自拆除。
    7.3.9  木工用的电锯，切管用的电锯，卷扬机等设置保护罩。
    7.3.10  施工现场氧、乙炔瓶间距使用时不得小于5m，气瓶距离明火间距不得小于10m。
    7.3.11  挖槽时对各种设施的防护一定要牢固，开挖深度超过1m时不允许一人单独在沟内作业。
7.4各项工程的安全施工技术措施

7.4.1管道安装

（1）管子吊装时，要由起重工统一指挥，其它人员要服从指挥，紧密配合。吊装时，管子要绑扎牢固后再起吊。吊装时，吊臂下及其回转范围内不得站人，以免发生以外事故。

（2）管子采用平板车运输。管子要平稳的吊放于平板车上，并用方木或枕木将管子稳固好，以免在运输途中管子滚动而导致以外事故的发生。

（3）搭接脚手架时要由架子工指挥，并且脚手架搭好后，要经架子工检查无安全隐患后，方可使用。

（4）管子打磨坡口时，施工人员要代号防护眼镜，以免火化飞溅灼伤眼睛。

7.4.2设备安装

  （1）设备吊装就位时，要有专业起重工统一指挥，其他施工人员要密切配合，并且设备吊装时起重机吊臂下不准站人，以免以外事故发生。

  （2）大型设备找平找正时操作人员要相互配合好，注意，不要挤伤或碰伤手脚。

  （3）施工人员要穿戴好劳保用品。

7.4.3动力、仪表安装

  （1）脚手架要稳固，脚手板要满铺，高除作业必须系挂安全带，安全防护用品穿戴齐全。

  （2）使用电、气焊时必须遵照有关规定要求。起吊工字钢时，下面不许站人，并听从统一指挥。

八、文明施工、环保措施

    （1） 文明的施工现场是工程进度、质量和安全生产的有力保证，也是树立企业外部形象的关键因素，因此必须加强施工现场的形象建设，由项目经理负责，项目副经理具体组织落实，公司质安科、生产科负责检查监督。
    （2）  职工形象：进入施工现场的每一名职工必须统一穿着河北建设集团安装公司的工作服，戴好安全帽。
    （3）  材料场：材料场内材料分类堆放整齐，材料标识牌整齐。
生产设施：布置合理，整齐卫生，办公室各职能人员岗位责任制标牌齐全。
    （4）  基地形象：施工基地大门口竖立“单位名称牌”、“工程概况牌”及“安全措施牌”、“现场平面图”等。
    （5）  用户第一原则，对于建设单位和监理单位提出的建意，应愉快的接受并诚心诚意的照办，让建设单位和监理单位满意。
    （6）  施工中，尽力保护市政设施。在施工过程中，保证主要公路交通畅通，尽量减少对交通的影响。尽量减轻对周围居民的影响。对于施工中不可避免造成暂时交通中断或影响交通时，应有专人指挥车量和行人，路面、人行道开挖后应设置明显的警示标志，以免造成伤害事故。堆放在路边的杂土等应及时清理。
    （7）  施工中密切配合建设单位作好各项工作，如果在施工中与周边单位或当地居民发生矛盾时，应积极主动的进行协商解决。
    （8）  在施工中，遇有技术问题时，及时会同建设单位和设计单位进行协商解决，决不私自改动设计，造成隐患。
（9） 生活基地布置合理，办公室、食堂、职工宿舍整齐卫生，通风、供暖良好。

（10） 生产现场要尽量远离居民区，减少对周围居民的影响。   

九、施工工期、施工进度计划及工期保证措施

9.1工程开工日期2003年9月15日----竣工日期2004年3月1日

工期日历天数168天

9.1.1施工进度计划表（见附表）

9.2工期保证措施

9.2.1为了保证工程如期完工交付建设单位使用，我单位在本项工程的组织上选派对输、引水管线工程和大型污水厂、水厂工程施工有丰富经验的项目部进行施工管理工作。选派强有力的工程技术、工程管理人员进驻施工现场。选派曾施工过***引湖入*引水管线工程***污水处理厂工程***高开区供热管网工程、***地表水厂安装工程的施工班组进行本项工程的安装工作。

9.2.2在施工总体部署上，采取分段流水网络计划法组织施工，以充分展开施工作业面，提高劳动效率。科学组织和管理，在施工过程中严密组织，合理调配公司计划投入本项工程的人力、物力、财力，使施工过程合理有序。
9.2.3投入足够的施工力量，公司计划投入本项工程的施工力量可以分成两班进行施工。在施工允许的情况下，尽可能投入大量机械设备，提高工作效率。
9.2.4选用合理的施工工艺，以保证工程质量和工期。施工中力争做到优质高效。
9.2.5合理组织，能够预制的工作提前进行。施工过程中合理安排各个工序间的衔接。按照施工进度计划，严格控制关键工序的施工时间和完成时间，以保证最终工期。

9.2.6专款专用，保证工程所需材料及时到位。
目录

一、 编制说明及工程简介

二、设备开箱检验、移交

三、施工方案及主要技术措施

四、施工部署、项目班子及施工平面布置

五、施工人员、主要施工机械配备计划

六、质量目标及保证措施

七、安全施工措施

八、文明施工及环保措施

九、施工工期、进度计划及保证措施

十、附表

附表一

施工劳力准备

	序号
	工种名称
	投入的劳动力情况

	1
	管理人员
	13

	2
	管道工
	20

	3
	焊工
	8

	4
	混凝土工
	4

	5
	钢筋工
	2

	6
	木工
	3

	7
	瓦工
	2

	8
	电工
	14

	9
	油工
	8

	10
	测量员
	4

	11
	钳工
	3

	12
	起重工
	5

	13
	辅助工
	18


附表二
机械设备、工具准备

	序号
	名       称
	    型   号
	  单 位
	  数 量

	1. 
	吊      车
	8T
	台
	2

	2. 
	吊      车
	25T
	台
	2

	3. 
	倒      链
	2T
	台
	6

	4. 
	倒      链
	5T
	台
	8

	5. 
	气      泵
	
	台
	2

	6. 
	手  砂  轮
	
	台
	6

	7. 
	电  焊  机
	
	台
	8

	8. 
	电      锤
	
	台
	3

	9. 
	台      钻
	
	台
	2

	10. 
	无  齿  锯
	
	台
	2

	11. 
	气      焊
	
	套
	6

	12. 
	对  讲  机
	
	对
	4

	13. 
	焊条烘干箱
	
	台
	2

	14. 
	保  温  桶
	
	个
	8

	15. 
	千  斤  顶
	50吨
	台
	6

	16. 
	电动试压泵
	
	台
	2

	17. 
	潜  水  泵
	
	台
	2

	18. 
	排污泵
	DN80
	台
	2

	19. 
	架      管
	
	吨
	10

	20. 
	脚  手  板
	
	块
	50

	21. 
	三  步  塔
	
	个
	13

	22. 
	冲  击  钻
	
	台
	6

	23. 
	滚      杠
	
	根
	40

	24. 
	汽      车
	
	辆
	1

	25. 
	叉      车
	20吨
	台
	2

	26. 
	平  板  车
	12米平板
	辆
	3

	27. 
	铲      车
	
	辆
	2

	28. 
	挖  掘  机
	
	台
	2

	29. 
	推  土  机
	
	台
	2

	30. 
	蛙式打夯机
	
	台
	8


附表三            计量器具准备

	序号
	名    称
	型   号
	单  位
	数  量

	1. 
	水  准  仪
	
	套
	2

	2. 
	经  纬  仪
	
	套
	2

	3. 
	塔      尺
	5m
	把
	2

	4. 
	塞      尺
	0.02-0.5
	套
	8

	5. 
	盒      尺
	5m
	把
	15

	6. 
	钢  卷  尺
	30m
	把
	2

	7. 
	钢  卷  尺
	50m
	把
	2

	8. 
	角      尺
	300×500mm
	把
	4

	9. 
	钢  板  尺
	1000mm
	把
	4

	10. 
	游标卡尺
	0.02
	把
	2

	11. 
	螺旋测微器
	0.005
	把
	2

	12. 
	百  分  表
	
	块
	2

	13. 
	绝缘摇表
	2C－7
	块
	6

	14. 
	数字万用表
	M3900
	块
	6

	15. 
	接地电阻测试仪
	2C－8
	块
	2

	16. 
	水  平  尺
	500mm
	把
	4

	17. 
	压  力  表
	Y-100 1.0MPa
	块
	4

	18. 
	压  力  表
	Y-100 1.6MPa
	块
	4

	19. 
	压  力  表
	Y-100 2.5MPa
	块
	3


附表四

项目部主要成员一览表：
	序号
号
	姓名  名
	职  务
	职  称
	资  质
	职  责

	1
	***
	项目经理
	高级工程师
	国家Ⅰ级  

项目经理
	负责整个工程的全面工作

	2
	***
	项目副经理
	工程师
	国家Ⅰ级

项目经理
	负责现场施工等工作

	3
	***
	项目工程师
	高级工程师
	
	负责工程的技术、质量工作

	4
	***
	工     长
	工程师
	
	现场施工工作

	5
	***
	技术员
	工程师
	
	现场技术资料工作

	6
	***
	质量负责人
	工程师
	
	现场施工质量管理工作

	7
	***
	 质量检验员
	工程师
	
	现场质量检验工作

	8
	***
	安全员
	工程师
	
	现场安全、文明施工

	9
	***
	经营负责人
	会计师
	
	经营、财务等工作

	10
	***
	计划员
	工程师
	
	现场预算、计划工作

	11
	***
	材料员
	高级技师
	
	现场材料采购、供应及材料质量管理

	12
	***
	机管员
	技师
	
	现场机械设备供应、维修、管理等工作

	13
	***
	办公室负责人
	助  工
	
	现场资料文密消防保卫工作



[image: image1.wmf]0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

110

120

130

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

人数

天数

140

150

160

170

100

100

100


人员需求计划表

[image: image2.wmf]临建平面布置图

宿舍

材料场地

Y=493254.862

X=4243110.853

脱水机房

污泥浓缩

预留干污泥处置场地

A=0.000

A=606.804

食堂

食堂

宿舍

监理办公室

办公室

宿舍

宿舍

宿舍

宿舍

宿舍

宿舍

甲方办公室

警卫室

贮泥池

接触池

A=98.396

B=590.896

X=4343132.583

Y=493157.586

X=4243102.806

Y=493098.278

B=541.242

A=142.425

北





 管道





项 目 经 理





项 目 总 工





项 目 副 经 理





 技  术  部





 质量安全部





 经  营  部





 办  公  室





 设备材料部





 工  程  部





 施 工 管 理





 劳 力 管 理





计划任务管理





 技 术 管 理





 资 料 管 理





 质 量 管 理





 安 全 管 理





 设 备 管 理





 材 料 管 理





计量器具管理





 工机具管理





 预 算 管 理





 合 同 管 理





 财 务 管 理





 后 勤 管 理





 文 件 收 发





施 工 班 组





政府监督部门：


质检站





公司质检部门：质检科  





监理单位





项目经理





项目副经理





工程技术负责人





技术员





项目工长�工长





项目质检员





作业班组班组质检员





作业班组班





政府监督部门：


安检站





公司质安部门：质安科  





监理单位





项目经理





项目副经理





工程技术负责人





技  术 员  





项目工长�工长





项目安全员





班组安全员  


  


  





作业班组




























































































1

_1124030853.dwg

_1124033923.dwg

