                  DB21

辽  宁  省  地  方  标  准
                                                       DB21／T1265－2003
	

	


	
建筑工程自动消防设施检测规程

2003－08－20发布                                     2003－12－01实施 

	     


辽宁省质量技术监督局  发 布

DB21/T1265-2003

前     言
DB21/T1265-2003《建筑工程自动消防设施检测规程》共分4章，主要内容包括：总则、一般规定、要求与检测方法、检测规则。
本标准由辽宁省消防局提出。
本标准由辽宁省消防局归口。
本标准由辽宁省消防技术检验站负责起草。
本标准主要起草人：郭树林、马莉、宫云财、姜代坚、王振堂、张今、张树学、张晓阳、于立新。
本标准2003年8月首次发布。

本标准从2003年12月1日起实施。
DB21/T1265-2003
目    次

前言．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．Ⅱ

1  总则．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．1

2  一般规定．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．1

3  要求与检测方法．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．1

4  检测规则．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．42
DB21/T1265-2003
建筑工程自动消防设施检测规程
1 总则
1.1  为了加强建筑工程自动消防设施的监督管理，规范建筑工程自动消防设施例行检测行为，确保建筑工程自动消防设施正常运行，参照国家有关技术标准和规范，制定本规程。

1.2  本规程规定了建筑工程自动消防设施例行检测的一般规定、检测项目、要求与检测方法、检测规则。

1.3  本规程适用于本省行政区域内工业与民用建筑中设置的已通过公安消防部门验收并投入使用一年以上的火灾自动报警系统、自动喷水灭火系统、室内消火栓系统、泡沫灭火系统、气体灭火系统、防火卷帘与门、窗系统、防烟排烟系统以及消防应急照明与疏散指示系统的年度例行检测。

本规程不适用于火药、炸药、弹药、火工品等生产和贮存场所设置的自动消防设施的检测。

2 一般规定

2.1  建筑工程自动消防设施经公安消防部门验收合格投入使用满一年后，使用单位应申报例行检测，以后每一年申报一次。

2.2  检测前，申请检测单位应向检测部门提供下列文件资料：

a)  检测申请表；

b)  公安消防机构《建筑（装饰装修）工程竣工消防验收意见书》（系统投入运行后，

第一次申报例行检测时需要）；

c)  消防设施一览表；

d)  系统运行情况报告；

e)  单位自检记录（报告）；

f)  系统维护、保养记录；

g)  与例行检测有关的其他文件和资料。

3  要求与检测方法

3.1 火灾自动报警系统

DB21/T1265-2003
3.1.1  火灾探测器

3.1.1.1 设置

要求：火灾探测器的设置应符合设计要求及竣工验收要求。

检测方法：查看有关设计资料及竣工验收资料。

3.1.1.2  火灾报警功能
    要求：当被监视区域发生火灾，其烟（温度、光）参数达到规定值时，火灾探测器动作，输出火灾报警信号，并启动探测器的报警确认灯。探测器报警确认灯在火灾报警控制器手动复位前应予保持。

检测方法：

点型感烟（感温）火灾探测器。用专用测试工具向火灾探测器施放烟气（施加热源，其温度不低于54°），观察探测器报警确认灯是否启动，火灾报警控制器是否有火警信号显示。消除烟雾（移开热源），手动复位火灾报警控制器，观察报警确认灯变化情况。

线型感温火灾探测器。在距终端盒0.3mm以外的部位，使用55°C~145°C的热源加热，观察探测器报警情况及火灾报警控制器火警信号显示情况（对不可恢复的线型感温火灾探测器，可在探测器的终端盒上进行模拟火警试验）。

线型光束感烟火灾探测器。分别将减光值为0.9dB、1.0dB~10.0dB、10.1dB以上的滤光片放置在发射器与接收器之间的光路中，并近可能靠近接收器，同时用秒表记时。用0.9dB的减光片遮挡光路时，探测器不应发出火警信号；用1.0~10.0dB的减光片遮挡光路时，探测器应在30s内发出火警信号，同时确认灯启动，火灾报警控制器有火警信号显示；用10.1dB以上减光片遮挡光路时，探测器应发出故障信号或火灾报警信号。

点型火焰探测器。将红外光波长＞850nm、紫外光波长＜300nm的光源分别置于点型红外火焰探测器和点型紫外火焰探测器的监视视角范围内，同时用秒表计时。观察探测器在30s内是否发出火警信号，其确认灯是否启动，火灾报警控制器是否有火警信号显示。

空气采样式探测器。在采样管最末端（最不利处）采样孔加入试验烟，探测器应在120s内发出火警信号，火灾报警控制器应有火警信号显示。

3.1.1.3  故障报警功能

要求：当火灾探测器内部部件间连线或探测器与控制器之间连线断线或短路时，火灾探测器应发出故障信号，火灾报警控制器应有其故障信号显示。

    检测方法：使探测器与控制器之间的连线断线或短路，观察火灾报警控制器是否有故障信号显示。

DB21/T1265-2003
3.1.2  手动火灾报警按钮

3.1.2.1 设置

要求：手动火灾报警按钮的设置应符合设计要求及竣工验收要求。

检测方法：查看有关设计资料及竣工验收资料。

3.1.2.2 基本功能

    要求：现场触发手动火灾报警按钮时，报警按钮应能输出火灾报警信号，同时报警按钮的确认灯应有可见指示，控制室消防控制设备应能收到火灾报警信号并显示其报警按钮部位。直到启动部件被手动复位，报警按钮方可恢复原状态。

    检测方法：手动试验，观察手动报警按钮确认灯指示情况及控制室消防控制设备信号显示情况。

3.1.3   火灾报警控制器

3.1.3.1  设置

要求：火灾报警控制器的设置应符合设计要求及竣工验收要求。

检测方法：查看有关设计资料及竣工验收资料。

3.1.3.2   基本功能

3.1.3.2.1  火灾报警功能

    要求：火灾报警控制器能直接或间接地接收来自火灾探测器及其他火灾报警触发器件的火灾报警信号，发出声、光报警信号，指示火灾发生部位，并予保持，记录火灾报警时间。

3.1.3.2.2  二次报警功能

    要求：火灾报警控制器第一次发出报警信号后，可手动消除声报警信号，如再有火灾报警信号输入时，应能重新启动声报警信号，并显示报警部位。

3.1.3.2.3  消音复位功能

    要求：火灾报警控制器处于火灾报警状态时，声报警信号能手动消除，光报警信号在火灾报警控制器复位之前不能手动消除。火灾报警控制器应具有手动复位功能。

3.1.3.2.4  故障报警功能

要求：当火灾报警控制器内部、火灾报警控制器与火灾探测器、火灾报警控制器与传输火灾报警信号的部件间发生下述故障时，应能在100s内发出与火灾报警信号有明显区

别的声、光故障信号：

a) 火灾报警控制器与火灾探测器及传输火灾报警信号的部件间连接线断线、短路（短

DB21/T1265-2003
路时发生火灾报警信号除外）；

b) 火灾报警控制器与火灾探测器或连接其他部件间的连接线的接地，出现妨碍火灾

报警控制器正常工作的故障；

c) 火灾报警控制器与位于远处的火灾显示盘之间的连接线断线、短路；

d) 火灾报警控制器主电源欠压；

e) 给备用电源充电的充电器与备用电源之间连接线断线、短路；

f) 备用电源与其负载之间连接线断线、短路或由备用电源单独供电时其电压不足以

保证火灾报警控制器的正常工作；

g) 仅使用打印机作为记录火灾报警时间手段的火灾报警控制器的打印机连接线断

线、短路。

对于a)、b)、c) 类故障应指示出部位，对d)、e)、f)、g) 类故障应指示出类型。声故障信号应能手动消除（如消除后再来故障不能启动，应有消音指示），光故障信号在故障排出之前应能保持；故障期间，如非故障回路有火灾报警信号输入，火灾报警控制器应能发出火灾报警信号。

3.1.3.2.5  火灾优先功能

要求：当火灾和故障同时发生时，火灾报警信号应优先输入火灾报警控制器，使火灾报警控制器发出声、光火灾报警信号。

3.1.3.2.6 显示与记录功能

    要求：火灾报警控制器应具有显示或记录火灾报警时间的计时装置。使用打印机记录火灾报警时间时，应打印出月、日、时、分等信息。

3.1.3.2.7 自检功能

    要求：火灾报警控制器应有本机自检功能。自检期间，如非自检回路有火灾报警信号输入，火灾报警控制器应能发出火灾报警声、光信号。

3.1.3.2.8 隔离（屏蔽）功能

要求：具有可隔离所连接部件功能的火灾报警控制器，应设有部件隔离状态光指示，并能查寻或显示被隔离部件的部位。

3.1.3.2.9 隔离器保护功能

要求：设有隔离器的火灾报警控制器，当某一隔离器动作时，火灾报警控制器应能指示出被隔离的火灾探测器、手动报警按钮等部件的部位号。

3.1.3.2.10  最大负载功能

    DB21/T1265-2003
    要求：当任一总线回路上有不少于10只火灾探测器同时处于火灾报警状态时，火灾报警控制器仍能正常工作。

3.1.3.2.11  电压波动稳定性

    要求：当交流电网供电电压变动幅度不超过额定电压（220V）的+10/、-15%，频率偏差不超过标准频率（50HZ）的±1％，火灾报警控制器应能正常工作。如输出电压为脉冲式电压时，火灾报警控制器应在最大负载及最大线路电阻条件下可靠工作。

3.1.3.2.12  主、备电源转换

要求：火灾报警控制器应具有电源转换装置。当主电源断电时，能自动转换到备用电源；当主电源恢复时，能自动转换到主电源；主、备用电源的工作状态应有指示。主、备电源转换应不使火灾报警控制器发出火灾报警信号。

检测方法（3.1.3.2.1~3.1.3.2.12）：

a) 接通电源，使被测试的火灾报警控制器处于正常监视状态，观察与其相连的火灾探测器及其他部件是否处于正常工作状态。

    b) 使任一回路处于火灾报警状态，观察并记录火灾报警控制器声、光报警情况及计时或打印情况。

    c) 使任一回路处于火灾报警状态，先手动消除声报警信号，然后使另一回路处于火灾报警状态，观察并记录火灾报警控制器声、光报警情况。

    d) 在火灾报警控制器处于火灾报警状态时，首先撤销火灾报警回路输入的报警信号，然后手动复位控制器，观察并记录火灾报警控制器声、光报警情况。

    e) 使火灾报警控制器任一回路、电源或内部线路先处于故障状态，然后依次操作消声和复位机构，观察并记录火灾控制器声、光报警情况及故障部位、故障类型指示情况。

    f) 火灾报警控制器处于故障状态时，先排除故障，然后操作手动复位机构（自动复位的控制器不进行），观察并记录火灾报警控制器声、光报警情况。

    g) 在火灾报警控制器显示某一部位处于故障状态时，使一非故障回路发出火灾报警信号，观察并记录火灾报警控制器声、光报警情况。

    h) 使火灾报警信号和故障信号同时发生，观察并记录火灾报警控制器的声、光报警情况

i) 操作火灾报警控制器的自检机构，观察并记录火灾报警控制器声、光报警情况。

    j) 对可隔离所连接部件的火灾报警控制器，操作相应机构，隔离某一部件，观察并记录部件隔离光指示及部件隔离部位指示情况。

    DB21/T1265-2003
    k) 对采用总线传输信号的火灾报警控制器，使其总线某点处于短路故障状态，观察并记录隔离器动作情况及被隔离部件部位指示情况。

    l) 使任一总线回路上不少于10只的火灾探测器同时处于报警状态，检查火灾报警控制器的最大负载功能。

    m) 接通试验装置电源，调节调压器，使火灾报警控制器输入电压分别为额定工作电压（220V），额定工作电压降低15％（187V）和升高10％（242V），观察并记录火灾报警控制器工作情况。并使系统最远点（最不利处）的火灾探测器或手动火灾报警按钮等发出火灾报警信号及故障信号，观察并记录火灾报警控制器声、光报警情况。

n) 将主电源断电，然后恢复正常，观察并记录主电源和备用电源转换情况及电源指

示灯变化情况。并在备用电源状态下重复本规程3.1.3.2.10项检测。

3.1.4  火灾显示盘

3.1.4.1 设置

要求：火灾显示盘的设置应符合设计要求及竣工验收要求。

检测方法：查看有关设计资料及竣工验收资料。

3.1.4.2 火灾报警功能

3.1.4.2.1  火灾报警功能

    要求：火灾显示盘应能接收来自火灾报警控制器的火灾报警信号，发出声、光报警信号，指示火灾发生部位，并予保持。

3.1.4.2.2  二次报警功能

    要求：火灾显示盘第一次发出火灾报警信号后，可手动消除声报警信号，如再有火灾报警信号输入时，应能重新启动声报警信号，并显示报警部位。

3.1.4.2.3  消音复位功能

    要求：火灾显示盘处于火灾报警状态时，光报警信号在火灾报警控制器复位之前不能手动消除，声报警信号应能手动消除，并有消音指示。

3.1.4.2.4  故障报警功能

要求：对非火灾报警控制器供电的火灾显示盘，当主电源断电，或给备用电源充电的充电器与备用电源之间连接线断线、短路，或备用电源与其负载之间连接线断线、短路，或备用电源单独供电时其电压不足以保障火灾显示盘正常工作时，火灾显示盘应能在100s内发出与火灾报警信号有明显区别的声、光故障信号，并指示故障类型。声故障信号应能手动消除并有消音指示，光故障信号在故障排除之前应保持；故障期间，如有火灾报警信

DB21/T1265-2003
号输入，火灾显示盘应能发出火灾报警信号。

3.1.4.2.5  电源转换功能

要求：对非火灾报警控制器供电的火灾显示盘，应具有电源转换功能。当主电源断电时，能自动转换到备用电源；当主电源恢复时，应自动转换到主电源；主、备电源的工作状态应有指示，主、备电源的转换应不使火灾显示盘发出火灾报警信号。

检测方法（3.1.4.2.1~3.1.4.2.5）：
    a) 将火灾显示盘和相应的火灾报警控制器连接，接通电源，使火灾显示盘处于正常监视状态。
    b) 使任一回路处于火灾报警状态，观察并记录火灾显示盘声、光报警情况，有计时装置的观察并记录计时情况。

    c) 使任一回路处于火灾报警状态，先手动消除声报警信号，然后使另一回路处于火灾报警状态，观察并记录火灾显示盘声、光报警情况。

    d) 在火灾显示盘处于火灾报警状态时，首先撤销输入的火灾报警信号，然后手动复位火灾显示盘，观察并记录火灾显示盘动作情况。

e) 对非火灾报警控制器供电的火灾显示盘，使其处于故障状态，然后依次操作手动

消音和复位机构，观察并记录火灾显示盘声、光报警情况及故障类型指示情况。

f) 在火灾显示盘处于故障状态时，先排除故障，然后操作手动复位机构（自动复位

的不进行），观察并记录火灾显示盘声、光报警情况。

g) 在火灾显示盘处于故障状态时，使一回路处于火灾报警状态，观察并记录火灾显

示盘声、光报警情况。

h) 对非火灾报警控制器供电的火灾显示盘，使主电源断电，然后恢复正常，观察并

记录主电源和备用电源转换情况及电源指示灯变化情况。

3.1.5  火灾应急广播

3.1.5.1 扬声器设置

要求：扬声器的设置应符合设计要求及竣工验收要求。

检测方法：查看有关设计资料及竣工验收资料。

3.1.5.2 广播声强

    要求：在环境噪声大于60dB的场所设置的扬声器，在其播放范围内最远点的播放声压级应高于背景噪声15dB。

检测方法：在播放范围内最远点用声级计测量扬声器的声强。

DB21/T1265-2003
3.1.5.3 强行切换

要求：发生火灾时，在消防控制室能将着火层及相邻层的扬声器和公共广播扩音机强制转入火灾应急广播状态。

    检测方法：在正常公共广播时，在一楼层模拟火灾报警信号，消防控制室接到报警信号后手动启动消防控制设备上的火灾应急广播装置（或遥控开启公共广播系统），观察着火层及相邻层的扬声器和公共广播是否转入火灾应急广播状态。

3.1.5.4 选层广播

要求：二层以上的楼房发生火灾，消防控制室应先接通着火层及相邻的上下层；首层发生火灾，应先接通本层、二层及地下各层；地下室发生火灾，应先接通地下各层及首层；含多个防火分区的单层建筑，应先接通着火的防火分区及相邻的防火分区。

检测方法：在一楼层模拟火灾信号，消防控制室接到报警信号后手动启动消防控制设备上的火灾应急广播装置（或遥控开启公共广播系统），观察着火层及相邻层的扬声器和公共广播是否播放火灾应急广播。

3.1.5.5 控制室监控

要求：消防控制室应能监控用于火灾应急广播的扩音机的工作状态，并应具有遥控扩音机和采用传声器播音的功能。

    检测方法：模拟火灾信号，观察火灾应急广播是否投入工作。如广播扩音装置不是装在消防控制室内，不论采用哪种遥控播音方式，消防控制室都应能用话筒直接播音和遥控扩音机的开、关，以自动或手动方式控制相应分区播送火灾应急广播，并能在消防控制室监视扩音机的工作状态。

3.1.5.6 床头柜应急广播

要求：床头柜内设有服务性音乐广播扬声器时，应有火灾应急广播功能。

检测方法：在一房间模拟火灾信号，消防控制室接到报警信号后，手动启动消防控制设备上的火灾应急广播装置（或遥控开启公共广播系统），观察床头柜音乐广播装置是否播放火灾应急广播。

3.1.5.7 扩音机设置

要求：扩音机及备用扩音机设置数量及容量应符合设计要求，且满足竣工验收要求。

检测方法：目测，并查看有关设计资料及竣工验收资料。

3.1.6  火灾警报装置

3.1.6.1 设置

DB21/T1265-2003
要求：火灾警报装置的设置应符合设计要求及竣工验收要求。

检测方法：查看有关设计资料及竣工验收资料。

3.1.6.2 控制方式

要求：消防控制设备接到火灾报警信号后，应能自动或手动方式启动火灾警报装置，使其发出声、光报警信号。

检测方法：使火灾报警控制器处于自动状态，在一楼层模拟火灾信号，观察该楼层的火灾警报装置是否发出声、光报警信号。手动启动火灾报警控制器上的控制装置，观察火灾警报装置是否发出声、光报警信号。

3.1.6.3  控制程序

要求：二层及以上楼层发生火灾，消防控制室应先接通着火层及相邻上、下层的火灾报警装置；首层发生火灾，应先接通本层、二层及地下各层的火灾报警装置；地下室发生火灾，应先接通地下各层及首层的火灾警报装置；含多个防火分区的单层建筑，应先接通着火的防火分区及相邻的防火分区的火灾警报装置。

检测方法：在一楼层模拟火灾信号，观察本层及相邻层的火灾警报装置是否发出声、光报警信号。

3.1.6.4  警报声强

要求：在环境噪音大于60dB的场所设置火灾警报装置时，其声警报器的声压级应高于背景噪音15dB。

    检测方法：在环境噪音最大处，用声级计测量其火灾警报装置的声强。

3.1.7  消防电话

3.1.7.1 设置

    要求：消防专用电话总机、电话分机、电话塞孔及外线电话的设置应符合设计要求及竣工验收要求。

    检测方法：查看有关设计资料及竣工验收资料。

3.1.7.2 通话功能

要求：消防专用电话及电话塞孔通话功能正常，语音清晰。

检测方法：消防控制室的电话总机与所设的电话分机、电话塞孔进行通话试验，消防控制室的外线电话与“119”进行通话试验，观察其功能是否正常，语音是否清晰。

3.1.8  消防电梯

3.1.8.1 设置

DB21/T1265-2003
要求：消防电梯设置应符合设计要求及竣工验收要求。

检测方法：查看有关设计资料及竣工验收资料。

3.1.8.2 控制功能

3.1.8.2.1  现场启动

    要求：在建筑物首层手动启动消防电梯专用操作按钮，消防电梯运行正常。当消防电梯升至最高层（或其他各层）时，在首层操作下降按钮，消防电梯可直接降至首层，并向控制室消防控制设备反馈其动作信号。

    检测方法：现场手动试验，观察消防电梯动作情况及控制室消防控制设备信号反馈情况。

3.1.8.2.2  远程启动

要求：消防控制室确认火灾后，应能控制消防电梯和常用电梯自动停于首层，并接收其反馈信号。

    检测方法：在控制室消防控制设备上手动启动消防电梯控制装置，观察消防电梯和常用电梯动作情况及信号反馈情况。

3.1.8.2.3  自动启动

要求：控制室消防控制设备处于自动状态时，接收到火灾报警信号后应能输出控制消防电梯和常用电梯自动降至首层的信号，并接收反馈信号，显示其动作状态。

检测方法：模拟火灾信号，观察消防电梯和常用电梯动作情况及控制室消防控制设备信号反馈情况。

3.1.8.2.4  电源自动切换

要求：高层建筑消防电梯的供电，应在最末一级配电箱处设置自动切换装置。

检测方法：目测，手动切换试验。

3.1.9  消防联动控制设备

3.1.9.1  设置

要求：消防联动控制设备的设置应符合设计要求及竣工验收要求。

检测方法：查看有关设计资料及竣工验收资料。

3.1.9.2  基本功能

3.1.9.2.1  火灾报警功能

    要求：消防联动控制设备能直接或间接地接收来自火灾报警控制器或火灾触发器件的相关火灾报警信号，并发出声、光报警信号。
DB21/T1265-2003
3.1.9.2.2  消音复位功能

    要求：消防联动控制设备处于火灾报警状态时，声报警信号能手动消除，光报警信号在消防联动控制设备复位前应予保持。消防联动控制设备应能手动复位。

3.1.9.2.3  故障报警功能

    要求：当消防联动控制设备内部或与其相连的部件间发生故障时，应能在100s内发出与火灾报警信号有明显区别的声、光故障信号。

3.1.9.2.4  显示与控制功能

a) 显示报警部位。消防联动控制设备应能显示火灾报警、故障报警部位。

    c) 显示电源工作状态。消防联动控制设备应能显示系统供电电源的工作状态。

    d) 控制电源。消防联动控制设备应能输出切断火灾发生区域的正常供电电源、接通消防电源的控制信号。

    e) 控制室内消火栓系统。消防联动控制设备应能输出控制室内消火栓系统消防水泵的启动和停止的控制信号，接收反馈信号并显示其状态。应能显示启泵按钮所处的位置。

    f) 控制自动喷水灭火系统。消防联动控制设备应能输出控制自动喷水和水喷雾系统的启动和停止的控制信号，接收反馈信号并显示其状态。应能显示水流指示器、报警阀以及其他有关阀门的所处状态。

    g) 控制气体灭火系统。消防联动控制设备应能在管网气体灭火系统的报警、喷洒各阶段发出相应的声、光警报信号，声信号能手动消除，并显示其状态；在延时阶段应能输出关闭防火门、窗，停止空调通风系统，关闭有关部位防火阀的控制信号，接收反馈信号并显示其状态。

    h) 控制泡沫灭火系统。消防联动控制设备应能输出控制泡沫灭火系统的泡沫泵和消防水泵的启动和停止的控制信号，接收反馈信号并显示其状态。

    i) 控制干粉灭火系统。消防联动控制设备应能输出控制干粉灭火系统的启动和停止的控制信号，接收反馈信号并显示其状态。

j) 控制防火卷帘。消防联动控制设备应能输出控制防火卷帘门的半降、全降的控制信号，接收反馈信号并显示其状态。
k) 控制电动防火门。消防联动控制设备应能输出能控制平开防火门关闭的控制信号，

接收反馈信号并显示其状态。

l) 控制空调通风系统。消防联动控制设备应能输出能停止有关部位的空调通风、关闭

DB21/T1265-2003
电动防火阀的控制信号，接收反馈信号并显示其状态。

m) 控制防烟排烟系统。消防联动控制设备应能输出能启动有关部位的防烟、排烟风机和排烟阀等的控制信号，接收反馈信号并显示其状态。

n) 控制电梯。消防联动控制设备应能输出控制常用电梯使其自动降至首层的控制信号，接收反馈信号并显示其状态。

o) 启动火灾应急广播系统。消防联动控制设备应能输出使受其控制的火灾应急广播投入工作的控制信号。

p) 启动应急照明及疏散指示系统。消防联动控制设备应能输出使受其控制的应急照明及疏散指示系统投入工作的控制信号。

q) 启动火灾警报装置。消防联动控制设备应能输出使受其控制的火灾警报装置投入工作的控制信号。

3.1.9.2.5  手动或自动操作方式

    要求：消防联动控制设备能以手动或自动两种方式完成3.1.9.2.4项所规定的各项功能，能指示手动或自动操作方式的工作状态。在自动操作过程中，手动插入操作优先。处于手动操作方式时，如要进行操作，必须用密码或钥匙才能进行操作。

3.1.9.2.6  单路受控设备的手动控制

要求：消防联动控制设备应具有对单路受控设备的手动控制的功能。

3.1.9.2.7  显示与记录功能

    要求：消防联动控制设备应具有显示或记录火灾报警和受控设备动作时间的功能。仅使用打印机记录时间时，还应打印出月、日、时、分等信息。

3.1.9.2.8  自检功能

    要求：消防联动控制设备应能对本机及其面板上的所有指示灯、显示器进行功能检查。

3.1.9.2.9  隔离（屏蔽）功能

    要求：具有可隔离所控制设备功能的消防联动控制设备，在隔离操作完成2s内，应有隔离指示并能查看和显示被隔离的部位，当恢复被隔离的设备时，在恢复隔离操作20s内应能使被恢复的设备处于正常监视状态。

3.1.9.2.10  最大负载稳定性

要求：消防联动控制设备所连接的输入/输出模块的数量不超过50个时，所有模块均

处于动作状态，或消防联动控制设备所连接的输入/输出模块的数量超过50个时，20％的模块（但不少于50个）处于动作状态时，主电源容量应能保证消防联动控制设备仍能正

DB21/T1265-2003
常工作。

3.1.9.2.11  电压波动稳定性

    要求：当交流电网供电电压变动幅度不超过额定电压（220V）的+10／、-15%，频率偏差不超过标准频率（50HZ）的±1％，消防联动控制设备应能正常工作。

3.1.9.2.12  主、备电源转换

要求：消防联动控制设备应具有电源转换功能。当主电源断电时，能自动转换到备用电源，当主电源恢复时，能自动转换到主电源；主、备电源工作状态应有指示。

检测方法（3.1.9.2.1~3.1.9.2.12）：

    a) 消防联动控制设备（以下简称联动设备）与火灾报警控制器、火灾触发器件（火灾探测器或手动火灾报警按钮，下同）、受其控制的消防设备相连，接通电源。

    b) 使火灾报警控制器或任一火灾触发器件处于火灾报警状态，并向联动设备传输火灾报警信号，观察并记录联动设备声、光报警情况和受控制的消防设备动作状态显示情况。

 对于直接控制消防设备启动、停止、运转的联动设备，要分别检测联动设备的输出信号。
 对于通过所连接的控制部件间接控制消防设备启动、停止、运转的联动设备，要分别检测所连接部件的输出信号。

 对于要求反映其运行状态的消防设备，要观察联动设备对其运行状态的显示情况。
    c) 在联动设备处于火灾报警状态时，首先撤销输入的火灾报警信号，然后使联动设备手动复位，观察并记录联动设备声、光报警情况和控制设备所处的状态。

d) 使联动设备任一受控制的消防设备、火灾触发器件、连接部件、电源或内部线路

先处于故障状态，然后依次操作手动消音和复位机构，观察并记录联动设备声、光报警情况。

    e) 在联动设备处于故障状态时，在故障排除之前和之后，操作手动复位机构，观察并记录联动设备声、光报警情况。

    f) 在联动设备处于故障状态时，使非故障回路处于火灾报警状态，观察并记录联动设备声、光报警情况及非故障回路受控制设备的启动情况。

    g) 操作联动设备自检机构，观察并记录联动设备声、光报警情况和指示灯、显示器所处状态。

    h) 使联动设备处于隔离状态，在被隔离设备被恢复之前和之后操作手动复位机构，观察并记录联动设备的信号显示情况。

 DB21/T1265-2003
    i) 对采用总线传输信号的联动设备，使其总线某点处于短路故障状态，观察并记录隔离器动作及被隔离部件指示情况。

    j) 使至少50个输入/输出模块同时处于动作状态（模块少于50个时，使所有模块动作），检查联动设备的最大负载功能。

k) 接通试验装置电源，调节调压器，使联动设备输入电压分别为额定工作电压
（220V），额定工作电压升高10％（242V）和降低15％（187V），观察并记录联动设备
工作情况。
l) 将主电源断电，然后恢复正常，观察并记录主电源和备用电源转换情况及电源指示灯变化情况。

n) 将主电源转换到备用电源，重复3.1.9.2.10项检验过程。

3.1.10  消防应急照明与疏散指示

3.1.10.1  设置

要求：消防应急灯具（含消防应急照明灯、消防应急标志灯、消防应急照明标志灯，下同）的设置应符合设计要求及竣工验收要求。

检测方法：查看有关设计资料及竣工验收资料。

3.1.10.2  应急转换时间

要求：正常交流电源供电切断后，消防应急灯具应顺利转入应急工作状态，其应急转换时间应不大于5s。

检测方法：模拟交流电源供电故障，观察其能否顺利转入应急状态，用秒表测试转换时间。

3.1.10.3  应急工作时间

要求：消防应急灯具的应急工作时间不应小于20min；高度超过100m的高层建筑其应急工作时间不应小于30min；新建工程消防应急灯具的应急工作时间不应小于90min。

检测方法：查阅设计资料，查看检验报告。

3.1.10.4  应急照明照度

要求：疏散用的消防应急照明灯，其地面最低水平照度不应低于0.5Lx；人防工程最低照度不应低于5Lx。消防控制室、消防水泵房、防烟排烟机房、配电室和自备发电机房、电话总机房以及发生火灾时仍需坚持工作的其他房间的应急照明，仍应能保证正常照明的照度。

检测方法：用照度计测量相关场所的应急照明照度。

DB21/T1265-2003
3.1.10.5  控制功能

3.1.10.5.1  现场启动

要求：对自带电源型消防应急灯具，切断正常供电的交流电源后，消防应急灯具应能迅速转入应急工作状态。

检测方法：手动启动自带电源型消防应急灯具上的试验按钮，观察消防应急灯具是否迅速转入应急工作状态。

3.1.10.5.2  远程启动

要求：对集中控制型的消防应急灯具，控制室消防控制设备应能以手动、自动方式启动消防应急灯具。当手动启动时，能使所有与其相连的消防应急灯具转入应急工作状态，并接收和显示消防应急灯具的动作状态信号。

检测方法：在控制室消防控制设备上手动启动消防应急灯具控制装置，观察与其相连所有消防应急灯具是否迅速转入应急工作状态及动作信号显示情况。

3.1.10.5.3  自动启动

要求：控制室消防控制设备处于自动状态时，接收到火灾报警信号后应能输出使受其控制的消防应急灯具投入工作的信号，消防应急灯具应及时启动，并向控制室消防控制设备反馈其动作信号。

检测方法：使一设置集中控制型消防应急灯具防火分区的火灾探测器发出模拟火灾信号，观察该防火分区消防应急灯具动作情况及控制室消防控制设备信号显示情况。

3.1.11 消防控制室

要求：消防控制室的设置应符合设计要求及竣工验收要求。

检测方法：查阅有关设计资料及竣工验收资料，目测。

3.2  自动喷水灭火系统

3.2.1  系统供水源

3.2.1.1 消防水池

要求：消防水池的设置应符合设计要求及竣工验收要求。

检测方法：查阅有关设计资料及竣工验收资料，目测。

3.2.1.2 消防水箱

要求：消防水箱的设置应符合设计要求及竣工验收要求。

DB21/T1265-2003
    检测方法：查阅有关设计资料及竣工验收资料，目测。

3.2.1.3 消防水泵接合器

要求：消防水泵接合器的设置应符合设计要求及竣工验收要求。

    检测方法：查阅有关设计资料及竣工验收资料，目测。

3.2.2  消防水泵

3.2.2.1 设置

要求：消防水泵和备用泵的设置应符合设计要求及竣工验收要求。

检测方法：查阅有关设计资料及竣工验收资料，目测。

3.2.2.2 启动功能

3.2.2.2.1  现场启动

要求：在消防泵房消防水泵控制柜上手动启动消防水泵，消防水泵启、停功能正常，能应在60s内投入正常运行，并向控制室消防控制设备反馈其动作信号。

检测方法：在消防泵房水泵控制柜上手动操作消防水泵启、停按钮，观察消防泵动作情况和控制室消防控制设备信号显示情况，用秒表测试消防水泵启动运行时间。

3.2.2.2.2  远程启动

    要求：在消防控制室手动操作消防水泵的启、停控制装置，消防水泵启、停功能正常，能在60s内投入正常运行。消防控制设备应能接收并显示消防水泵动作信号。

检验方法：在控制室消防控制设备和手动直接控制装置上分别手动操作消防水泵的启、停按钮，观察消防水泵动作情况及消防控制设备启动的信号显示情况。用秒表测试消防水泵启动运行时间。
3.2.2.2.3  自动启动

要求：湿式系统、干式系统的喷头动作后，报警阀、水力警铃、水流指示器、压力开关等应及时动作，并由压力开关直接联锁自动启动消防水泵，控制室消防控制设备应有消防水泵及各部位动作信号显示。

预作用系统、雨淋系统及自动控制的水幕系统，在火灾报警系统报警后，电磁阀、雨淋阀、水力警铃、水流指示器、压力开关等应及时动作，并由压力开关直接联锁自动启动消防水泵，控制室消防控制设备应有消防水泵及各部位动作显示信号。

检测方法：湿式系统、干式系统在做末端放水试验时，观察消防水泵及各部位动作情况和控制室消防控制设备信号显示情况。

预作用系统、雨淋系统及自动控制的水幕系统在做系统联动功能试验时，观察消防水

DB21/T1265-2003
泵及各部位动作情况和控制室消防控制设备信号显示情况。

3.2.2.2.4  备用泵启动

要求：以备用电源切换方式或备用泵切换启动消防水泵时，消防水泵应在60s内投入

正常运行，并向控制室消防控制设备反馈其动作信号。

检测方法：模拟工作泵故障，观察备用泵动作情况及控制室消防控制设备信号显示情

况，并用秒表测试备用泵启动运行时间。

3.2.3  稳压装置

3.2.3.1 稳压泵

3.2.3.1.1  设置

要求：稳压泵的设置应符合设计要求及竣工验收要求。

检测方法：查阅有关设计资料及竣工验收资料，目测。

3.2.3.1.2  启动功能

要求：当系统压力低于设计最低压力时，稳压泵应立即启动，当达到系统设计压力时，稳压泵应自动停止运行。

检测方法：模拟稳压泵设计启动的上限压力和下限压力。到下限压力值时，观察稳压泵是否立即启动；到上限压力值时，稳压泵是否自动停止运行。

3.2.3.2 消防气压给水设备

3.2.3.2.1  设置

要求：消防气压给水设备作为稳压装置的设置应符合设计要求及竣工验收要求。

检测方法：查看有关设计资料及竣工验收资料，目测。

3.2.3.2.2  启动功能

要求：当消防气压给水设备压力下降到设计最低压力时，压力开关应及时动作，并联锁启动消防水泵，当达到设计压力时，应自动停止运行。

检测方法：模拟消防气压给水设备的设计最低压力，当消防气压给水设备的气压下降到模拟设计最低压力以下时，观察压力开关是否动作，消防水泵是否启动，当达到模拟设计最低压力时，消防水泵是否自动停止运行。

3.2.4  报警阀组

3.2.4.1 湿式报警阀

3.2.4.1.1  设置

要求：湿式报警阀的设置应符合设计要求及竣工验收要求。

DB21/T1265-2003

检测方法：查阅有关设计资料及竣工验收资料，目测。

3.2.4.1.2  功能

要求：开启报警阀试水阀门，延时器应自动排水，报警阀应及时动作，在系统排水后90s内，水力警铃应发出连续报警信号（此时水力警铃喷嘴处压力不应小于0.05MPa，距

水力警铃3m远处警铃声声强不应小于70dB），压力开关应接通电路报警，并联锁启动消

防水泵。控制室消防控制设备应发出声、光报警信号并有各部位动作信号显示。

    检测方法：打开报警阀试水阀门，查看延时器是否排水，记录排水时间，观察水力警铃、压力开关是否及时动作，消防水泵是否及时启动，控制室消防控制设备是否发出声、光报警信号，并显示各部位动作状态。用秒表测试各部位动作时间，用声级计测量其水力警铃声强。

3.2.4.2 干式报警阀

3.2.4.2.1  设置

要求：干式报警阀的设置应符合设计要求及竣工验收要求。

检测方法：查阅有关设计资料及竣工验收资料，目测。

3.2.4.2.2  功能

要求：开启系统试验阀，管网中的压缩空气从试验阀中排出，加速排气装置投入运行，空气压缩机停止运行，报警阀前压力水进入系统管网，干式报警阀动作，水力警铃报警，压力开关动作并联锁启动消防水泵。控制室消防控制设备应发出声、光报警信号并有各部位动作信号显示。

检测方法：在末端试水装置处打开试验阀，观察加速排气装置是否投入运行，空气压缩机是否停止运行，水力警铃是否报警，压力开关是否动作，消防泵是否启动，控制室消防控制设备是否发出声、光报警信号，并有各部位动作信号显示。用秒表测试各部位动作时间。
3.2.4.3 雨淋阀

3.2.4.3.1  设置

    要求：雨淋阀的设置应符合设计要求及竣工验收要求。

    检测方法：查阅有关设计资料及竣工验收资料，目测。

3.2.4.3.2  功能

要求：雨淋阀上的电磁阀动作后，雨淋阀开启，雨淋阀前端的压力水进入系统管网，水力警铃报警，压力开关动作并联接启动消防水泵。控制室消防控制设备应发出声、光报

DB21/T1265-2003
警信号并有各部位动作信号显示。

    检测方法：将雨淋阀后系统管路上的截止阀关闭，打开雨淋阀上的旁通阀，然后在控制室消防控制设备上手动启动雨淋阀上的电磁阀（或现场手动启动雨淋阀上的快开阀），观察水力警铃是否报警，压力开关是否动作，消防水泵是否启动，控制室消防控制设备是

否发出声、光报警信号并有各部位动作信号显示。用秒表测试各部位动作时间。

3.2.5  末端试水装置

3.2.5.1 设置

要求：末端试水装置的设置应符合设计要求及竣工验收要求。

检测方法：查阅有关设计资料及竣工验收资料，目测。

3.2.5.2 功能

要求：在末端试水装置处放水，自水流出90s内，报警阀、水力警铃、水流指示器、压力开关和消防水泵等应及时动作并发出相应的信号，控制室消防控制设备应接收发出声、光报警信号并有各部位动作信号显示。

检测方法：在末端试水装置处打开试验阀，自水流出后90s内，观察水力警铃是否报警，水流指示器、压力开关是否动作，消防水泵是否启动，控制室消防控制设备是否发出声、光报警信号并有各部位动作信号显示。用秒表测试各部位动作时间。

3.2.6  消防控制设备

3.2.6.1 设置

要求：控制室消防控制设备的设置应符合设计要求及竣工验收要求。

检测方法：查阅有关设计资料及竣工验收资料，目测。

3.2.6.2 基本功能

3.2.6.2.1  控制功能

    要求：控制室消防控制设备应能以自动、手动方式控制自动喷水灭火系统的启、停。

3.2.6.2.2  显示功能

    要求：控制室消防控制设备应能显示消防水泵的工作、故障状态，显示水流指示器、报警阀、安全信号阀的工作状态，且宜显示消防水泵及消防水箱的水位。

检测方法（3.2.6.2.1~3.2.6.2.2）：做自动喷水灭火系统联动功能试验时，观察消防控制设备能否实现上述功能。

3.2.7  手动直接控制装置

3.2.7.1 设置

DB21/T1265-2003
要求：手动直接控制装置的设置，应符合设计要求及竣工验收要求。

    检测方法：查阅有关设计资料及竣工验收资料，目测。

3.2.7.2 功能

要求：手动操作控制装置上的消防水泵启、停按钮，消防水泵启、停功能正常，并能

在60s内投入正常运行。

检测方法：手动试验，观察消防水泵动作情况，并用秒表测试消防水泵投入运行时间。

3.2.8  系统控制功能
3.2.8.1 湿式系统

要求：当系统中闭式喷头动作后，在90s内，湿式报警阀开启，水力警铃报警，水流指示器动作，压力开关动作并联锁启动消防水泵，控制室消防控制设备应发出声、光报警信号并显示报警阀、水流指示器、压力开关等部位。

检测方法：在末端试水装置处连接一模拟喷头，打开试验阀，自系统开始排水至90s内，观察水力警铃是否报警，水流指示器、压力开关是否动作，消防水泵是否启动，控制室消防控制设备是否发出声、光报警信号并显示报警阀、水流指示器、压力开关等部位。用秒表测试各部位动作时间。

3.2.8.2 干式系统

要求：当系统中闭式喷头动作后，空气压缩机应停止运行，加速排气装置应投入运行，报警阀前压力水进入系统管网，干式报警阀动作，水力警铃报警，水流指示器动作，压力开关动作并联锁启动消防水泵，控制室消防控制设备应发出声、光报警信号并显示报警阀、水流指示器、压力开关等部位。

检测方法：在末端试水装置处连接一模拟喷头，打开试验阀，观察喷头是否向外排气，空气压缩机是否停止运行，加速排气装置是否投入运行，水力警铃是否报警，水流指示器、压力开关是否动作，消防水泵是否启动，控制室消防控制设备是否发出声、光报警信号并显示报警阀、水流指示器、压力开关等部位。用秒表测试各部位动作时间。

3.2.8.3 预作用系统

要求：当发生火灾区域的一火灾探测器发出报警信号后，控制室消防控制设备应接收并发出声、光报警信号，显示火灾探测器部位，同时发出启动雨淋阀上电磁阀的指令，电磁阀动作，雨淋阀开启，雨淋阀前端的压力水进入系统管网，水力警铃报警，水流指示器、压力开关动作，并联锁启动消防水泵，管路中的压力水由末端试水装置的试验阀处流出。控制室消防控制设备应有各部位动作信号显示。自雨淋阀开启至管路末端压力水流出不应

DB21/T1265-2003

超过3min。

    预作用系统应同时具备自动控制、控制室（消防控制设备）手动远控、现场应急启动雨淋阀、消防泵的三种控制方式。

检测方法：

a) 自动启动

    向一火灾探测器输入模拟火灾信号，观察控制室消防控制设备是否发出声、光报警信号，电磁阀是否动作，水力警铃是否报警，水流指示器、压力开关是否动作，消防水泵是否启动，末端试水装置的试验阀处是否有压力水流出，控制室消防控制设备是否有各部位动作信号显示。用秒表测试系统充水时间。

b) 远程启动

    将末端试水装置的试验阀打开，在控制室消防控制设备上手动启动雨淋阀上的电磁阀开关，观察水力警铃是否报警，水流指示器、压力开关是否动作，消防水泵是否启动，末端试水装置的试验阀处是否有压力水流出，控制室消防控制设备是否有各部位动作信号显示。用秒表测试系统充水时间。

c) 现场启动

    将末端试水装置的试验阀打开，在现场手动开启雨淋阀上的快开阀，观察水力警铃是否报警，水流指示器、压力开关是否动作，消防水泵是否启动，末端试水装置的试验阀处是否有压力水流出，控制室消防控制设备是否有各部位动作信号显示。用秒表测试系统充水时间。

3.2.8.4 雨淋系统

    要求：发生火灾区域内的一火灾探测器发出报警信号后，控制室消防控制设备应接收并发出声、光报警信号，显示火灾探测器部位，同时发出启动雨淋阀上电磁阀的指令，电磁阀动作，雨淋阀开启，雨淋阀前端的压力水进入系统管网，水力警铃报警，压力开关动作，消防水泵启动，管路中的压力水由雨淋阀上的旁通阀流出。控制室消防控制设备应有各部位动作信号显示。

雨淋系统应有同时具备自动控制、控制室（消防控制设备）手动远控、现场应急启动雨淋阀、消防泵的三种控制方式。

检测方法：

a)  自动启动

将雨淋阀后系统管路上的截止阀关闭，打开雨淋阀上的旁通阀（此时旁通阀无水）。

DB21/T1265-2003
向一火灾探测器输入模拟火灾信号，观察控制室消防控制设备是否发出声、光报警信号，

电磁阀是否动作，水力警铃是否报警，压力开关是否动作，消防水泵是否启动，旁通阀处是否有压力水流出，控制室消防控制设备是否有各部位动作信号显示。

b)  远程启动

    将雨淋阀后系统管路上的截止阀关闭，打开雨淋阀上的旁通阀（此时旁通阀无水）。在控制室消防控制设备上手动启动雨淋阀上的电磁阀，观察水力警铃是否报警，压力开关是否动作，消防水泵是否启动，旁通阀处是否有压力水流出，控制室消防控制设备是否发出声、光报警信号并有各部位动作信号显示。

    c)  现场启动

    将雨淋阀后系统管路上的截止阀关闭，打开雨淋阀上的旁通阀（此时旁通阀无水）。现场手动启动雨淋阀上的快开阀，观察水力警铃是否报警，压力开关是否动作，消防水泵是否启动，旁通阀处是否有压力水流出，控制室消防控制设备是否发出声、光报警信号并有各部位动作信号显示。

3.2.8.5 水幕系统

    要求：发生火灾区域内的一火灾探测器发出报警信号后，控制室消防控制设备应接收并发出声、光报警信号，显示火灾探测器部位，同时发出启动雨淋阀上电磁阀的指令，电磁阀动作，雨淋阀开启，雨淋阀前端的压力水进入系统管网，水力警铃报警，压力开关动作，并联锁启动消防水泵，控制室消防控制设备应有各部位动作信号显示。

水幕系统应有同时具备自动控制、控制室（消防控制设备）手动远控、现场应急启动雨淋阀、消防泵的三种控制方式。

检测方法：同3.2.8.4条a)、b)、c)。

3.3 室内消火栓系统

3.3.1  系统供水源

3.3.1.1 消防水池

要求：消防水池的设置应符合设计要求及竣工验收要求。

    检测方法：查阅有关设计资料及竣工验收资料，目测。

3.3.1.2 消防水箱

要求：消防水箱的设置应符合设计要求和竣工验收要求。

DB21/T1265-2003
    检测方法：查阅有关设计资料及竣工验收资料，目测。

3.3.1.3  消防水泵接合器

要求：消防水泵接合器的设置应符合设计要求及竣工验收要求。

    检测方法：查阅有关设计资料及竣工验收资料，目测。

3.3.2  消防水泵

3.3.2.1 设置

要求：消防水泵和备用泵的设置应符合设计要求及竣工验收要求。

    检测方法：查阅有关设计资料及竣工验收资料，目测。

3.3.2.2 启动功能

3.3.2.2.1  现场启动

要求：在消防泵房消防水泵控制柜上手动启动消防水泵，消防水泵启、停功能正常，能在60s内投入正常动行，并向控制室消防控制设备反馈其动作信号。

检测方法：在消防泵房水泵控制柜上手动操作消防水泵启、停按钮，观察消防泵动作情况和控制室消防控制设备信号显示情况。用秒表测试消防水泵启动运行时间。

3.3.2.2.2  远程启动

要求：在消防控制室手动操作消防水泵的启、停控制装置，消防水泵启、停功能正常，能在60s内投入正常运行，消防控制设备应能接收并显示消防水泵动作信号。

检测方法：在控制室消防控制设备和手动直接控制装置上分别手动操作消防水泵的启、停按钮，观察消防水泵动作情况及消防控制设备启动的信号显示情况。用秒表测试消防水泵启动运行时间。

3.3.2.2.3  消火栓按钮启动

要求：手动启动消火栓按钮，消防水停启、停功能正常，能在60s内投入正常运行，并向控制室消防控制设备反馈消防水泵动作信号，且显示消火栓按钮部位。

检测方法：手动操作消火栓按钮上的启、停开关，观察消防水泵动作情况及控制室消防控制设备信号显示情况。用秒表测试消防水泵启动运行时间。

3.3.2.2.4  备用泵启动

要求：以备用电源切换方式或备用泵启动消防水泵时，消防水泵应在60s内投入正常运行，并向控制室消防控制设备反馈其动作信号。

检测方法：模拟工作泵故障，观察备用泵动作情况及控制室消防控制设备信号显示情况。用秒表测试备用泵启动运行时间。

DB21/T1265-2003
3.3.3  稳压装置

3.3.3.1  稳压泵

3.3.3.1.1  设置

要求：稳压泵的设置应符合设计要求及竣工验收要求。

    检测方法：查阅有关设计资料及竣工验收资料，目测。

3.3.3.1.2  启动功能

要求：当系统压力低于设计最低压力时，稳压泵应立即启动；当达到系统设计压力时，

稳压泵应自动停止运行。

    检测方法：模拟稳压泵设计启动的上限压力和下限压力。到下限压力值时，观察稳压泵是否立即启动；到上限压力值时，稳压泵是否自动停止运行。

3.3.3.1 消防气压给水设备

3.3.3.2.1  设置

要求：消防气压给水设备作为稳压装置的设置应符合设计要求及竣工验收要求。

检测方法：查阅有关设计资料及竣工验收资料，目测。

3.3.3.2.2  启动功能

要求：当消防气压给水设备的气压下降到设计最低压力时，压力开关应及时动作，并联锁启动消防水泵，当达到设计压力时，消防水泵应自动停止运行。

检测方法：模拟消防气压给水设备的设计最低设计压力，当消防气压给水设备的气压下降到模拟设计最低压力以下时，观察压力开关是否动作，消防水泵是否启动，当达到模拟设计最低压力时，消防水泵是否自动停止运行。

3.3.4  室内消火栓

3.3.4.1 设置

要求：室内消火栓的设置应符合设计要求及竣工验收要求。

检测方法：查阅有关设计资料及竣工验收资料，目测。

3.3.4.2 基本性能

3.3.4.2.1  栓口静水压力

    要求：消火栓栓口的静水压力不应大于0.8MPa，当大于0.8MPa时，应采取分区给水系统。

    检测方法：将带有压力表的测试装置连接在消火栓出口上，开启消火栓阀门，观察压力表上的压力值

DB21/T1265-2003
3.3.4.2.2  栓口出水压力

    要求：消火栓栓口出水压力大于0.5MPa时，消火栓处应设减压装置。

检测方法：将带有压力表的测试装置及消防水带、消防水枪连接在消火栓出口上，开启消火栓阀门放水，观查压力表的压力值。

3.3.4.2.3  最不利点静水压力

    要求：当建筑高度不超过100m时，系统最不利点处消火栓栓口静水压力应不低于0.07MPa；当建筑高度超过100m时，应不低于0.15MPa。

检测方法：将带有压力表的测试装置连接在系统最不利点处消火栓出口上，开启消火栓阀门，观查压力表上的压力值。

3.3.4.2.4  最不利点出水压力

要求：一般建筑消防水枪充实水柱长度不应小于7m；建筑高度不超过100m和甲、乙类厂房，超过六层的民用建筑，超过四层的厂房，库房等，消防水枪充实水柱不应小于10m；建筑高度超过100m的高层建筑，消防水枪充实水柱不应小于13m。

检测方法：将带有压力表的消防水枪、水带连接在系统最不利点处消火栓出口上，开启消火栓阀门，观察消防水枪压力表上的压力值。

3.3.5  消火栓按钮

3.3.5.1  设置

要求：消火栓按钮的设置应符合设计要求及竣工验收要求。

检测方法：查阅有关设计资料及竣工验收资料，目测。

3.3.5.2   基本功能
3.3.5.2.1 显示功能

要求：消火栓按钮启动后，其指示灯应显亮，灯光为红色，在室内光线条件下，距3m远处应清晰可见。

检验方法：目测。

3.3.5.2.2 控制功能

    要求：消火栓按钮手动启动后，消防水泵应动作，控制室消防控制设备应能收到其报警信号并显示按钮部位。

    检测方法：启动一只消火栓按钮，观察消防水泵是否动作，控制室消防控制设备是否发出声、光报警信号并显示其部位。

3.3.6  消防控制设备

DB21/T1265-2003
3.3.6.1   设置

    要求：控制室消防控制设备的设置应符合设计要求及竣工验收要求。

检测方法：查阅有关设计资料及竣工验收资料，目测。

3.3.6.2   基本功能

3.3.6.2.1  控制功能

要求：控制室消防控制设备应能以自动、手动方式控制室内消火栓系统消防水泵的启、停。

3.3.6.2.2  显示功能

    要求：控制室消防控制设备应能显示消防水泵的工作、故障状态，显示消火栓按钮的位置，且宜显示消防水池、消防水箱的水位。

检测方法（3.3.6.2.1~3.3.6.2.2）：目测，做消防水泵启动功能试验时，观察消防控制设备能否实现上述功能。

3.3.7  手动直接控制装置

3.3.7.1 设置

要求：消防控制室消防水泵手动直接控制装置的设置应符合设计要求及竣工验收要
求。

检测方法：查阅有关设计资料及竣工验收资料，目测。

3.3.7.2 功能

要求：手动操作控制装置上的消防水泵启、停按钮，消防水泵启、停功能正常，并能在60s内投入正常运行。

检测方法：手动试验，观察消防水泵动作情况。用秒表测试消防水泵投入运行时间。

3.4 泡沫灭火系统

3.4.1 系统组件

要求：泡沫灭火系统中的泡沫液储罐、泡沫比例混合器、泡沫发生装置、消火栓及管道、阀门等设置应符合设计要求及竣工验收要求。

检测方法：查阅有关设计资料及竣工验收资料，目测。

3.4.2 消防控制设备

3.4.2.1   设置

DB21/T1265-2003
要求：控制室消防控制设备的设置应符合设计要求及竣工验收要求。

    检测方法：查阅有关设计资料及竣工验收资料，目测。

3.4.2.2   基本功能

3.4.2.2.1  控制功能

    要求：控制室消防控制设备应能以自动、手动方式控制泡沫泵及消防水泵的启、停。

3.4.2.2.2  显示功能

    要求：控制室消防控制设备应能显示泡沫灭火系统的工作状态，且宜显示消防水池、水箱的水位。

    检测方法（3.4.2.2.1~3.4.2.2.2）：目测，做系统联动功能试验时，观察消防控制设备能否实现上述功能。

3.4.3  手动直接控制装置

3.4.3.1  设置

要求：消防控制室消防水泵手动直接控制装置的设置应符合设计要求及竣工验收要
求。

检测方法：查阅有关设计资料及竣工验收资料，目测。

3.4.3.2 功能

要求：手动操作控制装置上的消防水泵启、停按钮，消防水泵启、停功能正常，并能在60s内投入正常运行。

检测方法：手动试验，观察消防水泵动作情况。用秒表测试消防水泵投入运行时间。

3.4.4 消防水泵及固定消防泵组

3.4.4.1 设置

要求：消防水泵及固定消防泵组的设置应符合设计要求及竣工验收要求。

检测方法：查阅有关设计资料及竣工验收资料，目测。

3.4.4.2  启动功能

3.4.4.2.1  远程启动

    要求：在消防控制室手动启动消防水泵或固定消防泵组的控制装置，消防水泵或固定消防泵组启、停功能正常，消防水泵应在60s内投入正常运行。并向消防控制设备反馈其动作信号。

检测方法：在控制室消防控制设备和手动直接控制装置上分别手动操作消防水泵或固定消防泵组的启、停按钮，观察消防水泵及固定消防泵组动作情况及消防控制设备信号显

DB21/T1265-2003
示情况。用秒表测试消防水泵启动运行时间。

3.4.4.2.2  现场启动

要求：在消防泵房消防水泵控制柜上手动启动消防水泵或固定消防泵组，消防水泵或固定消防泵组启、停功能正常，消防水泵能在60s内投入正常运行，并向控制室消防控制

设备反馈其动作信号。

检测方法：在消防泵房消防水泵控制柜上手动操作消防水泵或固定消防泵组的启、停按钮，观察消防水泵或固定消防泵组的动作情况及控制室消防控制设备信号显示情况。用秒表测试消防水泵启动运行时间。

3.4.4.2.3 备用泵启动

要求：以备用电源切换方式或备用泵启动消防水泵时，消防水泵应在60s内投入正常运行，并向控制室消防控制设备反馈其动作信号。

检测方法：模拟工作泵故障，观察备用泵动作情况及控制室消防控制设备信号显示情

况。用秒表测试备用泵启动运行时间。

3.4.5  系统控制功能

3.4.5.1 自动启动

要求：当防护区内感烟火灾探测器发出火灾报警信号后，控制室消防控制设备应接收并发出声、光报警信号，显示火灾探测器部位；当防护区内感温火灾探测器发出火灾报警信号后，控制室消防控制设备应再次接收并发出声、光报警信号，显示火灾探测器部位，防护区内声、光警报装置应报警，消防控制设备应发出启动消防水泵或固定式消防泵组，打开防护区电控阀门的指令，泡沫灭火装置自动启动喷射（喷射时间不应小于1min）。同时，防护区内在泡沫淹没深度以下的门、窗应自动关闭，在封闭空间设置的排气口应自动开启，相关部位的生产、照明电源应被切断。各部位动作时间及动作状态应符合设计要求。控制室消防控制设备应有泡沫喷射及各部位动作状态的反馈信号显示。

检测方法：低、中倍数泡沫灭火系统选择一最不利的防护区，高倍数泡沫灭火系统任选一防护区，使防护区内感烟、感温火灾探测器分别发出模拟火灾信号，观察并记录泡沫灭火装置动作情况及相关设施的动作情况和控制室消防控制设备信号显示情况。

3.4.5.2 远程启动

要求：在控制室消防控制设备上手动启动泡沫灭火装置，防护区内声、光警报装置应报警，泡沫灭火装置应启动喷射，同时防护区内相关的门、窗应自动关闭，封闭空间的排气口应自动开启，相关部位的生产、照明电源应被切断。控制室消防控制设备应有泡沫喷

DB21/T1265-2003
射及各部位动作信号显示。

    检测方法：在控制室消防控制设备上手动启动一防护区的泡沫灭火装置，观察泡沫灭火装置动作情况及相关设施动作情况和消防控制设备信号显示情况。

3.4.5.3  紧急按钮启动

要求：手动启动防护区外紧急启动按钮，防护区内声、光报警装置应报警，控制室消防控制设备应接收并发出声、光警报信号，显示紧急启动按钮部位，并发出启动消防水泵或固定消防泵组，打开防护区电控阀门的指令，泡沫灭火装置应启动喷射，同时防护区内相关的门、窗应自动关闭，封闭空间的排气口应自动开启，相关部位的生产、照明电源应被切断。控制室消防控制设备应有泡沫喷射及各部位动作的反馈信号显示。

检测方法：手动启动一防护区外泡沫灭火装置的紧急启动按钮，观察泡沫灭火装置

动作情况及相关设施动作情况和控制室消防控制设备信号显示情况。

3.5 气体灭火系统

3.5.1 系统组件

要求：气体灭火系统中的灭火剂贮存容器、容器阀、选择阀、单向阀、喷嘴、阀驱动装置的设置应符合设计要求及竣工验收要求。

检测方法：查阅有关设计资料及竣工验收资料，目测。

3.5.2 防护区

要求：防护区的设置应符合设计要求及竣工验收要求。

检测方法：查阅有关设计资料及竣工验收资料，目测。

3.5.3 贮瓶间

要求：贮瓶间的设置应符合设计要求及竣工验收要求。

检测方法：查阅有关设计资料及竣工验收资料，目测。

3.5.4 消防控制设备

3.5.4.1  设置

要求：控制室消防控制设备的设置应符合设计要求及竣工验收要求。

检测方法：查阅有关设计资料及竣工验收资料，目测。

3.5.4.2  基本功能

3.5.4.2.1 控制功能

DB21/T1265-2003
要求：控制室消防控制设备应能以自动、手动方式启动气体灭火系统。

3.5.4.2.2  报警功能

    要求：在报警、喷洒各阶段，控制室消防控制设备应发出声、光报警信号，并能手动切除声响信号。

3.5.4.2.3 延时启动功能

要求：控制室消防控制设备应有延时启动功能。延时时间0s~30s连续可调。在延时阶段，应自动关闭防火门、窗、卷帘，停止通风空调系统，关闭有关部位的防火阀。
3.5.4.2.4  反馈信号显示功能

    要求：控制室消防控制设备应有灭火系统启动后的反馈信号显示功能，能显示相关部位、设备的动作状态及系统自动、手动工作状态。

3.5.4.2.5  紧急中断功能

    要求：消防控制设备应有紧急中断功能，在延时阶段，启动消防控制设备上的“紧急中断”装置，应能中止灭火指令。

    检验方法（3.5.4.2.1~3.5.4.2.5）：做系统控制功能试验时，观察消防控制设备能否实现上述功能。

3.5.5  系统控制功能

3.5.5.1  自动启动

要求：当防护区内感烟火灾探测器发出火灾报警信号后，控制室消防控制设备应接收并发出声、光报警信号，显示火灾探测器部位，当防护区内感温火灾探测器发出报警信号后，控制室消防控制设备应再次接收并发出声、光报警信号，显示火灾探测器部位，同时防护区内声、光警报装置应发出报警信号。延时30s后，气体灭火装置自动启动喷气，防护区外气体释放灯点亮，控制室消防控制设备有气体释放的反馈信号显示。

在延时阶段，相关的防火门、窗、卷帘、通风空调系统及防火阀等应自动关闭，控制室消防控制设备应有各部位动作信号显示。

    检测方法：模拟自动启动试验时，先关断有关灭火剂贮存容器上的驱动器，安装上相应的指示灯、压力表或其他装置，再使被试防护区内的感烟、感温火灾探测器分别发出次模拟火灾信号，观察指示灯是否显示正常或压力表测定的气压是否能够驱动容器阀和选择阀，防护区警报装置是否发出声、光报警信号，相关的消防设备是否动作，控制室消防控制设备是否发出声、光报警信号并有各部位动作信号显示。

3.5.5.2   远程启动

DB21/T1265-2003
要求：在控制室消防控制设备上手动启动气体灭火装置，防护区内声、光报警装置应

报警，延时30s后，气体灭火装置应启动，控制室消防控制设备应有气体喷放的反馈信号显示。

在延时阶段，相关的防火门、窗、卷帘、通风空调系统及防火阀等应自动关闭，控制室消防控制设备应有各部位动作信号显示。

检测方法：先关断被试灭火剂贮存容器上的驱动器，安装上相应的指示灯、压力表或其他装置，然后手动操作控制室消防控制设备上的气体灭火装置的启动装置，观察指示灯是否显示正常或压力表测定的气压是否能够驱动容器阀和选择阀，防护区的警报装置是否发出声、光报警信号，相关的消防设备是否动作，控制室消防控制设备是否发出声、光报警信号并有各部位动作信号显示。

3.5.5.3  紧急按钮启动

要求：手动操作防护区外的紧急启动按钮，控制室消防控制设备应接受并发出声、光报警信号，且显示启动按钮的部位，防护区内声、光警报装置应报警，延时30s后，气体灭火装置应启动，控制室消防控制设备应有气体喷放的反馈信号显示。

在延时阶段，相关的防火门、窗、卷帘、通风空调系统及防火阀应关闭，控制室消防控制设备应有各部位动作信号显示。

检测方法：先关断被试灭火剂贮存容器上的驱动器，安装上指示灯、压力表或其他装置，然后手动启动防护区外的紧急启动按钮。观察指示灯是否显示正常或压力表测定的气压是否能够驱动容器阀和选择阀，防护区的警报装置是否发出声、光报警信号，相关的消防设备是否动作，控制室消防控制设备是否发出声、光报警信号并有各部位动作信号显示。

3.5.5.4  机械应急启动

要求：在贮瓶间手动启动贮存容器的气体驱动装置（或启动贮存容器容器阀上的操作手柄），贮存容器开启，灭火气体通过管路喷向防护区，管路上的压力讯号装置将其动作信号反馈到控制室消防控制设备。

检测方法：在贮瓶间的试验气瓶上操作，观察系统动作情况及控制室消防控制设备信号显示情况。

3.5.5.5  紧急中断

要求：当防护区内感烟、感温火灾探测器报警后（或防护区外紧急启动按钮启动后，或控制室消防控制设备紧急启动后），在延时的30s内，手动操作防护区外（或控制室消防控制设备）紧急中断按钮，则应中止执行灭火指令，控制室消防控制设备应有紧急中断

DB21/T1265-2003
的动作信号显示。

    检测方法：在防护区内模拟火灾信号（或启动防护区外紧急启动按钮，或启动控制室消防控制设备上的紧急启动装置），在延时的30s时间内，启动防护区外（或控制室消防控制设备）的紧急中断按钮，观察气体灭火装置是否动作，控制室消防控制设备是否有紧急中断动作信号显示。

3.6 防火卷帘与门、窗系统

3.6.1  防火卷帘系统

3.6.1.1  防火卷帘设置

要求：防火卷帘的设置应符合设计要求及竣工验收要求。

3.6.1.2  火灾探测器组设置

要求：防火卷帘火灾探测器组的设置应符合设计要求及竣工验收要求。

3.6.1.3  闭式喷水系统设置

要求：防火卷帘闭式喷水系统的设置应符合设计要求及竣工验收要求。

3.6.1.4  水幕系统设置

要求：防火卷帘水幕系统的设置应符合设计要求及竣工验收要求。

检测方法（3.6.1.1~3.6.1.4）：查阅有关设计资料及竣工验收资料，目测。

3.6.1.5  防火卷帘控制器

3.6.1.5.1  设置

    要求：防火卷帘控制器的设置应符合设计要求及竣工验收要求。

检测方法：查阅有关设计资料及竣工验收资料，目测。

3.6.1.5.2  基本功能

    a) 火灾报警功能

    要求：防火卷帘控制器应能直接或间接地接收来自火灾探测器或消防控制室消防控制设备的火灾报警信号，发出声、光报警信号。

    b) 自动控制功能

要求：用于疏散通道上的防火卷帘控制器，在接收到与其相关的火灾报警信号后，控制防火卷帘自动关闭至中位处停止，延时5s~300s（内部可调）后继续关闭至全闭；或防火卷帘控制器在接收到感烟火灾探测器的报警信号后，控制防火卷帘自动关闭至中位处停

DB21/T1265-2003
止，接到感温火灾探测器报警信号后，继续关闭至全闭。

    用于防火分隔的防火卷帘控制器，在先后接收到感烟、感温两个与其相关的火灾报警信号后，控制防火卷帘一次自动关闭至全闭。

    c) 手动控制功能

    要求：手动启动防火卷帘控制器或手动控制装置上的操作按钮，防火卷帘应能执行上升、下降、停止动作。

    d) 信号反馈功能

要求：防火卷帘控制器应能将防火卷帘所处位置的状态信号反馈至控制室的消防控制设备。
e) 延时功能
要求：防火卷帘控制器应具有延时功能，延时时间应在5s~300s之间可调。

    f) 逃生功能

    要求：当防火卷帘处于中位以下时，手动操作防火卷帘控制器上的任意一个按钮，防火卷帘应能自动上升至中位，延时5s~300s（内部可调）后继续关闭至全闭。

    g) 手动急停优先

要求：在防火卷帘自动关闭过程中，通过手动控制装置应能够优先插入急停操作，防火卷帘急停延时（5s~300s）后，应控制防火卷帘自动关闭至全闭。如急停时防火卷帘处于中位以下位置，应首先自动控制防火卷帘升至中位后延时。

    h) 控制速放装置

要求：防火卷帘控制器应能控制速放控制装置，产生足够的推（拉）力和行程，开启卷门机制动机构使卷帘能依靠自重下降，并可控制卷帘在某一预设位置停留。

在卷门机电源发生故障时，应能在防火卷帘控制器的控制下，由控制器供电电源启动速放控制装置，实现防火卷帘自重下降，并可在中位使防火卷帘停止并延时（延时时间应在5s~300s之间可调），延时结束后再次启动速放控制装置，在防火卷帘到达下限位时停止速放装置。

    i) 防止正卷、反卷

要求：防火卷帘控制器应设有电源相序保护装置，当电源缺相或相序有误时，能保护防火卷帘不发生正卷、反卷。

    j) 故障报警功能

要求：当防火卷帘控制器发生主电源掉电，或卷门机电源缺相、错相，或控制器与速

DB21/T1265-2003
放控制装置间连接线断线、短路，或火灾探测器组故障，或备用电源故障，或防火卷帘正
卷或反卷等故障时，应在100s内发出与防火卷帘动作指示信号有明显区别的声、光故障信号，并向控制室消防控制设备发送其故障信号；

    k) 消音复位功能

    要求：单体式控制器应安装门锁，并在其内部设有复位按钮；分体式控制器应在其手动控制装置内部设有复位按钮。控制器应有消音功能，但当防火卷帘控制信号或火警及故障未消除时，光指示信号不能复位。

    l) 自检功能

   要求：防火卷帘控制器应能对音响部件及其状态指示灯、显示器进行功能检查。控制器执行自检时，应不造成与其相连的外部设备动作。

    m) 主、备电源转换

要求：防火卷帘控制器应有主、备电源转换功能；主、备电源工作状态应有指示。主、

备电源转换应不使控制器发生误动作。

    n) 手动控制装置

要求：防火卷帘控制器的手动控制装置应有表示操作方向的标志；应有防止非专门人员操作的措施，如果采用锁，钥匙应通用；如配有消防应急按钮，应有防止非专门人员对其进行误操作的措施。

手动操作手动控制装置上的上升、下降、停止按钮，防火卷帘动作正常。

检测方法：
    a) 使一防火分隔处的火灾探测器组分别发出火灾报警信号，观察与其相关的防火卷帘控制器声、光报警情况及防火卷帘动作情况，并查看控制室消防控制设备是否收到防火卷帘动作信号。
    b) 使一疏散通道处的火灾探测器组分别发出火灾报警信号，观察防火卷帘控制器声、光报警情况及防火卷帘动作情况，用秒表测试防火卷帘延时时间，并查看控制室消防控制设备是否收到防火卷帘动作状态信号。

    c) 在控制室消防控制设备上发出使防火卷帘半降、全降的控制信号，观察并记录防火卷帘控制器声、光报警情况和防火卷帘动作情况，并查看控制室消防控制设备上防火卷帘动作信号反馈情况。

    d) 在防火卷帘下降过程中或处于中位以下时，手动操作防火卷帘控制器（或手动控制装置）的任一按钮，观察防火卷帘是否急停延时（在中位以下时，升至中位后延时），

DB21/T1265-2003
调节并记录二步降中位延时时间范围。
    e) 在防火卷帘处于关闭状态下，使防火卷帘控制器处于火灾报警状态，手动操作防火卷帘控制器（或手动控制装置）上的任一按钮，观察防火卷帘开启、延时和关闭情况，用秒表测量其延时时间。

    f) 断掉电动卷门机电源，观察并记录由防火卷帘控制器主电源控制速放装置动作

情况。

g) 断开火灾探测器，或对调卷门机电源的任意两相，观察防火卷帘控制器声、光故

障报警情况。

    h) 检查并记录防火卷帘控制器防止正卷和反卷功能。

    i) 检查复位按钮设置情况。在控制信号、火警信号、故障信号存在时，操作复位按钮，观察并记录防火卷帘控制器声、光报警情况。

    j) 操作防火卷帘控制器的自检机构，观察并记录其声、光报警情况和指示灯所处状

态。

    k) 使防火卷帘控制器由主电源转换到备用电源，观察并记录主、备电源转换情况。

3.6.1.6  系统控制功能

3.6.1.6.1  现场启动

    要求：现场手动启动防火卷帘内、外两侧防火卷帘控制器或手动控制装置上的控制按钮，防火卷帘上升、停止、下降等动作正常，并向控制室消防控制设备反馈其动作信号。

检测方法：手动启动防火卷帘控制器或手动控制装置上的控制按钮，观察防火卷帘动作情况及控制室消防控制设备信号显示情况。

3.6.1.6.2  远程启动

    要求：在控制室消防控制设备上手动启动防火卷帘控制装置，防火卷帘停止、下降等动作正常，并向消防控制设备反馈其动作信号。

    检验方法：在控制室手动启动消防控制设备上的防火卷帘控制装置，观察防火卷帘动作情况及消防控制设备信号显示情况。

3.6.1.6.3  自动启动

要求：用于分隔防火分区的防火卷帘，当其火灾探测器组的感烟、感温火灾探测器分别发出火灾报警信号后，防火卷帘由上限位一次降至下限位全闭，并向控制室消防控制设备反馈其动作信号。用于疏散通道、出口处的防火卷帘，当火灾探测器组的感烟探测器发出火灾报警信号后，防火卷帘由上限位降至距地面1.8m处定位，并向控制室消防控制设

DB21/T1265-2003
备反馈中位信号，当火灾探测器组的感温探测器发出火灾报警信号后，防火卷帘由中位降

至下限位全闭，并向控制室消防控制设备反馈全闭信号；或防火卷帘控制器接到火灾报警信号后，控制防火卷帘自动下降至距地面1.8m处停止，延时5s~300s后，继续下降至全闭，并向控制室消防控制设备反馈各部位动作信号。

    检测方法：用专用测试工具使火灾探测器组的感烟、感温探测器分别发出烟、温模拟火灾信号，观察防火卷帘动作情况和控制室消防控制设备信号显示情况。

3.6.2  防火门系统

3.6.2.1 设置

    要求：防火门设置应符合设计要求及竣工验收要求。

    检验方法：查阅有关设计资料及竣工验收资料，目测。
3.6.2.2 控制功能

3.6.2.2.1  自动关闭

    要求：常开的防火门，其门任一侧的火灾探测器报警后，防火门能自动关闭，并将关闭信号反馈到控制室消防控制设备。

    检测方法：用专用测试工具，使常开的防火门一侧的火灾探测器发出模拟火灾报警信号，观察防火门动作情况及控制室消防控制设备信号显示情况。

3.6.2.2.2  远程关闭

    要求：当接到控制室消防控制设备发出的关闭指令后，常开的防火门应能自动关闭，并将关闭信号反馈到控制室消防控制设备。

    检测方法：在控制室消防控制设备上手动启动防火门关闭装置，观察防火门动作情况及消防控制设备信号显示情况。

3.6.3  防火窗系统

3.6.3.1 设置

要求：防火窗的设置应符合设计要求及竣工验收要求。

检测方法：查阅有关设计资料及竣工验收资料，目测。

3.6.3.2 控制功能

3.6.3.2.1  自动关闭

    要求：活动式防火窗，其窗任一侧的火灾探测器报警后，防火窗应能自动关闭，并将关闭信号反馈到控制室消防控制设备。

检测方法：用专用测试工具，使活动式防火窗一侧的火灾探测器发出模拟火灾报警

DB21/T1265-2003
信号，观察防火窗动作情况及控制室消防控制设备信号显示情况。

3.6.3.2.2  远程关闭

    要求：当接到控制室消防控制设备发出的关闭指令后，活动式防火窗应能自动关闭，并将关闭信号反馈到控制室消防控制设备。

检测方法：在控制室消防控制设备上手动启动防火窗关闭装置，观察防火窗动作情况及消防控制设备信号显示情况。

3.6.4  消防控制设备

3.6.4.1  设置

    要求：控制室消防控制设备的设置应符合设计要求及竣工验收要求。

检测方法：查阅有关设计资料及竣工验收资料，目测。

3.6.4.2  基本功能

3.6.4.2.1  控制功能

   要求：控制室消防控制设备应具有以自动、手动方式启动防火卷帘、防火门、防火窗的功能。

3.6.4.2.2  显示功能

要求：控制室消防控制设备应能显示火灾探测器报警部位及防火卷帘、防火门、防火窗动作状态。

    检测方法（3.6.4.2.1~3.6.4.2.2）：做防火卷帘、防火门、防火窗系统控制功能试验时，观察控制室消防控制设备能否实现上述功能。

3.7 防烟排烟系统

3.7.1  送风机

3.7.1.1  设置

要求：送风机的设置应符合设计要求及竣工验收要求。

检测方法：查阅有关设计资料及竣工验收资料，目测。

3.7.1.2   控制功能

3.7.1.2.1 自动启动

    要求：当楼梯间或前室设置常开式送风口时，接到控制室消防控制设备的联动指令后，应能直接启动送风机，并向控制室消防控制设备反馈其动作信号；当前室设置常闭式送风

DB21/T1265-2003
口时，接到控制室消防控制设备的联动指令后，应能开启该层的送风口，并启动与其联动的送风机，且向控制室消防控制设备反馈送风口、送风机的动作信号。任一常闭的送风口开启时，送风机均能自动启动，并向控制室消防控制设备反馈其动作信号。

检测方法：由被试防烟分区的火灾探测器发出模拟火灾信号，观察该防烟分区送风机动作情况及控制室消防控制设备信号显示情况。开启被试防烟分区内任一常闭式送风口，观察送风机动作情况及控制室消防控制设备信号显示情况。

3.7.1.2.2 远程启动

要求：在消防控制室手动启动送风机组控制装置，送风机组启、停功能正常。用消防控制设备控制的尚能收到其动作反馈信号。

检测方法：在控制室消防控制设备和手动直接控制装置上分别手动启动送风机组的启、停按钮，观察送风机动作情况及用消防控制设备启动的信号显示情况。

3.7.1.2.3 现场启动

要求：在送风机组现场控制装置上，手动操作送风机组的启、停按钮，送风机启、停

功能正常，并向控制室消防控制设备反馈其动作信号。

检测方法：手动操作送风机组控制柜上的启、停按钮，观察送风机动作情况及控制室消防控制设备信号显示情况。

3.7.2 送风口（阀）

3.7.2.1  设置

要求：送风口（阀）的设置应符合设计要求及竣工验收要求。

检测方法：查阅有关设计资料及竣工验收资料，目测。

3.7.2.2  控制功能

3.7.2.2.1  自动启动

要求：当一防烟分区的火灾探测器发出火灾报警信号后，该防烟分区的前室本层及上下相邻层的常闭的送风口（阀）应能自动开启，同时启动与其联动的送风机组，并向控制室消防控制设备反馈其动作信号。

检测方法：由被试防烟分区内火灾探测器发出模拟火灾信号，观察送风口（阀）、送风机组动作情况及控制室消防控制设备信号显示情况。

3.7.2.2.2  远程启动

要求：在控制室消防控制设备上手动启动送风口（阀），送风口（阀）应开启，且启动与其联动的送风机组，并向消防控制设备反馈其动作信号。

DB21/T1265-2003
检测方法：目测并手动试验，观察送风口（阀）、送风机组动作情况及消防控制设备

信号显示情况。

3.7.2.2.3  现场启动

要求：现场手动操作常闭式送风口（阀）的手动开启装置，送风口（阀）应开启，且启动与其联动的送风机组，并向控制室消防控制设备反馈其动作信号。

检测方法：目测并手动试验，观察送风口（阀）、送风机组动作情况及控制室消防控制设备信号显示情况。

3.7.2.2.4  手动复位

要求：现场手动操作常闭式送风口（阀）的手动复位装置，送风口（阀）应复位，并向控制室消防控制设备反馈其动作信号。

检测方法：目测并手动试验，观察送风口（阀）复位动作情况及控制室消防控制设备信号显示情况。

3.7.3  挡烟垂壁

3.7.3.1  设置

要求：挡烟垂壁的设置应符合设计要求及竣工验收要求。

3.7.3.2  控制功能

要求：当一防烟分区发生火灾时，该防烟分区的挡烟垂壁接到控制室消防控制设备的联动指令后，应能自动降落，并向控制室消防控制设备反馈其动作信号。

检测方法：由被试防烟分区内的火灾探测器发出模拟火灾信号，观察该防烟分区挡烟垂壁动作情况及控制室消防控制设备信号显示情况。
3.7.4  机械加压送风风速

要求：送风管道采用金属材料管道时，加压送风风速不应大于20m/s；送风管道采用内表面光滑的混凝土等非金属材料管道时，加压送风风速不应大于15m/s；送风口的风速不宜大于7m/s。

检验方法：启动送风机，用风速仪测量其风道、风口的风速。

3.7.5 排烟风机

3.7.5.1  设置
    要求：排烟风机的设置应符合设计要求及竣工验收要求。
检测方法：查阅有关设计资料及竣工验收资料，目测。

3.7.5.2  控制功能

DB21/T1265-2003
3.7.5.2.1  自动启动

要求：当一防烟分区的火灾探测器发出火灾报警信号后，该防烟分区的排烟口（阀）应自动开启，且启动与其联动的排烟风机，并向控制室消防控制设备反馈其动作信号。当排烟口（阀）无自动开启功能时，排烟风机接到控制室消防控制设备的指令后，应能直接自动启动，并向控制室消防控制设备反馈其动作信号。防烟分区内任一排烟口（阀）开启

时，与其联动的排烟风机均能自动启动，并向控制室消防控制设备反馈其动作信号。

    检测方法：由被试防烟分区的火灾探测器发出模拟火灾信号，观察排烟风机动作情况及控制室消防控制设备信号显示情况。开启被试防烟分区内任一排烟口或排烟阀，观察排烟风机动作情况及控制室消防控制设备信号显示情况。

3.7.5.2.2  远程启动

要求：在消防控制室手动启动排烟风机的控制装置，排烟风机启、停功能正常。用消防控制设备控制的尚能收到其动作反馈信号。

检测方法：在控制室消防控制设备和手动直接控制装置上分别手动启动排烟风机的启、停装置，观察排烟风机动作情况及用消防控制设备启动的信号显示情况。

3.7.5.2.3  现场启动

要求：在排烟风机现场控制装置上，手动操作排烟风机的启、停按钮，排烟风机启、停功能正常，并向控制室消防控制设备反馈其动作信号。

检测方法：手动操作排烟风机控制柜上的启、停按钮，观察排烟风机动作情况及控制

室消防控制设备信号显示情况。

3.7.6  排烟口（阀）

3.7.6.1  设置

要求：排烟口（阀）的设置应符合设计要求及竣工验收要求。

检测方法：查阅有关设计资料及竣工验收资料，目测。

3.7.6.2  控制功能

3.7.6.2.1  自动启动

要求：当一防烟分区的火灾探测器发出火灾报警信号后，该防烟分区的排烟口（阀）应自动开启，同时启动与其联动的排烟风机，并向控制室消防控制设备反馈其动作信号。

检测方法：由被试防烟分区的火灾探测器发出模拟火灾信号，观察排烟口（阀）、排烟风机动作情况及控制室消防控制设备信号显示情况。

3.7.6.2.2  远程启动

DB21/T1265-2003
要求：在控制室消防控制设备上手动启动排烟口（阀），排烟口（阀）应开启，且启动与其联动的排烟风机，并向消防控制设备反馈其动作信号。

检验方法：目测并手动试验，观察排烟口（阀）、排烟风机动作情况及消防控制设备上信号显示情况。

3.7.6.2.3  现场启动

要求：现场手动操作排烟口（阀）手动开启装置，排烟口（阀）应开启，且启动与其

联动的排烟风机，并向控制室消防控制设备反馈其动作信号。

    检测方法：目测并手动试验，观察排烟口（阀）、排烟风机动作情况及控制室消防控制设备信号显示情况。

3.7.6.2.4  手动复位

要求：现场手动操作排烟口（阀）手动复位装置，排烟口（阀）应复位，并向控制室消防控制设备反馈其动作信号。

检测方法：目测并手动试验，观察排烟口（阀）复位动作情况及控制室消防控制设备信号显示情况。

3.7.7  排烟防火阀

3.7.7.1  设置

要求：排烟防火阀的设置应符合设计要求及竣工验收要求。

检测方法：查阅设计资料及竣工验收资料，目测。

3.7.7.2  控制功能

要求：安装在排烟系统管道上的排烟防火阀平时呈开启状态，火灾时，当管道内气体温度达到280°C时自动关闭。安装在排烟风机房入口处的排烟防火阀应能联锁关闭排烟风机，并向控制室消防控制设备反馈其动作信号。排烟防火阀应设有手动关闭和手动复位装置。

检测方法：在排烟风机运转情况下，手动关闭其入口处的排烟防火阀，观察排烟风机是否停止运行，控制室消防控制设备是否有信号显示。手动复位排烟防火阀，观察其动作情况。

3.7.8 机械排烟风速

要求：排烟管道采用金属材料管道时，机械排烟风速不应大于20m/s；排烟管道采用内表面光滑的混凝土等非金属材料管道时，加压送风风速不应大于15m/s；排烟口的风速不宜大于10m/s。

DB21/T1265-2003
检验方法：启动送风机，用风速仪测量其风道、风口的风速。

3.7.9  消防控制设备

3.7.9.1  设置

要求：控制室消防控制设备的设置应符合设计要求及竣工验收要求。

检测方法：查阅有关设计资料及竣工验收资料，目测。

3.7.9.2  基本功能

3.7.9.2.1  控制功能

要求：控制室消防控制设备接到火灾报警信号后能以自动、手动方式停止相关部位的空调送风，关闭电动防火阀；启动相关部位的送风口（阀）、排烟口（阀）及送风机和排烟风机，启动挡烟垂壁等。

3.7.9.2.2  显示功能
    要求：控制室消防控制设备应能显示防烟排烟系统的电动防火阀、送风口（阀）、排烟口（阀）及送风机和排烟风机、挡烟垂壁等的动作状态。

    检测方法（3.7.9.2.1~3.7.9.2.2）：做系统控制功能试验时，观察消防控制设备能否实现上述功能。

3.7.10  手动控制装置

3.7.10.1  设置

要求：消防控制室手动直接控制装置的设置应符合设计要求及竣工验收要求。

检测方法：查阅有关设计资料及竣工验收资料，目测。

3.7.10.2  控制功能

要求：手动操作控制装置上的送风机、排烟风机启、停按钮，送风机、防排烟风机启、停功能正常。

检测方法：在手动控制装置上分别手动操作送风机、排烟风机的启、停按钮，观察送

风机、排烟风机动作情况。

3.7.11  系统联动控制功能

要求：当控制室消防控制设备接到一防烟分区发出的火灾烟或温报警信号后，立即向该防烟分区的防烟排烟系统发出如下指令，并接收其动作反馈信号。

a)  停止空调机组运行；

b)  开启送风口（阀）；

c)  启动送风机；

DB21/T1265-2003
d)  开启排烟口（阀）；

e)  启动排烟风机。

    检验方法：由一防烟分区发出模拟火灾信号，观察防烟排烟系统自动消防设施动作情况和工作情况，并观察及控制室消防控制设备各部位动作信号显示情况。

3.7.12   电源自动切换

技术要求：高层建筑防烟排烟风机的供电，应在最末一级配电箱处设置自动切换装置。

检验方法：目测，手动切换试验。

4   检测规则

4.1  本检测规程使用适用于建筑工程自动消防系统的年度例行检测。

4.2   抽样比例、数量

4.2.1 消防用电设备电源的自动切换试验应进行1~2次；

4.2.2   火灾自动报警系统的抽样

4.2.2.1 消防联动控制设备应按实际安装数量全部进行功能检验。

4.2.2.2  火灾报警控制器、火灾显示盘实际安装数量在5台以下者，全部进行功能检验；实际安装数量在6~10台者，抽检5台；实际安装数量超过10台者，按实际安装数量20%~30%的比例抽检，但不少于5台。

4.2.2.3  火灾探测器、手动火灾报警按钮实际安装数量在100只以下者，抽检10只，进行火灾报警功能和故障报警功能检验，实际安装数量超过100只，按实际安装数量5%~10%的比例抽检，但不少于10只。

4.2.2.4 火灾应急广播、火灾警报装置应按实际安装数量的10%~20%进行控制功能检验。

4.2.2.5  消防电梯应进行1~2次手动控制和自动控制功能检验；非消防电梯应进行1~2次联动返回首层的功能检验。

4.2.2.6  消防控制室与所设的对讲电话分机应进行1~2次通话试验；消防控制室的外线电话与“119”应进行1~2次通话试验。

4.2.2.7  自带电源型消防应急灯具实际安装数量在5具以下者，应全部进行应急转换功能检验；实际安装数量在6~10具者，抽检5具；实际安装数量超过10具者，按实际安装数量20%~30%的比例抽检，但不少于5具。集中控制型和集中电源型的消防应急灯具，应进行1~2次使系统转入应急状态的检验。

DB21/T1265-2003
4.2.3  自动喷水灭火系统的抽样

4.2.3.1 工作泵与备用泵的转换试验应进行1~2次。

4.2.3.2   在消防控制室操作启、停泵1~2次；现场手动启、停泵1~2次。

4.2.3.3  报警阀实际安装数量在5台以下者，应全部进行功能检验；实际安装数量在6~10台者，抽检5台；实际安装数量超过10台者，按实际安装数量20%~30%的比例抽检，但不少于5台。

4.2.3.4  末端试水装置实际安装数量在5处以下者，应全部进行末端放水试验；实际安装数量在6~10处者，抽检5处；实际安装数量超过10处者，按实际安装数量20%~30%的比例抽检，但不少于5处。在做末端放水试验时，同时检验水流指示器、信号阀、压力开关、电动阀、电磁阀等功能是否正常。

4.2.3.5 系统自动控制功能、消防控制室远程控制功能、现场手动控制功能试验应分别进

行1~2次。

4.2.4 室内消火栓系统的抽样

4.2.4.1  工作泵与备用泵的转换试验应进行1~2次。

4.2.4.2 在消防控制室操作启、停泵1~2次；现场手动启、停泵1~2次。

4.2.4.3  消火栓按钮实际安装数量在5只以下者，全部进行启泵功能检验；实际安装数量在6~10只者，抽检5只；实际安装数量超过10只者，按实际安装数量5%~10%的比例抽检，但不少于5只。

4.2.5 气体、泡沫灭火系统的抽样

4.2.5.1  气体、泡沫灭火系统按防护区实际设置总数（不足5个的按5个计）20%的比例抽检，分别进行自动、手动启动和紧急中断试验1~2次。同时检验与其联动的防火卷帘、防火门、防火窗、通风空调系统、电动防火阀等功能是否正常。

4.2.5.2 每个工程抽检一个防护区，以自动控制方式进行实际喷射试验。

4.2.6 防火卷帘与门、窗系统的抽样

4.2.6.1  防火卷帘、防火门、防火窗实际安装数量在5樘（含5樘）以下者，全部进行控制功能检验，超过5樘者，按实际安装数量20%的比例抽检，但不少于5樘。

4.2.6.2  防火卷帘控制器实际安装数量在5台（含5台）以下者，全部进行功能检验，超过5台者，按实际安装数量20%的比例抽检，但不少于5台。

4.2.7 防烟排烟系统的抽样

4.2.7.1  送风机、排烟风机、送风口（阀）、排烟口（阀）及通风空调系统的相关设备按实DB21/T1265-2003
际安装数量10%~20%的比例抽检。

4.2.7.2  送风机、排烟风机、送风口（阀）、排烟口（阀）及通风空调系统的相关设备的自动控制、消防控制室远程控制和现场手动控制功能试验应分别进行1~2次。

4.3  抽样方法

    按上述规定抽样时，应在系统中分区、分楼层随机抽样。

4.4  评定规则

按本规程规定的检测项目检测，系统控制功能应正常；所检项目中如有不合格项，允许施工单位和建设单位现场或限期修复或更换，并对不合格项进行复检。复检项目如有抽样比例要求，应进行加倍检验。

检验报告有效期为一年。

